## Indice
GRUNDFOS |  | DAB
INDICE |  | INDICE
Condiciones generales
Bombas Sumergibles de pozo profundo | SQ | Recirculacion de Agua Calient | Tabla de Seleccion VA-VB-VD
| MK |  | VA-VB-VD
| Motores Grundfos-Mark |  | A-B
SP
Rovatti
| Motores Grundfos | Bombas Auto-Cebantes | Tabla de Seleccion JET
| Cables Sumergibles |  | JET-JETINOX-JETCOM
MP204
| SQ Flex | Bombas Horizontales | Tabla de Seleccion EURO´s
| CR Flex |  | EURO-EUROINOX-EUROCOM
| RSI |  | Tabla de Seleccion KPS-F & K
| Paneles, Turbinas y Accesor |  | KPF-KPS
K
Bombas Presurizadoras | UPA |  | Smart Press
| Scala1 |  | K 40/19 - K 40/22 HA
| SCALA2 |  | HYDRO PRESS
| Scala1 TWIN | Bombas Presurizadoras | PWM
| Hydro CM |  | E.Sybox Mini
| Hydro CME |  | E.Sytwin
| Hydro CMBE |  | E.Sybox
| HYDROS CME-INOX |  | E.syBox Max
CMBE TWIN
Hydro Solo-E
Hydro Multi-E
| Hydro MPC-E | Bombas Sumergibles para Pozo Profundo | Guardian
| Tanques Diafragma |  | SS6
S4
Centrifugas Horizontales Multi-Etapas | CM |  | Motores DAB
CMI
| CMG | Achique | Tabla de Seleccion NOVA-FEKA
NOVA-FEKA
Centrifugas Horizontales Normalizadas | NB 2 POLOS |  | VERTY NOVA
| NB 4 POLOS |  | FEKA VS-VX
NK Punta de Eje Libre
| NK 2 POLOS | Bombas para Pileta | EUROSWIM
NK 4 POLOS
Contrabridas
Centrifugas Verticales Multi-Etapas | CR-CRI-CRN 60Hz
CR
CRI
CRN
CRE
CRIE
CRNE
Variadores de frecuencia | CUE
Dosing | Compatibilidad Química
Smart
Accesorios Smart
Smart XL
Accesorios XL
DME
Accesorios DME
Recirculación, calefacción y Refrigeración | UPS 100
UPS 200
AlphaComfort!A1
TP!A1
Bombas de Achique y Efluentes | KP
AP
APB
APG
SEG
DWK
TABLEROS LC 231 / LC 241
SL1
SLV
SE1
SEV
S-Pumps
Accesorios de montaje
Tableros y acc. eléctricos
Válvulas
SMD

## SQ
SQ (50 Hz - 60 Hz) | [5 empty] | Volver al Índice
Electrobombas sumergibles para pozos de 4" ( y también para 3")
Características
- Electrobomba sumergible
- Para pozos de 3" y 4"
- No requiere tablero de arranque (incorporado en la bomba)
- Protección incorporada contra trabajo en seco, sobrecarga, alto y bajo voltaje
- Arranca sola cuando el nivel de agua vuelve a la normalidad
- Control de temperatura incorporado
- Arranque suave
- Impulsor en composite y piezas externas en acero inoxidable
CODIGO | HP (P2) Equivalente | Modelos | Precio de lista U$D | ALTURA MANOMETRICA (Metros) | [25 empty] | Ø
|  |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | DES
96510178 | 1 | SQ 1-35 | 2649 |  |  | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.25 | 1 | 0.75 | 0.35 | [17 empty] | 1 1/4"
96510179 | 1 | SQ 1-50 | 2866 |  |  |  |  | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | [6 empty] | CAUDAL (m3/h) | [5 empty] | 1 1/4"
96510190 | 1 | SQ 1-65 | 3079 | [7 empty] | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.25 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.75 | 0.4 | [9 empty] | 1 1/4"
96510191 | 1.5 | SQ 1-80 | 3666 | [7 empty] | 1.75 | 1.65 | 1.6 | 1.55 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.15 | 1 | 0.8 | 0.5 | [7 empty] | 1 1/4"
96510192 | 1.5 | SQ 1-95 | 3842 | [9 empty] | 1.7 | 1.65 | 1.6 | 1.5 | 1.45 | 1.4 | 1.35 | 1.25 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.2 |  |  |  |  | 1 1/4"
96510193 | 1.5 | SQ 1-110 | 3983 | [11 empty] | 1.7 | 1.65 | 1.6 | 1.55 | 1.5 | 1.45 | 1.35 | 1.25 | 1.1 | 0.95 | 0.8 | 0.3 |  |  |  | 1 1/4"
96510194 | 2.2 | SQ 1-125 | 4639 | [13 empty] | 1.7 | 1.65 | 1.6 | 1.55 | 1.45 | 1.4 | 1.25 | 1.15 | 1.05 | 1 | 0.4 |  |  | 1 1/4"
96510195 | 2.2 | SQ 1-140 | 4858 | [15 empty] | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.45 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.95 | 0.5 | 0.5 | 1 1/4"
96510196 | 2.5 | SQ 1-155 | 5044 | [17 empty] | 1.6 | 1.55 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.5 | 1 1/4"
96510198 | 1 | SQ 2-35 | 2866 |  | 3.35 | 3.15 | 3 | 2.7 | 2.4 | 2 | 1.35 | [18 empty] | 1 1/4"
96510199 | 1 | SQ 2-55 | 3079 |  |  |  | 3.3 | 3.2 | 3 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 2 | 1.5 | 0.65 | [13 empty] | 1 1/4"
96510200 | 1.5 | SQ 2-70 | 3330 |  |  |  |  | 3.35 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 2.95 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2 | 1.8 | 1.45 | [10 empty] | 1 1/4"
96510201 | 1.5 | SQ 2-85 | 3727 | [6 empty] | 3.35 | 3.3 | 3.18 | 3.1 | 3 | 2.8 | 2.75 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 1.95 | 1.4 | [8 empty] | 1 1/4"
96510202 | 2.2 | SQ 2-100 | 4492 | [8 empty] | 3.3 | 3.28 | 3.2 | 3.1 | 3 | 2.95 | 2.85 | 2.75 | 2.5 | 2.25 | 1.95 | 1.55 | 0.75 | [5 empty] | 1 1/4"
96510203 | 2.2 | SQ 2-115 | 4789 | [9 empty] | 3.4 | 3.33 | 3.27 | 3.2 | 3.15 | 3.06 | 3 | 2.85 | 2.65 | 2.45 | 2.23 | 1.96 | 1.6 |  |  |  |  | 1 1/4"
96510204 | 1 | SQ 3-30 | 2866 |  |  | 4.2 | 3.75 | 3.2 | 2.4 | 0.8 | [19 empty] | 1 1/4"
96510205 | 1 | SQ 3-40 | 2973 |  |  |  | 4.4 | 4.2 | 3.9 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 2.08 | 0.65 | [15 empty] | 1 1/4"
96510206 | 1.5 | SQ 3-55 | 3121 | [5 empty] | 4.3 | 4.15 | 3.9 | 3.68 | 3.41 | 3.1 | 2.7 | 2.24 | 1.5 | [12 empty] | 1 1/4"
96510207 | 1.5 | SQ 3-65 | 3586 | [7 empty] | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3 | 2.7 | 2.3 | 0.9 | [9 empty] | 1 1/4"
96510208 | 2.2 | SQ 3-80 | 4569 | [8 empty] | 4.5 | 4.2 | 4.08 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 2.7 | 2 | 0.32 | [7 empty] | 1 1/4"
96510209 | 2.2 | SQ 3-95 | 4639 | [9 empty] | 4.4 | 4.3 | 4.18 | 4.06 | 3.9 | 3.8 | 3.65 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 1.75 | 0.6 | [5 empty] | 1 1/4"
96510210 | 2.5 | SQ 3-105 | 4789 | [11 empty] | 4.3 | 4.2 | 4.15 | 4 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 3.12 | 2.73 | 2.26 | 1.5 |  |  |  |  | 1 1/4"
96510211 | 1 | SQ 5-15 | 2683 | 6.4 | 5.2 | 3.09 | [23 empty] | 1 1/2"
96510212 | 1 | SQ 5-25 | 2705 |  | 6.9 | 6.3 | 5.6 | 4.6 | 3.2 | 0.6 | [13 empty] | CAUDAL (m3/h) | [5 empty] | 1 1/2"
96510213 | 1.5 | SQ 5-35 | 3121 |  |  | 7.12 | 6.7 | 6.2 | 5.7 | 5.1 | 4.3 | 3.3 | 1.65 | [16 empty] | 1 1/2"
96510214 | 2.2 | SQ 5-50 | 3527 |  |  | 7.4 | 7.2 | 6.9 | 6.6 | 6.2 | 5.8 | 5.3 | 4.8 | 4.2 | 3.3 | 2.15 | 0.3 | [12 empty] | 1 1/2"
96510215 | 2.2 | SQ 5-60 | 4639 |  |  |  | 7.4 | 7.2 | 7.03 | 6.78 | 6.5 | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.1 | 4.6 | 4.05 | 3.3 | 2.4 | [10 empty] | 1 1/2"
96510217 | 2.5 | SQ 5-70 | 4789 |  |  |  |  | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 6.1 | 5.8 | 5.5 | 5.25 | 4.8 | 4.4 | 3.3 | 1.5 | [8 empty] | 1 1/2"
96510218 | 1 | SQ 7-15 | 3553 | 8.2 | 6.7 | 4.6 | 0.9 | [22 empty] | 1 1/2"
96510219 | 1.5 | SQ 7-30 | 3876 |  | 8.9 | 8.3 | 7.6 | 6.7 | 5.6 | 4.06 | 1.5 | [18 empty] | 1 1/2"
96510220 | 2.2 | SQ 7-40 | 5003 |  |  |  | 8.8 | 8.4 | 7.9 | 7.3 | 6.7 | 5.9 | 5 | 3.7 | 1.8 | [14 empty] | 1 1/2"

## MK
MK | [7 empty] | Volver al Índice
Electrobombas sumergibles para pozos de 4"
Características
- La solución más económica en bombas sumergibles
- Bajo consumo de energía
- Motor totalmente construido en acero inoxidable
- Fácil instalación
- Bajo mantenimiento
- Máxima tolerancia a la arena: 120 gr/m3
- Máximo diámetro de partículas: 0,2 mm
- Máxima temp. del líquido: 40 °C
- Arranques/hora: 25 máx
- Brida: NEMA 4”
- Motor rebobinable
- Versiones monofásicas y trifásicas
- En la versión monofásica se proveen con tablero de arranque y protección
CODIGO SOLO CUERPO | HP | MODELO | Qn | Cuerpo de Bomba sin Motor | ALTURA MANOMETRICA (Metros) | [24 empty] | Desc.
m3/h
[5 empty] | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | Mat. | Ø
98090682 | 2 | MKD-17 | 4.3 | 1296 | [8 empty] | 5.86 | 5.61 | 5.34 | 5.06 | 4.76 | 4.42 | 4.05 | 3.63 | 3.11 | 2.43 | 1.14 | [6 empty] | Inox | 11/4"
98090915 | 1 | MKE-6 | 8 | 1055 | 11 | 10 | 8.5 | 7 | 5 | 3 | [19 empty] | Inox | 2"
98090916 | 1.5 | MKE-8 | 8 | 1196 | 11.5 | 10.5 | 10 | 9 | 8 | 6.5 | 5 | 3.5 | 2 | [16 empty] | Inox | 2"
98090687 | 4 | MKF-10 | 17 | 1843 |  | 26 | 24.3 | 22.3 | 20.1 | 17.6 | 15 | 12.2 | 9.08 | 4.8 | [15 empty] | Inox | 2"
*Con válvula de retención incorporada

## Motores mark
Motores sumergibles Mark Grundfos 4" rebobinables | [5 empty] | Volver al Índice
Arranque directo
Motores sumergibles Mark Grundfos 6" encapsulados
Arranque directo
CODIGO | Motor sumergible MK para pozo de 6" |  |  |  | Precio U$S sin IVA
TRIFASICO (NO incluye tablero de arranque )
| HP | Modelo | KW | Voltaje
97992699 | 7.5 | MKGF 7,5T | 5.5 | 3x380V | 4149
97992700 | 10 | MKGF 10T | 7.5 | 3x380V | 4419
97992722 | 15 | MKGF 15T | 11 | 3x380V | 4935
97992723 | 20 | MKGF 20T | 15 | 3x380V | 6028
97992724 | 25 | MKGF 25T | 18.5 | 3x380V | 6828
97992725 | 30 | MKGF 30T | 22 | 3x380V | 7872
97992726 | 40 | MKGF 40T | 30 | 3x380V | 9538
97992727 | 50 | MKGF 50T | 37 | 3x380V | 12613
Por versiones en arranque estrella-triángulo consultar

## SP
| SP | [6 empty] | Volver al Índice
Electrobombas sumergibles
Características
| - Electrobombas sumergibles para pozo de 4" a 12" | [9 empty] | Buscar modelo
| - Íntegramente construidas en acero inoxidable AISI 304 | [9 empty] | - 'SP5A
| - Alta eficiencia, lo que lleva a un marcado ahorro en el consumo de energía (*) | [9 empty] | - 'SP 7 - 9 - 11 - 14
| - (*) Para calcular Ud. mismo el ahorro de comsumo eléctrico de cada caso, puede solicitar el CD "Ahorro de energía" | [9 empty] | - 'SP 17
| - Válvula de retención incorporada | [9 empty] | - 'SP30
| - Posee cojinetes de empuje inverso | [9 empty] | - 'SP 46 - 60
| - Cojinetes que evitan acumulación de arena | [9 empty] | - 'SP 77 - 95
| - Máximo contenido tolerable de arena en el agua: 50 gr/m3 | [9 empty] | - 'SP 125 - 160 - 215
| - Apta para instalación horizontal | [9 empty] | - 'SP G
STOCK (sujeto a venta)
| CÓDIGO SOLO CUERPO | POZO | HP | DIÁM. MOTOR | MODELO | Precio sin IVA cuerpo s/ motor (U$S) | ALTURA MANOMÉTRICA (Metros) | [22 empty] | Ø
[7 empty] | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | DES
| 9000006 | 4" | 0.5 | 4" | SP2A-6 | 1185 | 2.7 | 2.5 | 2.25 | 1.43 | [19 empty] | 1 1/4"
| 9000009 | 4" | 0.5 | 4" | SP2A-9 | 1298 |  | 2.67 | 2.52 | 2.18 | 1.68 | 0.74 | [10 empty] | CAUDAL (m3/h) | [6 empty] | 1 1/4"
| 9000013 | 4" | 0.75 | 4" | SP2A-13 | 1495 |  |  | 2.72 | 2.51 | 2.28 | 1.99 | 1.6 | 0.97 | [15 empty] | 1 1/4"
| 9000018 | 4" | 1 | 4" | SP2A-18 | 1746 |  |  |  | 2.68 | 2.55 | 2.4 | 2.2 | 1.98 | 1.7 | 1.34 | 0.8 | [12 empty] | 1 1/4"
| 9000023 | 4" | 1.5 | 4" | SP2A-23 | 1946 |  |  |  |  | 2.68 | 2.57 | 2.44 | 2.31 | 2.15 | 1.99 | 1.79 | 1.52 | 1.18 | 0.72 | [9 empty] | 1 1/4"
| 9000028 | 4" | 2 | 4" | SP2A-28 | 2240 | [5 empty] | 2.68 | 2.6 | 2.49 | 2.38 | 2.27 | 2.14 | 2 | 1.84 | 1.64 | 1.38 | 0.66 | [7 empty] | 1 1/4"
| 9000033 | 4" | 2 | 4" | SP2A-33 | 2462 | [6 empty] | 2.65 | 2.57 | 2.49 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.09 | 1.96 | 1.82 | 1.44 | 0.93 | [6 empty] | 1 1/4"
| 9300075 | 6" | 5 | 4" | SP2A-75 | 20580 | [12 empty] | 2.69 | 2.66 | 2.63 | 2.56 | 2.49 | 2.42 | 2.21 | 1.96 | 1.63 | 1.15 |  | 1 1/4"
| 10000006 | 4" | 0.5 | 4" | SP3A-6 | 1256 | 4.36 | 4.02 | 3.62 | 2.36 | [19 empty] | 1 1/4"
| 10000009 | 4" | 0.75 | 4" | SP3A-9 | 1384 |  | 4.38 | 4.15 | 3.6 | 2.87 | 1.53 | [17 empty] | 1 1/4"
| 10000012 | 4" | 1 | 4" | SP3A-12 | 1527 |  |  | 4.4 | 4.04 | 3.65 | 3.09 | 2.41 | 1.03 | [15 empty] | 1 1/4"
| 10000015 | 4" | 1.5 | 4" | SP3A-15 | 1674 |  |  |  | 4.3 | 4 | 3.65 | 3.26 | 2.75 | 2 | 0.76 | [13 empty] | 1 1/4"
| 10000018 | 4" | 1.5 | 4" | SP3A-18 | 1794 |  |  |  | 4.38 | 4.15 | 3.9 | 3.61 | 3.29 | 2.85 | 2.31 | 1.47 | 0.4 | [11 empty] | 1 1/4"
| 10000022 | 4" | 2 | 4" | SP3A-22 | 1978 |  |  |  |  | 4.35 | 4.15 | 3.95 | 3.72 | 3.48 | 3.18 | 2.85 | 2.4 | 1.79 | 0.89 | [9 empty] | 1 1/4"
| 10000025 | 4" | 2 | 4" | SP3A-25 | 2138 |  |  |  |  | 4.5 | 4.23 | 4.05 | 3.88 | 3.67 | 3.47 | 3.2 | 2.91 | 2.54 | 2.06 | 1.42 | [8 empty] | 1 1/4"
| 10000033 | 4" | 3 | 4" | SP3A-33 | 2731 | [6 empty] | 4.35 | 4.22 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 2.57 | 1.75 | 0.65 | [5 empty] | 1 1/4"
| 10100052 | 4" | 5 | 4" | SP3A-52 | 7132 | [12 empty] | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4 | 3.8 | 3.6 | 2.9 | 1.3 |  |  |  | 1 1/4"
| 10100060 | 4" | 5 | 4" | SP3A-60 | 8005 | [14 empty] | 4.34 | 4.18 | 4.01 | 3.83 | 3.3 | 2.54 | 1.06 |  |  | 1 1/4"
| 5000004 | 4" | 0.5 | 4" | SP5A-4 | 1212 | 6.31 | 5.24 | 3.56 | [20 empty] | 1 1/2"
| 5000006 | 4" | 0.75 | 4" | SP5A-6 | 1312 | 6.77 | 6.3 | 5.63 | 3.45 | [19 empty] | 1 1/2"
| 5000008 | 4" | 1 | 4" | SP5A-8 | 1415 |  | 6.76 | 6.34 | 5.27 | 3.51 | 0.4 | [10 empty] | CAUDAL (m3/h) | [6 empty] | 1 1/2"
| 5000012 | 4" | 1.5 | 4" | SP5A-12 | 1568 |  |  |  | 6.3 | 5.62 | 4.75 | 3.45 | 1.27 | [15 empty] | 1 1/2"
| 5000017 | 4" | 2 | 4" | SP5A-17 | 1874 |  |  |  | 6.78 | 6.38 | 5.93 | 5.41 | 4.79 | 3.95 | 2.71 | 1.09 | [12 empty] | 1 1/2"
| 5000021 | 4" | 3 | 4" | SP5A-21 | 1983 |  |  |  |  | 6.78 | 6.45 | 6.1 | 5.7 | 5.26 | 4.72 | 4.04 | 3.08 | 1.75 | 0.5 | [9 empty] | 1 1/2"
| 5000025 | 4" | 3 | 4" | SP5A-25 | 2217 | [5 empty] | 6.65 | 6.4 | 6.07 | 5.75 | 5.4 | 5 | 4.47 | 3.84 | 3.01 | 1.93 | [8 empty] | 1 1/2"
| 5000033 | 4" | 4 | 4" | SP5A-33 | 2581 | [6 empty] | 6.75 | 6.56 | 6.34 | 6.11 | 5.86 | 5.61 | 5.32 | 5 | 4.63 | 3.71 | 2.3 | 0.68 | [5 empty] | 1 1/2"
| 5100038 | 4" | 5 | 4" | SP5A-38 | 6431 | [8 empty] | 6.65 | 6.48 | 6.29 | 6.1 | 5.9 | 5.68 | 5.44 | 4.91 | 4.22 | 3.28 | [5 empty] | 1 1/2"
| 5100044 | 4" | 5 | 4" | SP5A-44 | 7871 | [8 empty] | 6.76 | 6.62 | 6.46 | 6.29 | 6.13 | 5.95 | 5.75 | 5.34 | 4.85 | 4.24 | 1.67 |  |  |  |  | 1 1/2"
| 5170060 | 4" | 7.5 | 4" | SP5A-60 | 14065 | [11 empty] | 6.77 | 6.67 | 6.55 | 6.43 | 6.19 | 5.92 | 5.64 | 4.78 | 3.48 | 1.29 |  |  | 1 1/2"
| 5300075 | 6" | 10 | 6" | SP5A-75 | 24020 | [14 empty] | 6.75 | 6.57 | 6.38 | 6.19 | 5.63 | 4.97 | 4.09 | 2.7 |  | 1 1/2"
1 . 4
SP 7 - 9 - 11 - 14
Electrobombas sumergibles
| CÓDIGO SOLO CUERPO | POZO | HP | DIÁM. MOTOR | MODELO | Precio sin IVA cuerpo s/ motor (U$S) | ALTURA MANOMÉTRICA (Metros)
Ø
[7 empty] | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | DES
| 98698968 | 4" | 1 | 4" | SP7-5 | 1068 |  | 8.9 | 7.7 | [13 empty] | CAUDAL (m3/h) | [6 empty] | 1 1/2"
| 98698969 | 4" | 1.5 | 4" | SP7-8 | 1394 |  |  |  | 8.14 | 6 | [18 empty] | 1 1/2"
| 98698970 | 4" | 2 | 4" | SP7-12 | 1836 |  |  |  |  | 8.6 | 7.6 | 6.1 | 2.2 | [15 empty] | 1 1/2"
| 98698971 | 4" | 3 | 4" | SP7-17 | 2386 | [5 empty] | 9 | 8 | 7.7 | 6.7 | 5.5 | 2 | [12 empty] | 1 1/2"
| 98698972 | 4" | 4 | 4" | SP7-23 | 3420 | [7 empty] | 9 | 8.5 | 7.8 | 7.3 | 6.6 | 5.6 | 4.4 | [9 empty] | 1 1/2"
| 98698973 | 4" | 5 | 4" | SP7-27 | 3494 | [8 empty] | 9 | 8.7 | 8.3 | 7.6 | 7.2 | 6.5 | 5.8 | 1 | [7 empty] | 1 1/2"
| 98698975 | 4" | 7.5 | 4" | SP7-37 | 4597 | [12 empty] | 8.7 | 8.5 | 8.2 | 7.44 | 6.5 | 5.18 | [5 empty] | 1 1/2"
| 98698976 | 4" | 7.5 | 4" | SP7-42 | 5146 | [14 empty] | 8.7 | 8.1 | 7.5 | 6.6 | [5 empty] | 1 1/2"
| 98698977 | 4" | 10 | 4" | SP7-51 | 6140 | [15 empty] | 8.8 | 8.44 | 8 | 6.4 | 2 |  |  |  | 1 1/2"
| 98698978 | 4" | 10 | 4" | SP7-59 | 12713 | [17 empty] | 8.63 | 7.55 | 6.02 | 1 |  |  | 1 1/2"
| 98699217 | 4" | 1.5 | 4" | SP9-5 | 1335 |  |  | 11 | 6.2 | [19 empty] | 2"
| 98699218 | 4" | 2 | 4" | SP9-8 | 1829 |  |  |  | 11.4 | 9.4 | 3.9 | [10 empty] | CAUDAL (m3/h) | [6 empty] | 2"
| 98699219 | 4" | 3 | 4" | SP9-11 | 2331 |  |  |  |  | 11.5 | 10.3 | 8.4 | [16 empty] | 2"
| 98699220 | 4" | 4 | 4" | SP9-13 | 2655 | [5 empty] | 11.3 | 10.2 | 8.65 | 5.36 | [14 empty] | 2"
| 98699221 | 4" | 4 | 4" | SP9-16 | 3150 | [6 empty] | 11.5 | 10.6 | 9.51 | 8 | [13 empty] | 2"
| 98699222 | 4" | 5 | 4" | SP9-18 | 3482 | [7 empty] | 11.3 | 10.5 | 9.52 | 8.1 | 5.8 | [11 empty] | 2"
| 98699223 | 4" | 5 | 4" | SP9-21 | 3973 | [8 empty] | 11.4 | 10.7 | 9.9 | 9.5 | 7.8 | 4.8 | [9 empty] | 2"
| 98699224 | 4" | 7.5 | 4" | SP9-23 | 4858 | [10 empty] | 10.7 | 9.9 | 9.6 | 7.9 | 5.9 | [8 empty] | 2"
| 98699225 | 4" | 7.5 | 4" | SP9-25 | 5187 | [9 empty] | 11.7 | 11.1 | 10.5 | 9.9 | 9.13 | 8.13 | [8 empty] | 2"
| 98699093 | 4" | 1.5 | 4" | SP11- 5 | 1405 |  | 14.2 | 12.1 | [13 empty] | CAUDAL (m3/h) | [6 empty] | 2"
| 98699094 | 4" | 2 | 4" | SP11- 7 | 1761 |  |  |  | 11.4 | 3 | [18 empty] | 2"
| 98699095 | 4" | 3 | 4" | SP11-11 | 2477 |  |  |  |  | 13 | 10.6 | 6.44 | [16 empty] | 2"
| 98699096 | 4" | 4 | 4" | SP11-15 | 3191 | [5 empty] | 13.8 | 12.3 | 10.4 | 7.39 | [14 empty] | 2"
| 98699097 | 4" | 5 | 4" | SP11-20 | 4083 | [7 empty] | 13.4 | 12.2 | 10.8 | 8.9 | 5.91 | [11 empty] | 2"
| 98699118 | 4" | 3 | 4" | SP14-8 | 2033 |  |  |  | 15.5 | 10.7 | [18 empty] | 2"
| 98699119 | 4" | 4 | 4" | SP14-11 | 2604 |  |  |  |  | 16 | 13.2 | 7.44 | [9 empty] | CAUDAL (m3/h) | [6 empty] | 2"
| 98699120 | 4" | 4 | 4" | SP14-13 | 2983 |  |  |  |  | 17.5 | 15.6 | 12.9 | 8 | [15 empty] | 2"
| 98699122 | 4" | 5 | 4" | SP14-17 | 3746 | [5 empty] | 17.8 | 16.5 | 14.8 | 12.6 | 8.9 | 3.3 | [12 empty] | 2"
| 98699124 | 4" | 7.5 | 4" | SP14-23 | 4884 | [7 empty] | 17.7 | 16.6 | 15.5 | 14 | 12.2 | 9.55 | 5.7 | [9 empty] | 2"
Nota: todas las bombas tienen incorporadas válvulas de retención y los rendimientos han sido calculados con ellas.
SP 17
Electrobombas sumergibles
CODIGO CUERPO + MOTOR | Código sólo cuerpo | POZO | HP | MODELOS | Precio s/IVA cuerpo solo | Precio s/IVA c/Motor | ALTURA MANOMÉTRICA (Metros) | [24 empty] | Ø
[7 empty] | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 | 200 | DES
99039659 | 12A00001 | 6" | 0.75 | SP17-1 | 1966 | 2024 | 20.1 | 9 | [23 empty] | 2 1/2"
99039660 | 12A00002 | 6" | 1.5 | SP17-2 | 2204 | 3456 |  | 21 | 17 | 10 | [21 empty] | 2 1/2"
99039661 | 12A00003 | 6" | 3 | SP17-3 | 2549 | Consultar |  |  | 22 | 19.2 | 16 | 11.5 | 2 | [18 empty] | 2 1/2"
99039662 | 12A00004 | 6" | 3 | SP17-4 | 2886 | 5751 |  |  |  | 21.8 | 20 | 17.5 | 14.5 | 11 | 5 | [16 empty] | 2 1/2"
99039673 | 12A00005 | 6" | 5 | SP17-5 | 3422 | Consultar |  |  |  |  | 22 | 20.5 | 18.7 | 16.6 | 14.2 | 11.3 | 6 | [14 empty] | 2 1/2"
99039674 | 12A00006 | 6" | 5 | SP17-6 | 3901 | Consultar | [5 empty] | 22 | 21 | 19.5 | 18 | 16.3 | 14 | 11.5 | 8 | [12 empty] | 2 1/2"
99039675 | 12A00007 | 6" | 5 | SP17-7 | 4231 | 9128 | [6 empty] | 22 | 21 | 19.6 | 18.5 | 17 | 15.2 | 13.5 | 11.2 | 8 | [10 empty] | 2 1/2"
12AA1908 | 12A00008 | 6" | 7.5 | SP17-8 | 4708 | Consultar | [8 empty] | 21.4 | 20.6 | 19.2 | 18.1 | 16.9 | 15.5 | 13.8 | 12 | 4 | [8 empty] | 2 1/2"
12AA1909 | 12A00009 | 6" | 7.5 | SP17-9 | 5048 | Consultar | [9 empty] | 21.5 | 20.7 | 19.6 | 18.5 | 17.5 | 16.2 | 15 | 11.8 | 5 | [7 empty] | 2 1/2"
12AA1910 | 12A00010 | 6" | 7.5 | SP17-10 | 5382 | 9085 | [9 empty] | 22 | 21.3 | 20.5 | 19.5 | 18.8 | 17.8 | 16.7 | 14.4 | 11.3 | 5.8 | [6 empty] | 2 1/2"
12A01911 | 12A00011 | 6" | 10 | SP17-11 | 5752 | Consultar | [11 empty] | 21.6 | 21 | 20.2 | 19.3 | 18.5 | 16.9 | 14.5 | 12 | 7.8 | [5 empty] | 2 1/2"
12A01912 | 12A00012 | 6" | 10 | SP17-12 | 6070 | Consultar | [12 empty] | 21.6 | 21 | 20.4 | 19.6 | 18.1 | 16.2 | 14.2 | 11.7 | 7.8 |  |  |  |  | 2 1/2"
12A01913 | 12A00013 | 6" | 10 | SP17-13 | 6386 | Consultar | [12 empty] | 22 | 21.5 | 20.9 | 20.4 | 19 | 17.4 | 15.9 | 13.9 | 11.5 | 8 |  |  |  | 2 1/2"
12A01914 | 12A00014 | 6" | 15 | SP17-14 | 6695 | Consultar | [14 empty] | 21.8 | 21.3 | 20.2 | 18.8 | 17.5 | 15.9 | 14 | 12 |  |  |  | 2 1/2"
12A01915 | 12A00015 | 6" | 15 | SP17-15 | 7074 | Consultar | [14 empty] | 22 | 21.8 | 20.8 | 19.5 | 18.5 | 17 | 15.5 | 13.8 | 8.8 |  |  | 2 1/2"
12A01916 | 12A00016 | 6" | 15 | SP17-16 | 7374 | 12762 | [16 empty] | 21.2 | 20.2 | 19.1 | 18 | 16.5 | 15.2 | 11.3 |  |  | 2 1/2"
12A01917 | 12A00017 | 6" | 15 | SP17-17 | 7663 | 17497 | [16 empty] | 21.5 | 20.7 | 19.8 | 18.6 | 17.3 | 16.2 | 13.1 | 8.7 |  | 2 1/2"
12A01918 | 12A00018 | 6" | 15 | SP17-18 | 8116 | Consultar | [17 empty] | 21.5 | 20.6 | 19.5 | 18.6 | 17.4 | 14.9 | 11.6 | 5 | 2 1/2"
12A01919 | 12A00019 | 6" | 15 | SP17-19 | 8250 | Consultar | [17 empty] | 21.8 | 21 | 20.1 | 19.1 | 18.2 | 16 | 13.1 | 9.3 | 2 1/2"
12A01920 | 12A00020 | 6" | 15 | SP17-20 | 8612 | Consultar | [17 empty] | 22 | 21.3 | 20.4 | 19.8 | 18.7 | 16.8 | 14.4 | 11.2 | 2 1/2"
12A01921 | 12A00021 | 6" | 20 | SP17-21 | 9208 | Consultar | [18 empty] | 22 | 21.2 | 20.5 | 19.7 | 17.9 | 15.9 | 13.4 | 2 1/2"
CODIGO CUERPO + MOTOR | Código sólo cuerpo | Pozo | HP | Modelos | Precio s/IVA cuerpo solo | Precio s/IVA c/Motor | ALTURA MANOMÉTRICA (Metros) | [24 empty] | Ø
[8 empty] | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 580 | 630 | 670 | DES
12A01922 | 12A00022 | 6" | 20 | SP17-22 | 9693 | Consultar |  | 21.6 | 20.2 | 18.5 | 16.7 | 14.4 | 11.8 | 7.6 | [17 empty] | 2 1/2"
12A01923 | 12A00023 | 6" | 20 | SP17-23 | 9983 | Consultar |  | 21.8 | 20.5 | 19 | 17.15 | 15.3 | 13 | 9.9 | [17 empty] | 2 1/2"
12A01924 | 12A00024 | 6" | 20 | SP17-24 | 10276 | Consultar |  | 22 | 20.8 | 19.5 | 17.9 | 16 | 14 | 11.5 | 7.6 | [11 empty] | CAUDAL (m3/h) |  |  |  |  | 2 1/2"
12A01925 | 12A00025 | 6" | 20 | SP17-25 | 11087 | Consultar |  |  | 21.5 | 20.1 | 18.8 | 17.1 | 15.2 | 13.1 | 10.2 | [16 empty] | 2 1/2"
12A01926 | 12A00026 | 6" | 20 | SP17-26 | 11552 | Consultar |  |  | 21.7 | 20.5 | 19.1 | 17.7 | 16 | 14.1 | 11.7 | 8 | [15 empty] | 2 1/2"
12A01927 | 12A00027 | 6" | 20 | SP17-27 | 11974 | Consultar |  |  | 22 | 20.8 | 19.5 | 18.2 | 16.6 | 14.9 | 12.8 | 10 | 3 | [14 empty] | 2 1/2"
12A01928 | 12A00028 | 6" | 25 | SP17-28 | 12265 | Consultar |  |  |  | 21.5 | 20.3 | 19.1 | 17.6 | 16.1 | 14.3 | 12.1 | 9.1 | [14 empty] | 2 1/2"
12A01929 | 12A00029 | 6" | 25 | SP17-29 | 12551 | Consultar |  |  |  | 21.7 | 20.6 | 19.5 | 18.1 | 16.7 | 15 | 13.1 | 10.8 | 6.6 | [13 empty] | 2 1/2"
12A01932 | 12A00032 | 6" | 25 | SP17-32 | 13698 | Consultar |  |  |  |  | 21.5 | 20,3 | 19,4 | 18,1 | 16,9 | 15,4 | 13,8 | 11,8 | 9,1 | [12 empty] | 2 1/2"
12A01933 | 12A00033 | 6" | 25 | SP17-33 | 13988 | Consultar |  |  |  |  | 21.7 | 20.6 | 19.6 | 18.5 | 17.3 | 15.9 | 14.5 | 12.7 | 10.5 | 7 | [11 empty] | 2 1/2"
12A01936 | 12A00036 | 6" | 30 | SP17-36 | 14823 | Consultar | [5 empty] | 21.5 | 20.7 | 19.7 | 18.6 | 17.6 | 16.5 | 15 | 13.6 | 11.8 | 9.6 | 5 | [9 empty] | 2 1/2"
SP 30
Electrobombas sumergibles
CODIGO CUERPO + MOTOR | CODIGO SOLO CUERPO | POZO | HP | MODELOS | Precio s/IVA cuerpo solo | Precio s/IVA c/Motor | ALTURA MANOMETRICA (Metros) | [25 empty] | Ø
[7 empty] | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | Des
99039683 | 13A00001 | 6" | 1.5 | SP 30-1 | 1797 | 3248 | 34 | 14 | [24 empty] | 3"
99039684 | 13A00002 | 6" | 3 | SP 30-2 | 2180 | 5796 |  | 36.5 | 29 | 16 | [22 empty] | 3"
99039685 | 13A00003 | 6" | 5 | SP 30-3 | 2565 | 6084 |  |  | 36 | 32 | 26 | 16 | 4 | [13 empty] | CAUDAL (m3/h) | [5 empty] | 3"
99039687 | 13A00004 | 6" | 5 | SP 30-4 | 2960 | 7274 |  |  |  | 36.5 | 34 | 30 | 24 | 16 | 8 | [17 empty] | 3"
99039688 | 13A00005 | 6" | 7.5 | SP 30-5 | 3576 | 7836 |  |  |  |  | 37 | 35 | 32 | 28.5 | 24 | 17 | 10 | [15 empty] | 3"
99039689 | 13A00006 | 6" | 7.5 | SP 30-6 | 4133 | 8302 |  |  |  |  | 39 | 37 | 35 | 32.3 | 30 | 26.3 | 22 | 16.3 | 10 | 4 | [12 empty] | 3"
99039691 | 13A00007 | 6" | 10 | SP 30-7 | 4374 | 10186 | [5 empty] | 39 | 37 | 35.5 | 34 | 31.5 | 29 | 26 | 22 | 17 | 12 | 6 | [10 empty] | 3"
13A01908 | 13A00008 | 6" | 10 | SP 30-8 | 4740 | 13470 | [6 empty] | 39 | 37.3 | 35 | 34 | 32 | 30 | 27.5 | 24.7 | 21 | 16.3 | 7 | [9 empty] | 3"
13A01909 | 13A00009 | 6" | 15 | SP 30-9 | 4945 | 10331 | [7 empty] | 39 | 37.2 | 36 | 34.3 | 33 | 31.2 | 29.3 | 27 | 24.2 | 17 | 8.5 | [8 empty] | 3"
13A01910 | 13A00010 | 6" | 15 | SP 30-10 | 5299 | 10479 | [8 empty] | 38.5 | 37.3 | 36 | 34.5 | 33 | 32 | 30 | 28 | 23 | 16.2 | 9 | [7 empty] | 3"
13A01911 | 13A00011 | 6" | 15 | SP 30-11 | 5646 | 15687 | [8 empty] | 39 | 38 | 36.5 | 35.8 | 34.7 | 33.5 | 32 | 30.5 | 27 | 22 | 16 | 9.3 | [6 empty] | 3"
13A01912 | 13A00012 | 6" | 15 | SP 30-12 | 5990 | 11380 | [9 empty] | 39 | 38.3 | 37.2 | 36.2 | 35.1 | 34 | 33 | 30.1 | 26.7 | 22.3 | 16.3 | 10.2 | [5 empty] | 3"
13A01913 | 13A00013 | 6" | 15 | SP 30-13 | 6559 | Consultar | [10 empty] | 39 | 38 | 37 | 36.1 | 35 | 34 | 31.8 | 29 | 26 | 21 | 14.8 | 10.5 |  |  |  |  | 3"
13A01914 | 13A00014 | 6" | 20 | SP 30-14 | 7257 | Consultar | [11 empty] | 39 | 38.2 | 37.5 | 36.5 | 35.5 | 33.7 | 31.5 | 29.3 | 26 | 20.7 | 16.3 | 5 |  |  |  | 3"
13A01915 | 13A00015 | 6" | 20 | SP 30-15 | 7602 | 14214 | [12 empty] | 39 | 38.2 | 37 | 36.3 | 34.6 | 32.8 | 30.8 | 28.1 | 25 | 21 | 11.3 |  |  |  | 3"
13A01916 | 13A00016 | 6" | 20 | SP 30-16 | 7960 | 14570 | [13 empty] | 39 | 38.5 | 37.5 | 36 | 34.2 | 32.7 | 30.3 | 28 | 25.1 | 16.8 | 7.3 |  |  | 3"
13A01917 | 13A00017 | 6" | 20 | SP 30-17 | 8305 | 20534 | [14 empty] | 39 | 38 | 36.7 | 35.1 | 33.3 | 31.7 | 29.8 | 27.3 | 20.5 | 12.3 |  |  | 3"
13A01918 | 13A00018 | 6" | 25 | SP 30-18 | 8646 | Consultar | [15 empty] | 39 | 38 | 36.5 | 35.3 | 33.3 | 32 | 29.1 | 25 | 17.3 | 9.1 |  | 3"
13A01919 | 13A00019 | 6" | 25 | SP 30-19 | 8996 | 18049 | [16 empty] | 38.5 | 37 | 35.8 | 34.2 | 33 | 31.2 | 27 | 21 | 13.2 |  | 3"
13A01920 | 13A00020 | 6" | 25 | SP 30-20 | 10395 | Consultar | [16 empty] | 39 | 37.5 | 36.7 | 35 | 33.7 | 32.1 | 28.8 | 23.7 | 17 |  | 3"
13A01921 | 13A00021 | 6" | 25 | SP 30-21 | 10233 | Consultar | [17 empty] | 38 | 37 | 35.3 | 34.3 | 33.1 | 29.9 | 26 | 20 | 4.2 | 3"
13A01922 | 13A00022 | 6" | 30 | SP 30-22 | 10574 | Consultar | [17 empty] | 39 | 37.9 | 36.5 | 35.5 | 34 | 31.3 | 28 | 23.1 | 6.2 | 3"
13A01923 | 13A00023 | 6" | 30 | SP 30-23 | 10921 | Consultar | [18 empty] | 38.1 | 37 | 35.9 | 34.9 | 32.3 | 29.3 | 25.5 | 10.3 | 3"
13A01926 | 13A00026 | 6" | 30 | SP 30-26 | 11936 | Consultar | [19 empty] | 38.1 | 37.2 | 36.2 | 34.2 | 32 | 29.2 | 18.8 | 3"
CODIGO CUERPO + MOTOR | CODIGO SOLO CUERPO | POZO | HP | MODELOS | Precio s/IVA cuerpo solo | Precio s/IVA c/Motor | ALTURA MANOMETRICA (Metros) | [25 empty] | Ø
[7 empty] | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | DES
13A01929 | 13A00029 | 6" | 35 | SP 30-29 | 12939 | Consultar |  | 38 | 36.3 | 34.2 | 32.3 | 30.1 | 27.3 | 23.7 | 19 | 14 | 9 | [9 empty] | CAUDAL (m3/h) | [5 empty] | 3"
13A01930 | 13A00030 | 6" | 35 | SP 30-30 | 13274 | Consultar |  | 38.2 | 36.8 | 34.8 | 33 | 31 | 28.2 | 25.1 | 21 | 16.3 | 11.7 | 6 | [14 empty] | 3"
13A01931 | 13A00031 | 6" | 35 | SP 30-31 | 13602 | Consultar |  | 38.5 | 37.1 | 35 | 33.3 | 31.5 | 29.1 | 26.3 | 22.8 | 18.3 | 13.9 | 9 | [14 empty] | 3"
13A01935 | 13A00035 | 6" | 40 | SP 30-35 | 14902 | 24685 |  |  | 38.3 | 37 | 35.3 | 34 | 32.3 | 30.5 | 28.2 | 25.7 | 22.3 | 18.6 | 14.2 | 10.2 | 4.7 | [11 empty] | 3"
SP 46 - 60
Electrobombas sumergibles
CODIGO CUERPO + MOTOR | SOLO CUERPO | POZO | SOLO CUERPO | POZO | Modelos | HP | Precio s/IVA cuerpo solo | Precio s/IVA c/Motor | ALTURA MANOMETRICA (Metros) | [27 empty] | DES
[9 empty] | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350
99039704 | 15A200C1 | 3" | 15A000C1 | 6" | SP46-1-B | 1.5 | 2514 | Consultar | 43.7 | 2.5 | [26 empty] | 4
99039701 | 15A20001 | 3" | 15A00001 | 6" | SP46-1 | 3 | 2477 | Consultar | 56.2 | 32.9 | [26 empty] | 4
99039705 | 15A200D2 | 3" | 15A000D2 | 6" | SP46-2-BB | 3 | 2659 | Consultar | 54.5 | 45 | 29.5 | [25 empty] | 4
99039702 | 15A20002 | 3" | 15A00002 | 6" | SP46-2 | 5 | 2805 | 7124 |  | 57 | 49 | 34 | 12.3 | [23 empty] | 4
99039707 | 15A200F3 | 3" | 15A000F3 | 6" | SP46-3-C | 5 | 3284 | Consultar |  | 59.4 | 53.8 | 46.8 | 37.5 | 24.3 | 4.9 | [21 empty] | 4
99039703 | 15A00003 | 3" | 15A00003 | 6" | SP46-3 | 7.5 | 3533 | 7235 |  |  | 60 | 54 | 47 | 35 | 22 | 9.28 | [20 empty] | 4
99039708 | 15A200F4 | 3" | 15A000F4 | 6" | SP46-4-C | 7.5 | 3827 | 7526 |  |  | 59.8 | 55.6 | 50.8 | 44.9 | 37.6 | 28.2 | 15.7 | [14 empty] | CAUDAL (m3/h) |  |  |  |  | 4
99039709 | 15AC0004 | 3" | 15A00004 | 6" | SP46-4 | 10 | 3964 | Consultar |  |  |  | 60 | 56 | 51 | 45 | 38 | 28 | 15 | [18 empty] | 4
15A01905 | 15AC0005 | 3" | 15AC0005 | 6" | SP46-5 | 10 | 4575 | 9620 |  |  |  |  | 59 | 56 | 52 | 47 | 42 | 36 | 28 | 19 | 7 | [15 empty] | 4
15A019F8 | 15A200F8 | 3" | 15A000F8 | 6" | SP46-8-C | 15 | 5990 | 11380 | [7 empty] | 57.9 | 55.7 | 53.3 | 50.6 | 47.7 | 44.5 | 41 | 36.9 | 32.3 | 21.3 | 6.8 | [10 empty] | 4
15A01908 | 15A20008 | 3" | 15A00008 | 6" | SP46-8 | 17.5 | 6185 | 17035 | [8 empty] | 58 | 55.98 | 54 | 51 | 47 | 45 | 42 | 37 | 28 | 15 | [10 empty] | 4
15A019F9 | 15A200F9 | 3" | 15A000F9 | 6" | SP46-9-C | 17.5 | 6722 | Consultar | [8 empty] | 58.5 | 56.5 | 54.5 | 52.2 | 49.8 | 47.2 | 44.3 | 41.1 | 33.5 | 23.9 | 12.2 | [9 empty] | 4
15A01909 | 15A20009 | 3" | 15A00009 | 6" | SP46-9 | 20 | 6987 | 13600 | [9 empty] | 58 | 56 | 54 | 53 | 50 | 47 | 44 | 38 | 29 | 18.5 | 5 | [8 empty] | 4
15A01910 | 15A20010 | 3" | 15A00010 | 6" | SP46-10 | 20 | 7586 | Consultar | [10 empty] | 58 | 56 | 54 | 53 | 51 | 48 | 43 | 37 | 29 | 20 | 8 | [7 empty] | 4
15A01911 | 15A20011 | 3" | 15A00011 | 6" | SP46-11 | 25 | 8186 | 16488 | [11 empty] | 59 | 57 | 56 | 54 | 53 | 48 | 44 | 38 | 31 | 23 | 13 | [6 empty] | 4
15A01912 | 15A20012 | 3" | 15A00012 | 6" | SP46-12 | 25 | 8776 | 17133 | [12 empty] | 59 | 57 | 56 | 54 | 51 | 47 | 43 | 37 | 31 | 23 | 4 | [5 empty] | 4
15A01913 | 15A20013 | 3" | 15A00013 | 6" | SP46-13 | 30 | 9570 | Consultar | [13 empty] | 60 | 58 | 56 | 53 | 51 | 47 | 43 | 38 | 32 | 18 | [5 empty] | 4
15A01915 | 15A20015 | 3" | 15A00015 | 6" | SP46-15 | 30 | 10778 | 19661 | [15 empty] | 59 | 57 | 54 | 52 | 48 | 45 | 41 | 32 | 20 | 3 |  |  |  | 4
15A01916 | 15A20016 | 3" | 15A00016 | 6" | SP46-16 | 35 | 11380 | 21192 | [16 empty] | 59 | 56 | 53 | 52 | 49 | 45 | 38 | 28 | 16 |  |  |  | 4
15A01917 | 15A20017 | 3" | 15A00017 | 6" | SP46-17 | 35 | 11968 | Consultar | [16 empty] | 60 | 58 | 55 | 53 | 51 | 47 | 41 | 33 | 23 |  |  |  | 4
15A01919 | 15A20019 | 3" | 15A00019 | 6" | SP46-19 | 40 | 12900 | 22682 | [17 empty] | 60 | 58 | 56 | 54 | 51.97 | 47 | 41 | 34 | 8 |  |  | 4
15A01920 | 15A20020 | 3" | 15A00020 | 6" | SP46-20 | 40 | 13336 | Consultar | [19 empty] | 58 | 56 | 54 | 51 | 46 | 40 | 18 |  |  | 4
consultar | 15A20021 | 3" | 15A00021 | 6" | SP46-21 | 50 | 13911 | Consultar | [19 empty] | 59 | 57 | 55 | 52 | 47 | 42 | 23 |  |  | 4
consultar | 15A20024 | 3" | 15A00024 | 6" | SP46-24 | 50 | 15613 | Consultar | [20 empty] | 59 | 58 | 55 | 52 | 48 | 34 | 15 |  | 4
CODIGO CUERPO + MOTOR | SOLO CUERPO | Pozo | HP | MODELOS | Precio s/IVA cuerpo solo | Precio s/IVA c/Motor | ALTURA MANOMETRICA (Metros) | [27 empty] | Ø
[7 empty] | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | DES
99039693 | 14A00001 | 6" | 3 | SP60-1 | 3609 | Consultar | 65.7 | 33.3 | [26 empty] | 4"
99039694 | 14A00002 | 6" | 5 | SP60-2 | 4014 | 7242 |  | 70 | 56 | 38 | 23 | [23 empty] | 4"
99039698 | 14A00003 | 6" | 7.5 | SP60-3 | 4679 | 10108 |  | 78 | 72 | 64 | 52 | 40 | 30 | 17 | [20 empty] | 4"
14AA1904 | 14A00004 | 6" | 10 | SP60-4 | 4971 | 10701 |  |  | 75.98 | 72 | 66 | 60 | 50 | 41 | 33 | 25 | 10 | [12 empty] | CAUDAL (m3/h) |  |  |  |  | 4"
14A01905 | 14A00005 | 6" | 15 | SP60-5 | 5310 | 11200 |  |  |  | 76 | 73 | 68 | 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 29 | 21 | [15 empty] | 4"
14A01906 | 14A00006 | 6" | 15 | SP60-6 | 5815 | 10778 |  |  |  |  | 76 | 73 | 69 | 65 | 60 | 55 | 48 | 42 | 36 | 31 | 25 | 18 | [12 empty] | 4"
14A01907 | 14A00007 | 6" | 17,5 | SP60-7 | 6377 | 12638 | [5 empty] | 76 | 73 | 70 | 67 | 63 | 58 | 53 | 48 | 42 | 37 | 33 | 23 | [11 empty] | 4"
14A01908 | 14A00008 | 6" | 20 | SP60-8 | 6888 | 18491 | [5 empty] | 78 | 75 | 73 | 71 | 68 | 64 | 61 | 57 | 52 | 48 | 43 | 34 | 26 | 14 | [9 empty] | 4"
14A01909 | 14A00009 | 6" | 25 | SP60-9 | 7385 | 15470 | [7 empty] | 76 | 74 | 72 | 69 | 67 | 64 | 60 | 56 | 53 | 44 | 36 | 29 | 21 | [8 empty] | 4"
14A01910 | 14A00010 | 6" | 25 | SP60-10 | 7882 | 17442 | [8 empty] | 76 | 74 | 72 | 70 | 68 | 65 | 62 | 58 | 51 | 43 | 37 | 30 | 23 | 9.0 | [6 empty] | 4"
14A01911 | 14A00011 | 6" | 30 | SP60-11 | 8561 | 18143 | [8 empty] | 78 | 76 | 74 | 72 | 71 | 69 | 66 | 63 | 58 | 51 | 44 | 38 | 32 | 25 | [6 empty] | 4"
14A01912 | 14A00012 | 6" | 30 | SP60-12 | 9262 | 17974 | [9 empty] | 78 | 76 | 74 | 72 | 71 | 69 | 67 | 62 | 57 | 50 | 43 | 38 | 32 | 19 | [5 empty] | 4"
14A01913 | 14A00013 | 6" | 35 | SP60-13 | 9775 | 20100 | [10 empty] | 78 | 75.96 | 74 | 73 | 72 | 70 | 66 | 62 | 56 | 50 | 44 | 39 | 28 | 14 |  |  |  |  | 4"
14A01914 | 14A00014 | 6" | 35 | SP60-14 | 10284 | 26674 | [11 empty] | 77 | 76 | 75 | 73 | 72 | 68 | 64 | 59.95 | 55 | 50 | 44 | 34 | 23 |  |  |  |  | 4"
14A01915 | 14A00015 | 6" | 35 | SP60-15 | 10800 | Consultar | [11 empty] | 78 | 77 | 76 | 74 | 73 | 69 | 67 | 63 | 58 | 53 | 48 | 39 | 29 | 19 |  |  |  | 4"
14A01916 | 14A00016 | 6" | 40 | SP60-16 | 11307 | Consultar | [12 empty] | 78 | 77 | 76 | 74 | 72 | 69 | 65 | 62 | 58 | 53 | 43 | 35 | 27 |  |  |  | 4"
14A01917 | 14A00017 | 6" | 40 | SP60-17 | 11567 | 25758 | [13 empty] | 78 | 77 | 75 | 73 | 70 | 68 | 64 | 61 | 57 | 48 | 39 | 32 |  |  |  | 4"
14A00318 | 14A00018 | 6" | 50 | SP60-18 | 12065 | Consultar | [15 empty] | 77 | 75 | 73 | 70 | 68 | 64 | 61 | 53 | 45 | 37 | 15 |  |  | 4"
14A00319 | 14A00019 | 6" | 50 | SP60-19 | 12561 | Consultar | [15 empty] | 78 | 76 | 74 | 72 | 69 | 67 | 63 | 57 | 49 | 41 | 22 |  |  | 4"
14A00320 | 14A00020 | 6" | 50 | SP60-20 | 13049 | Consultar | [16 empty] | 77 | 75 | 73 | 71 | 68 | 66 | 59 | 53 | 44 | 27 |  |  | 4"
14AA0321 | 14A00021 | 6" | 50 | SP60-21 | 13539 | Consultar | [16 empty] | 78 | 76 | 74 | 72 | 70 | 68 | 63 | 55 | 48 | 31 |  |  | 4"
SP 77 - 95
Electrobombas sumergibles
CODIGO CUERPO + MOTOR | CODIGO SOLO CUERPO | POZO | HP | MODELO | Precio s/IVA cuerpo solo | Precio s/IVA c/Motor | ALTURA MANOMETRICA (Metros)
[7 empty] | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | DES
16A01901 | 16A00001 | 8" | 7.5 | SP77-1 | 5779 | Consultar | 82 | 55 | 17.5 | [25 empty] | 5"
16A01902 | 16A00002 | 8" | 10 | SP77-2 | 6733 | 16348 |  | 97 | 86.5 | 73 | 52 | 34 | 12.0 | [21 empty] | 5"
16A01903 | 16A00003 | 8" | 15 | SP77-3 | 7684 | 18860 |  |  | 100 | 94 | 87 | 78.5 | 67 | 53 | 41 | 29 | 10.0 | [11 empty] | CAUDAL (m3/h) | [5 empty] | 5"
16A01904 | 16A00004 | 8" | 20 | SP77-4 | 8634 | Consultar |  |  |  |  | 97 | 93 | 87 | 82 | 74 | 65 | 55 | 44 | 36 | 26 | 10 | [13 empty] | 5"
16A01905 | 16A00005 | 8" | 25 | SP77-5 | 9126 | 23089 | [5 empty] | 99 | 95 | 92 | 87 | 83 | 77 | 72 | 63 | 55 | 47 | 32 | 11 | [11 empty] | 5"
16A01906 | 16A00006 | 8" | 30 | SP77-6 | 10025 | 19851 | [6 empty] | 100 | 97 | 94 | 91 | 87 | 84 | 79 | 74 | 68 | 54 | 43 | 30 | 9 | [9 empty] | 5"
16A01907 | 16A00007 | 8" | 35 | SP77-7 | 10921 | 20738 | [8 empty] | 99 | 96 | 94 | 91 | 88 | 84 | 81 | 72 | 61 | 49 | 39 | 29 | 10 | [7 empty] | 5"
16A01908 | 16A00008 | 8" | 40 | SP77-8 | 11818 | Consultar | [9 empty] | 100 | 98 | 95 | 93 | 91 | 88 | 82 | 74 | 65 | 55 | 46 | 37 | 10 | [6 empty] | 5"
16A01909 | 16A00009 | 8" | 40 | SP77-9 | 12712 | 31143 | [11 empty] | 99 | 96 | 94 | 92 | 87 | 82 | 76 | 67 | 59 | 50 | 33 | [6 empty] | 5"
16A00310 | 16A00010 | 8" | 50 | SP77-10 | 13197 | Consultar | [12 empty] | 99 | 97 | 96 | 93 | 88 | 83 | 78 | 72 | 64 | 48 | 33 | 9 |  |  |  |  | 5"
16AA0311 | 16A00011 | 8" | 50 | SP77-11 | 14059 | Consultar | [13 empty] | 100 | 98 | 95 | 91 | 88 | 83 | 79 | 72 | 59 | 44 | 31 |  |  |  |  | 5"
16A00312 | 16A00012 | 8" | 60 | SP77-12 | 14919 | Consultar | [15 empty] | 99 | 96 | 93 | 90 | 87 | 82 | 72 | 59 | 46 |  |  |  |  | 5"
16A00314 | 16A00014 | 8" | 75 | SP77-14 | 16640 | Consultar | [17 empty] | 98 | 96 | 93 | 90 | 84 | 75 | 65 | 38 |  |  |  | 5"
16A00315 | 16A00015 | 8" | 75 | SP77-15 | 17492 | 51015 | [17 empty] | 100 | 98 | 95 | 93 | 88 | 81 | 72 | 46 | 17 |  |  | 5"
16A00316 | 16A00016 | 8" | 84 | SP77-16 | 18350 | Consultar | [18 empty] | 100 | 98 | 95 | 91 | 84 | 78 | 55 | 31 |  |  | 5"
16A00318 | 16A00018 | 8" | 84 | SP77-18 | 20054 | Consultar | [20 empty] | 98 | 94 | 90 | 85 | 68 | 46 | 23 |  | 5"
16A00320 | 16A00020 | 8" | 100 | SP77-20 | 22322 | Consultar | [21 empty] | 98 | 94 | 90 | 78 | 59 | 39 | 16 | 5"
CODIGO CUERPO + MOTOR | CODIGO SOLO CUERPO | POZO | HP | MODELO | Precio s/IVA cuerpo solo | Precio s/IVA c/Motor | ALTURA MANOMETRICA (Metros) | [27 empty] | Ø
[7 empty] | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | DES
19001901 | 19000001 | 8" | 7.5 | SP95-1 | 6227 | Consultar | 105 | 65 | 28 | [25 empty] | 5"
190019A2 | 190000A2 | 8" | 10 | SP95-2-A | 7212 | 11861 | 117 | 107 | 94.4 | 73,1 | 46,1 | 24,7 | [22 empty] | 5"
19001902 | 19000002 | 8" | 12.5 | SP95-2 | 7311 | 13408 |  | 117 | 105 | 90 | 62 | 42 | 23 | [21 empty] | 5"
190019C3 | 190100C3 | 8" | 15 | SP95-3-B | 8006 | 13391 |  | 117 | 110 | 102 | 92.3 | 79.2 | 61.7 | 45.6 | 30.8 | 10.9 | [18 empty] | 5"
19001903 | 19000003 | 8" | 20 | SP95-3 | 8370 | 14978 |  |  | 120 | 111 | 105 | 97 | 85 | 68 | 52 | 40 | 25 | [17 empty] | 5"
190019C4 | 190000C4 | 8" | 20 | SP95-4-B | 8811 | 16277 |  |  | 220 | 114 | 108 | 103 | 96.1 | 87.8 | 76.7 | 63.4 | 51.1 | 39.9 | 28.8 | 13.8 | [14 empty] | 5"
19001904 | 19000004 | 8" | 25 | SP95-4 | 9020 | Consultar |  |  |  | 121 | 117 | 110 | 105 | 99 | 91 | 81 | 68 | 56 | 44 | 36 | 25 | [13 empty] | 5"
19001905 | 19000005 | 8" | 30 | SP95-5 | 10044 | 18923 |  |  |  |  | 122 | 118 | 113 | 109 | 104 | 99 | 93 | 88 | 78 | 68 | 58 | 40 | 22 | [11 empty] | 5"
19001906 | 19000006 | 8" | 35 | SP95-6 | 11066 | 21931 | [6 empty] | 120 | 118 | 113 | 110 | 106 | 102 | 98 | 92 | 86 | 69 | 54 | 40 | 25 | [9 empty] | 5"
19001907 | 19000007 | 8" | 40 | SP95-7 | 11721 | 22186 | [7 empty] | 123 | 120 | 117 | 114 | 111 | 107 | 104 | 101 | 92 | 81 | 65 | 51 | 40 | 27 | [7 empty] | 5"
19000308 | 19000008 | 8" | 50 | SP95-8 | 12447 | 26138 | [8 empty] | 121 | 119 | 117 | 114 | 111 | 108 | 106 | 100 | 91 | 82 | 69 | 57 | 45 | 23 | [6 empty] | 5"
19060309 | 19000009 | 8" | 50 | SP95-9 | 13419 | 35198 | [9 empty] | 121 | 119 | 117 | 114 | 112 | 110 | 104 | 100 | 93 | 84 | 73 | 61 | 42 | 22 | [5 empty] | 5"
19000310 | 19000010 | 8" | 60 | SP95-10 | 14386 | Consultar | [11 empty] | 122 | 120 | 117 | 115 | 111 | 107 | 103 | 97 | 91 | 83 | 62 | 44 | 26 |  |  |  |  | 5"
19000311 | 19000011 | 8" | 75 | SP95-11 | 15343 | Consultar | [12 empty] | 123 | 121 | 119 | 116 | 112 | 108 | 104 | 99 | 94 | 79 | 59 | 43 |  |  |  |  | 5"
19000312 | 19000012 | 8" | 75 | SP95-12 | 16304 | Consultar | [13 empty] | 123 | 121 | 119 | 115 | 111 | 108 | 104 | 100 | 89 | 73 | 56 | 18 |  |  |  | 5"
19000313 | 19000013 | 8" | 75 | SP95-13 | 17268 | Consultar | [14 empty] | 123 | 120 | 117 | 114 | 111 | 108 | 104 | 96 | 84 | 68 | 34 |  |  |  | 5"
19000314 | 19000014 | 8" | 84 | SP95-14 | 18223 | Consultar | [15 empty] | 123 | 120 | 116 | 113 | 111 | 108 | 101 | 93 | 81 | 46 |  |  |  | 5"
19000315 | 19000015 | 8" | 100 | SP95-15 | 19179 | Consultar | [16 empty] | 122 | 119 | 116 | 114 | 111 | 105 | 98 | 89 | 56 | 27 |  |  | 5"
19000316 | 19000016 | 8" | 100 | SP95-16 | 20131 | Consultar | [16 empty] | 123 | 121 | 118 | 116 | 114 | 108 | 102 | 94 | 66 | 37 |  |  | 5"
19000317 | 19000017 | 8" | 100 | SP95-17 | 21083 | Consultar | [17 empty] | 122 | 120 | 117 | 115 | 110 | 105 | 99 | 76 | 46 | 26 |  | 5"
19000318 | 19000018 | 8" | 125 | SP95-18 | 22035 | Consultar | [17 empty] | 123 | 121 | 119 | 116 | 112 | 108 | 102 | 83 | 54 | 36 |  | 5"
19000320 | 19000020 | 8" | 125 | SP95-20 | 23931 | Consultar | [19 empty] | 121 | 119 | 115 | 111 | 106 | 94 | 70 | 50 | 24 | 5"
SP 125 - 160 - 215
Electrobombas sumergibles
CODIGO CUERPO + MOTOR | CODIGO SOLO CUERPO | POZO | HP | MODELO | Precio s/IVA cuerpo solo | Precio s/IVA c/Motor | Altura manométrica (en metros columna de agua) | [26 empty] | Ø
[7 empty] | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | DES
17A019A1 | 17A000A1 | 10" | 10 | SP125-1-A | 7703 | Consultar | 142 | 21.23 | [25 empty] | 6"
17A01901 | 17A00001 | 10" | 15 | SP125-1 | 8319 | Consultar |  | 121 | 72 | 25 | [23 empty] | 6"
17A019B2 | 17A000B2 | 10" | 17,5 | SP125-2-AA | 9369 | 15745 | 161 | 140 | 126 | 107.4 | 35 | [22 empty] | 6"
17A019A2 | 17A000A2 | 10" | 25 | SP125-2-A | 9908 | 23735 |  | 157.1 | 146.2 | 133.5 | 92.35 | 62.5 | 26.65 | [20 empty] | 6"
17A01902 | 17A00002 | 10" | 30 | SP125-2 | 9701 | 24516 |  |  |  | 154 | 125 | 104 | 78 | 52 | 17 | [18 empty] | 6"
17A019B3 | 17A000B3 | 10" | 30 | SP125-3-AA | 10284 | Consultar |  | 162 | 156.4 | 149.4 | 133.3 | 123.4 | 111 | 94.5 | 74.44 | 52.5 | 13.8 | [16 empty] | 6"
17A019A3 | 17A000A3 | 10" | 35 | SP125-3-A | 10881 | 20694 |  |  |  | 161.6 | 147.5 | 139.3 | 130 | 118.5 | 103.8 | 85.7 | 66.4 | 46.5 | 13.8 | [7 empty] | Caudal (m3/h) | [6 empty] | 6"
17A01903 | 17A00003 | 10" | 40 | SP125-3 | 11224 | 21693 |  |  |  |  | 160 | 153 | 145 | 137 | 126 | 112 | 95 | 79 | 61 | [14 empty] | 6"
17A203B4 | 17A000B4 | 10" | 50 | SP125-4-AA | Consultar | 25065 |  |  |  |  | 158 | 153 | 147 | 141 | 134 | 127 | 118 | 108 | 95 | 64 | [13 empty] | 6"
17A20304 | 17A00004 | 10" | 50 | SP125-4 | 12529 | 26219 | [7 empty] | 158 | 152 | 147 | 141 | 134 | 126 | 104 | 76 | 50 | [11 empty] | 6"
17A003B5 | 17A000B5 | 10" | 60 | SP125-5-AA | 13067 | 31622 | [7 empty] | 159.5 | 155 | 151 | 146.4 | 141.5 | 136.2 | 123.5 | 106.5 | 84.1 | 58.5 | 20.6 | [9 empty] | 6"
17A003A5 | 17A000A5 | 10" | 60 | SP125-5-A | 13620 | Consultar | [8 empty] | 162 | 157.8 | 153.5 | 149 | 144.1 | 133.3 | 119.3 | 100.5 | 77.2 | 53.4 | 20.8 | [8 empty] | 6"
17A00305 | 17A00005 | 10" | 75 | SP125-5 | 14154 | Consultar | [10 empty] | 162 | 159 | 154 | 143 | 132 | 117 | 97 | 75 | 52 | [8 empty] | 6"
17A003B6 | 17A000B6 | 10" | 75 | SP125-6-AA | 14678 | Consultar | [10 empty] | 160.2 | 155.8 | 152.2 | 144.5 | 135.7 | 125 | 111.8 | 94.4 | 74.4 | 19.4 | [7 empty] | 6"
17A003A6 | 17A000A6 | 10" | 75 | SP125-6-A | 15224 | Consultar | [11 empty] | 161.4 | 158 | 150.6 | 143 | 133.3 | 121.7 | 107 | 88.6 | 49.48 | [7 empty] | 6"
17A00306 | 17A00006 | 10" | 84 | SP125-6 | 15750 | 49646 | [13 empty] | 158 | 150 | 141 | 131 | 120 | 103 | 67 | [7 empty] | 6"
17A003B7 | 17A000B7 | 10" | 84 | SP125-7-AA | 16277 | Consultar | [12 empty] | 161.8 | 155.8 | 149.9 | 142.8 | 135.2 | 126 | 115.2 | 84.5 | 48.8 | [6 empty] | 6"
17A003A7 | 17A000A7 | 10" | 84 | SP125-7-A | 16808 | Consultar | [13 empty] | 161 | 154.8 | 148.5 | 141 | 133 | 123.3 | 96.2 | 62.9 | 14 | [5 empty] | 6"
17A00307 | 17A00007 | 10" | 100 | SP125-7 | 17331 | Consultar | [14 empty] | 161 | 154 | 148 | 140 | 131 | 109 | 77 | 43 | [5 empty] | 6"
17A003B8 | 17A000B8 | 10" | 100 | SP125-8-AA | 17844 | Consultar | [14 empty] | 158.4 | 153 | 147.5 | 141.4 | 134.4 | 116.9 | 91.45 | 61.3 | [5 empty] | 6"
17A00308 | 17A00008 | 10" | 100 | SP125-8 | 18879 | Consultar | [15 empty] | 161 | 156 | 151 | 144 | 130 | 110 | 83 | [5 empty] | 6"
17A003B9 | 17A000B9 | 10" | 125 | SP125-9-AA | 19386 | Consultar | [15 empty] | 160 | 154.9 | 149.9 | 144.6 | 132.5 | 117.4 | 94.9 | [5 empty] | 6"
17A00309 | 17A00009 | 10" | 125 | SP125-9 | 20415 | Consultar | [16 empty] | 162 | 158 | 153 | 142 | 129 | 110 | 50 |  |  |  |  | 6"
17A00310 | 17A00010 | 10" | 125 | SP125-10 | 21926 | Consultar | [17 empty] | 162 | 159 | 150 | 140 | 127 | 79 |  |  |  |  | 6"
CODIGO CUERPO + MOTOR | CODIGO SOLO CUERPO | POZO | HP | MODELO | Precio s/IVA cuerpo solo | Precio s/IVA c/Motor | ALTURA MANOMETRICA (Metros) | [26 empty] | Ø
[7 empty] | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 260 | 300 | 340 | 380 | DES
20021901 | 20020001 | 10" | 20 | SP160-1 | 8338 | Consultar |  | 161 | 102 | 65 | [23 empty] | 6"
200219B2 | 200200B2 | 10" | 25 | SP160-2-AA | 8989 | Consultar | 205.3 | 179.9 | 164 | 142.6 | 68.2 | 25.7 | [21 empty] | 6"
200219A2 | 200200A2 | 10" | 30 | SP160-2-A | 9666 | 19100 |  | 201.3 | 187.9 | 171.9 | 118.6 | 90.4 | 65 | 28.6 | [19 empty] | 6"
20021902 | 20020002 | 10" | 35 | SP160-2 | 9921 | 20325 |  |  | 207 | 195 | 160 | 129 | 101 | 80 | 59 | 23 | [17 empty] | 6"
200219B3 | 200200B3 | 10" | 40 | SP160-3-AA | 10108 | 27385 |  |  | 204 | 195 | 176 | 163 | 148 | 128 | 106 | 86 | 66.7 | 42.8 | [15 empty] | 6"
200203A3 | 200200A3 | 10" | 50 | SP160-3-A | 10742 | Consultar |  |  |  | 207 | 192 | 182 | 171 | 156 | 138 | 115 | 96 | 78.5 | 61.4 | [14 empty] | 6"
20020303 | 20020003 | 10" | 50 | SP160-3 | 11343 | Consultar |  |  |  |  | 204 | 197 | 185 | 175 | 161 | 141 | 120 | 100 | 85 | 55 | [13 empty] | 6"
200203B4 | 200200B4 | 10" | 60 | SP160-4-AA | 11941 | Consultar |  |  |  |  | 205 | 199 | 192 | 185 | 177 | 169 | 158 | 145 | 130 | 96 | 68 | 28 | [11 empty] | 6"
200203A4 | 200200A4 | 10" | 60 | SP160-4-A | 12562 | 32047 | [5 empty] | 207 | 202 | 195 | 188 | 180 | 172 | 161 | 149 | 117 | 87.8 | 62.5 | 20.7 | [10 empty] | 6"
20020304 | 20020004 | 10" | 75 | SP160-4 | 12884 | 34759 | [7 empty] | 207 | 200 | 192 | 186 | 178 | 169 | 142 | 109 | 83 | 61 | 29 | [9 empty] | 6"
200203B5 | 200200B5 | 10" | 75 | SP160-5-AA | 13470 | Consultar | [7 empty] | 204 | 198 | 193 | 188 | 182 | 175 | 159 | 138 | 112 | 86.8 | 64.6 | 36.6 | [8 empty] | 6"
200203A5 | 200200A5 | 10" | 75 | SP160-5-A | 14076 | Consultar | [8 empty] | 206 | 201 | 195 | 190 | 184 | 170 | 152 | 128 | 102 | 80.8 | 60.5 | [8 empty] | 6"
20020305 | 20020005 | 10" | 84 | SP160-5 | 14660 | 37872 | [10 empty] | 205 | 199 | 193 | 181 | 166 | 146 | 121 | 98 | 79 | 35 | [7 empty] | 6"
200203B6 | 200200B6 | 10" | 84 | SP160-6-AA | 16041 | Consultar | [9 empty] | 207 | 203 | 198 | 194 | 184 | 173 | 160 | 143 | 121 | 99.7 | 62.5 | [7 empty] | 6"
200203A6 | 200200A6 | 10" | 100 | SP160-6-A | 15849 | Consultar | [11 empty] | 204 | 201 | 192 | 182 | 171 | 156 | 136 | 114 | 77.3 | 39.6 | [6 empty] | 6"
20020306 | 20020006 | 10" | 100 | SP160-6 | 16434 | Consultar | [12 empty] | 207 | 198 | 189 | 179 | 166 | 149 | 128 | 90 | 58 | [6 empty] | 6"
200203B7 | 200200B7 | 10" | 100 | SP160-7-AA | 17021 | Consultar | [12 empty] | 205 | 197 | 190 | 181 | 171 | 160 | 146 | 108 | 75.6 | 41 | [5 empty] | 6"
20020307 | 20020007 | 10" | 125 | SP160-7 | 18205 | Consultar | [13 empty] | 207 | 201 | 192 | 184 | 175 | 165 | 131 | 98 | 59 | 36.9 |  |  |  |  | 6"
200203B8 | 200200B8 | 10" | 125 | SP160-8-AA | 18795 | Consultar | [13 empty] | 206 | 199 | 193 | 186 | 178 | 169 | 146 | 113 | 83.5 | 56.6 |  |  |  |  | 6"
200203A8 | 200200A8 | 10" | 125 | SP160-8-A | 19397 | Consultar | [14 empty] | 204 | 197 | 190 | 183 | 175 | 154 | 123 | 92.4 | 67.2 |  |  |  |  | 6"
20020308 | 20020008 | 10" | 125 | SP160-8 | 19978 | 63229 | [14 empty] | 208 | 203 | 195 | 188 | 180 | 161 | 132 | 101 | 76 |  |  |  |  | 6"
200203A9 | 200200A9 | 10" | 150 | SP160-9-A | 21163 | Consultar | [15 empty] | 210 | 201 | 195 | 189 | 175 | 156 | 130 | 101 | 54.9 |  |  |  | 6"
20020309 | 20020009 | 10" | 150 | SP160-9 | 21751 | Consultar | [16 empty] | 203 | 199 | 192 | 180 | 163 | 139 | 109 | 64.1 |  |  |  | 6"
CODIGO CUERPO + MOTOR | CODIGO SOLO CUERPO | POZO | HP | MODELO | Precio s/IVA cuerpo solo | Precio s/IVA c/Motor | ALTURA MANOMETRICA (Metros) | [26 empty] | Ø
[7 empty] | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 260 | 300 | 340 | 380 | DES
18A01901 | 18A00001 | 12" | 25 | SP215-1 | 9829 | Consultar | 279 | 238 | 175 | 120 | [23 empty] | 6"
18A203A2 | 18A000A2 | 12" | 50 | SP215-2-A | 11650 | Consultar |  | 276 | 266 | 253 | 221 | 194 | 158 | 121 | 85.8 | 36.1 | [17 empty] | 6"
18A00302 | 18A00002 | 12" | 60 | SP215-2 | 11989 | 39763 |  |  |  | 280 | 251 | 234 | 214 | 181 | 145 | 115 | 90 | 61 | [15 empty] | 6"
18A003B3 | 18A000B3 | 12" | 75 | SP215-3-AA | 12845 | 43384 |  |  |  | 278 | 263 | 254 | 245 | 234 | 221 | 204 | 183 | 158 | 130 | 72.1 | [13 empty] | 6"
18A003A3 | 18A000A3 | 12" | 75 | SP215-3-A | 13726 | Consultar |  |  |  |  | 275 | 267 | 259 | 249 | 238 | 225 | 208 | 188 | 164 | 117 | 71.4 | [5 empty] | CAUDAL (m3/h) | [6 empty] | 6"
18A00303 | 18A00003 | 12" | 84 | SP215-3 | 14578 | 37095 | [6 empty] | 275 | 265 | 254 | 244 | 232 | 219 | 198 | 150 | 110 | 73 | [11 empty] | 6"
18A003B4 | 18A000B4 | 12" | 100 | SP215-4-AA | 15440 | 40416 | [5 empty] | 279 | 274 | 268 | 262 | 255 | 248 | 240 | 231 | 208 | 176 | 138 | 101 | 57.6 | [9 empty] | 6"
18A003A4 | 18A000A4 | 12" | 100 | SP215-4-A | 15841 | Consultar | [7 empty] | 278 | 272 | 265 | 258 | 250 | 243 | 223 | 196 | 162 | 127 | 94.8 | 59.3 | [8 empty] | 6"
18A00304 | 18A00004 | 12" | 100 | SP215-4 | 16170 | 51867 | [9 empty] | 276 | 269 | 262 | 253 | 237 | 214 | 184 | 149 | 119 | 90 | [8 empty] | 6"
18A003B5 | 18A000B5 | 12" | 125 | SP215-5-AA | 16966 | 57665 | [8 empty] | 278 | 274 | 269 | 264 | 259 | 246 | 233 | 216 | 194 | 166 | 136 | 79.8 | [7 empty] | 6"
18A003A5 | 18A000A5 | 12" | 125 | SP215-5-A | 17785 | Consultar | [10 empty] | 277 | 272 | 266 | 255 | 242 | 227 | 208 | 183 | 154 | 102 | 43.5 | [6 empty] | 6"
18A00305 | 18A00005 | 12" | 125 | SP215-5 | 18580 | Consultar | [12 empty] | 274 | 263 | 250 | 238 | 220 | 199 | 171 | 120 | 75 | [6 empty] | 6"
18A003B6 | 18A000B6 | 12" | 150 | SP215-6-AA | 19372 | Consultar | [12 empty] | 275 | 267 | 258 | 248 | 237 | 224 | 208 | 163 | 116 | 69.9 | [5 empty] | 6"
18A003A6 | 18A000A6 | 12" | 150 | SP215-6-A | 20186 | Consultar | [13 empty] | 274 | 265 | 255 | 245 | 233 | 218 | 177 | 131 | 90.5 | 37.7 |  |  |  |  | 6"
18A00306 | 18A00006 | 12" | 150 | SP215-6 | 20980 | 68705 | [14 empty] | 271 | 262 | 251 | 240 | 228 | 190 | 147 | 105 | 69 |  |  |  |  | 6"
18AT03B7 | 18AT00B7 | 12" | 175 | SP215-7-AA | 21764 | Consultar | [14 empty] | 277 | 269 | 262 | 253 | 244 | 221 | 189 | 148 | 109 |  |  |  |  | 6"
18AT03A7 | 18AT00A7 | 12" | 175 | SP215-7-A | 22574 | Consultar | [15 empty] | 276 | 267 | 259 | 250 | 229 | 200 | 161 | 122 | 45.5 |  |  |  | 6"
18AT0307 | 18AT0007 | 12" | 175 | SP215-7 | 23352 | 85725 | [16 empty] | 274 | 268 | 257 | 238 | 210 | 172 | 135 | 70 |  |  |  | 6"
18AT03B8 | 18AT00B8 | 12" | 200 | SP215-8-AA | 24186 | Consultar | [16 empty] | 276 | 269 | 263 | 247 | 228 | 204 | 170 | 101 |  |  |  | 6"
18AT0308 | 18AT0008 | 12" | 200 | SP215-8 | 25719 | 94629 | [18 empty] | 274 | 259 | 241 | 220 | 191 | 125 | 67 |  |  | 6"
18AT03A9 | 18AT00A9 | 12" | 225 | SP215-9-A | 27292 | Consultar | [18 empty] | 280 | 267 | 254 | 238 | 219 | 163 | 106 | 43.6 |  | 6"
18AT0309 | 18AT0009 | 12" | 225 | SP215-9 | 28061 | Consultar | [19 empty] | 272 | 259 | 244 | 226 | 173 | 116 | 64 |  | 6"

## Rovatti
Rovatti | [6 empty] | Volver al Índice
Electrobombas sumergibles
Características
- Electrobombas sumergibles para pozo de 10""
- Cuerpos de impulsión en fundición de hierro, Impulsores de acero inoxidable AISI 316
- Alta eficiencia, lo que lleva a un marcado ahorro en el consumo de energía (*)
- Cuerpos de bomba de tipo centrifugo radial semiaxial, con válvula de retención incorporada en el cuerpo de impulsión.
- Cojinetes que evitan acumulación de arena
- Máximo contenido tolerable de arena en el agua: 80 gr/m3
- Apta para instalación horizontal
STOCK (sujeto a venta)
CÓDIGO SOLO CUERPO | POTENCIA |  | POZO | MODELO | Precio S/IVA cuerpo | Caudal (m3/h)
| HP | KW |  |  |  | 0 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | Descarga
99171984 | 100 | 75 | 10" | 10E-300/3I-8100 | 16447 | 106 | 93.5 | 90.5 | 88 | 85.5 | 82 | 77.5 | 71.5 | 63 | 53.5 | 42.5 | 31.5 | 6"
99718665 | 125 | 92 | 10" | 10E-300/3C-8125 | 16447 | 117.5 | 104.5 | 102 | 99 | 96 | 94 | 91 | 86 | 79.5 | 70 | 57 | 41 | 6"
99718666 | 150 | 110 | 10" | 10E-300/4G-10150 | 20305 | 150 | 134.5 | 130 | 126.5 | 123 | 119 | 113.5 | 106.5 | 96.5 | 84.5 | 71 | 56 | 6"
99718667 | 175 | 130 | 10" | 10E-300/4B-10175 | 20972 | 162 | 147 | 142.5 | 138.5 | 135 | 130.5 | 125.5 | 118.5 | 108.5 | 96.5 | 84.5 | 69.5 | 6"

## Cables Sumergibles
Cables sumergibles y empalmes |  | Volver al Índice
STOCK (sujeto a venta)
Cables de alimentación para bombas sumergibles de tipo | Sección del cable chato |  | CÓDIGO | Sección (mm2) | $ por metro
|  |  | 99200314 | 3 x 1,5 | 4
|  |  | 99200315 | 3 x 2,5 | 4
SQ | Cable sumergible 3x2.5mm2 |  | 99200316 | 3 x 4 | 10
MK y SP | Cable sumergible 4x1.5mm2
Cable sumergible 4x2.5mm2
SP y SPG | Cable sumergible 4x4mm2
| Cable sumergible 4x6mm2 |  | CÓDIGO | Sección (mm2) | $ por metro
| Cable sumergible 4x10mm2 |  | 99200319 | 3 x 1,5 | 4
| Cable sumergible 4x16mm2 |  | 99200318 | 3 x 2,5 | 4
| Cable sumergible 4x25mm2 |  | 99200320 | 3 x 4 | 10
| Cable sumergible 4x35mm2 |  | 99200321 | 3 x 6 | 13
|  |  | 99200344 | 3 x 10 | 29
|  |  | 99200345 | 3 x 16 | 42
(tabla orientativa, el tipo de empalme dependerá del largo del cable y su sección) |  | Precio (Sin IVA) U$D | 99200346 | 3 x 25 | 58
|  |  | 99200349 | 3 x 35 | 75
Tipo de empalme | CODIGO |  | 99201033 | 3 x 50 | 95
Empalme de cable en mot 4" | EMPALME4" | 58 | 99232338 | 3 x 70 | 144
Empalme de cable en mot 6" | EMPALME6" | Consultar | 99247528 | 3 x 95 | 265
Empalme de cable en mot 8" | EMPALME8" | 217 | 99247530 | 3 x 120 | 288
Empalme de cable en mot 10" y 12" | EMPALME10-12" | Consultar
|  |  | CÓDIGO | Sección (mm2) | $ por metro
|  |  | 99200350 | 4 x 1,5 | 4
|  |  | 99200351 | 4 x 2,5 | 10
|  |  | 99200365 | 4 x 4 | 13
|  |  | 99200366 | 4 x 6 | 19
|  |  | 99200369 | 4 x 10 | 32
|  |  | 99200370 | 4 x 16 | 54
|  |  | 99200371 | 4 x 25 | 86
|  |  | 99201022 | 4 x 35 | 88
|  |  | Consultar | 4 x 50 | Consultar
|  |  | Consultar | 4 x 70 | Consultar
|  |  | Consultar | 4 x 95 | Consultar
|  |  | Consultar | 4 x 120 | Consultar

## Motores Grundfos
MS | [6 empty] | Volver al Índice
Motores sumergibles
STOCK (sujeto a venta)
Motores sumergibles encapsulados Grundfos de 4" (50Hz)
CODIGO MOTOR DOL | MODELO | DIAM. | HP | KW | VOLTAJE | PRECIOS MOTOR (Sin IVA/US$) |  |  | CODIGO MOTOR DOL | MODELO | DIAM. | HP | KW | VOLTAJE | PRECIOS MOTOR (Sin IVA/US$) | PRECIOS MOTORES ESTRELLA TRIÁNGULO (Sin IVA/US$) | CÓDIGOS DE MOTORES ESTRELLA TRIÁNGULO
79213102 | MS402 | 4" | 0.5 | 0.37 | 1 x 220V | 1205 |  |  | 78195511 | MS6000 / MS 6 | 6" | 7.5 | 5.5 | 3 x 380V | 4447 | 5236 | 78695511
79213103 | MS402 | 4" | 0.75 | 0.55 |  | 1266 |  |  | 78195512 | MS6000 / MS 6 | 6" | 10 | 7.5 |  | 4566 | 5316 | 78695512
79213104 | MS402 | 4" | 1 | 0.75 |  | 1309 |  |  | 78195513 | MS6000 / MS 6 | 6" | 12.5 | 9.2 |  | 5187 | 8010 | 78695513
79213105 | MS402 | 4" | 1.5 | 1.1 |  | 1583 |  |  | 78195514 | MS6000 / MS 6 | 6" | 15 | 11 |  | 5291 | 6276 | 78695514
79213106 | MS402 | 4" | 2 | 1.5 |  | 1937 |  |  | 78195515 | MS6000 / MS 6 | 6" | 17.5 | 13 |  | 6262 | 6569 | 78695515
79214507 | MS4000 / MS4 | 4" | 3 | 2.2 |  | 3625 |  |  | 78195516 | MS6000 / MS 6 | 6" | 20 | 15 |  | 6494 | 6950 | 78695516
[9 empty] | 78195517 | MS6000 / MS 6 | 6" | 25 | 18.5 |  | 7456 | 7974 | 78695517
79192002 | MS402 | 4" | 0.5 | 0.37 | 3 x 380V | 1093 |  |  | 78195518 | MS6000 / MS 6 | 6" | 30 | 22 |  | 8722 | 8936 | 78695518
79192003 | MS402 | 4" | 0.75 | 0.55 |  | 1109 |  |  | 78195519 | MS6000 / MS 6 | 6" | 35 | 26 |  | 9638 | 10120 | 78695519
79192004 | MS402 | 4" | 1 | 0.75 |  | 1155 |  |  | 78195520 | MS6000 / MS 6 | 6" | 40 | 30 |  | 10282 | 10982 | 78695520
79192005 | MS402 | 4" | 1.5 | 1.1 |  | 1205
79192006 | MS402 | 4" | 2 | 1.5 |  | 1382
79194507 | MS4000 / MS4 | 4" | 3 | 2.2 |  | 2663
79194508 | MS4000 / MS4 | 4" | 4 | 3 |  | 2915
79195510 | MS4000 / MS4 | 4" | 5 | 3.7 |  | 3174
79195511 | MS4000 / MS4 | 4" | 7.5 | 5.5 |  | 3636
79195512 | MS4000 / MS4 | 4" | 10 | 7.5 |  | 5333
El uso de MP204 extiende la garantía
Ver "Garantía" al final de esta lista de precios.
Motores sumergibles rebobinables Grundfos de 6", 8", 10" y 12" (50Hz)
MODELO | DIAM. | HP | KW | VOLTAJE | PRECIO MOTOR (Sin IVA/US$) | CODIGO MOTOR DOL | Precio Motor Y/D (Sin IVA/US$) | CODIGO MOTOR Y/D | MODELO | DIAM. | HP | KW | VOLTAJE | PRECIO MOTOR DOL (Sin IVA/US$) | CODIGO MOTOR | Precio Motor Y/D (Sin IVA/US$) | CODIGO MOTOR Y/D
MMS6 | 6" | 7.5 | 5.5 | 3 x 380V | 5370 | 96880902 | N/D |  | MMS 8000 / MMS 8 | 8" | 30 (*) | 22 (*) | 3 X 380V | 15197 | 96430667 | Consultar | 96432092
MMS6 | 6" | 10 | 7.5 |  | 5624 | 96880903 |  |  | MMS 8000 / MMS 8 | 8" | 35 (*) | 26 (*) |  | Consultar | 96430668 | Consultar | 96432093
MMS6 | 6" | 15 | 11 |  | 5965 | 96880905 | 8430 | 96880909 | MMS 8000 / MMS 8 | 8" | 40 (*) | 30 (*) |  | 15778 | 96430669 | Consultar | 96432094
MMS6 | 6" | 17.5 | 13 |  | 7003 | 96880906 | Consultar | 96880910 | MMS 8000 / MMS 8 | 8" | 50 (*) | 37 (*) |  | 17091 | 96430670 | 17105 | 96432095
MMS6 | 6" | 20 | 15 |  | 7090 | 96880907 | 9911 | 96880911 | MMS 8000 / MMS 8 | 8" | 60 | 45 |  | 18223 | 96476891 | 19261 | 96530192
MMS6 | 6" | 25 | 18.5 |  | 7995 | 96880908 | 11228 | 96880912 | MMS 8000 / MMS 8 | 8" | 75 | 55 |  | 20488 | 96476892 | 21341 | 96530193
MMS6 | 6" | 30 | 22 |  | 8433 | 96879393 | Consultar | 96879397 | MMS 8000 / MMS 8 | 8" | 84 | 63 |  | 21714 | 96530184 | 22314 | 96530195
MMS6 | 6" | 25 | 26 |  | 11007 | 96879394 | Consultar | 96879398 | MMS 8000 / MMS 8 | 8" | 100 | 75 |  | 24529 | 96476893 | 24671 | 96489499
MMS6 | 6" | 40 | 30 |  | 11813 | 96879395 | 13939 | 96879399 | MMS 8000 / MMS 8 | 8" | 125 | 92 |  | 28977 | 96476894 | 30111 | 96489347
MMS6 | 6" | 50 | 37 |  | 13448 | 96879396 | 13769 | 96879400 | MMS 8000 / MMS 8 | 8" | 150 | 110 |  | 32779 | 96511375 | 33381 | 96530196
Motores también disponibles en acero inox. AISI316 | [8 empty] | MMS 10000 / MMS 10 | 10" | 150 (*) | 110 (*) | 3 X 380V | 35185 | 96430679 | 49130 | 96540305
[9 empty] | MMS 10000 / MMS 10 | 10" | 175 | 132 |  | 38405 | 96457290 | 45552 | 96540306
(*): Sólo para bombas de la línea SP G | [8 empty] | MMS 10000 / MMS 10 | 10" | 200 | 147 |  | 49155 | 96457291 | 52886 | 96457302
[9 empty] | MMS 10000 / MMS 10 | 10" | 225 | 170 |  | 61160 | 96457292 | 62372 | 96457303
El uso de MP204 extiende la garantía
[9 empty] | MMS 12000 / MMS 12 | 12" | 225 (*) | 170 (*) | 3 X 380V | 72522 | 96430683 | Consultar | 96432108
[9 empty] | MMS 12000 / MMS 12 | 12" | 250 | 190 |  | 75778 | 96540339 | 81238 | 96457304
[9 empty] | MMS 12000 / MMS 12 | 12" | 300 | 220 |  | 81168 | 96430685 | Consultar | 96432110

## MP204
MP 204 | [5 empty] | Volver al Índice
Protección aplicable a cualquier motor eléctrico sumergible y no sumergible, monofásicos o trifásicos, asincrónicos
Características |  |  |  | Condiciones de disparo:
- Protección electrónica de motor y de recopilación de datos. |  |  |  | - Sobrecarga
- Además de proteger el motor, puede también enviar información al |  |  |  | - Baja carga (marcha en seco)
- CU 401 vía el GENIbus, como por ejemplo: |  |  |  | - Temperatura
| • Disparo | • Consumo de energía |  | - Falta de fase
| • Aviso | • Potencia de entrada |  | - Secuencia de fases
|  | • Temperatura de motor. |  | - Sobrevoltaje
- El MP 204 protege el motor en primer lugar midiendo |  |  |  | - Bajo voltaje
la intensidad del motor mediante una medición RMS verdadera |  |  |  | - Factor de potencia (coseno fi)
- La bomba está protegida en segundo lugar midiendo |  |  |  | - Asimetría de corriente.
la temperatura con un sensor Tempcon, un
sensor Pt100/Pt1000 o un sensor PTC/térmico. |  |  |  | Avisos:
- El MP 204 está diseñado para motores mono y trifásicos. |  |  |  | - Sobrecarga
- Monitorización de secuencia de fases |  |  |  | - Baja carga
- Indicación de intensidad o temperatura |  |  |  | - Temperatura
- Entrada para sensor PTC/térmico |  |  |  | - Sobrevoltaje
- Indicación de temperatura en °C o °F |  |  |  | - Bajo voltaje
- Pantalla de 4 dígitos y 7 segmentos |  |  |  | - Factor de potencia (coseno fi)
- Ajuste y lectura del estado con el control remoto Grundfos R100 |  |  |  | - Condensador de funcionamiento (funcionamiento monof.)
- Ajuste y lectura del estado vía el bus de campo Grundfos GENIbus. |  |  |  | - Condensador de arranque (funcionamiento monofásico)
- Pérdida de comunicación en la red
Función de autoajuste: |  |  |  | - Distorsión armónica.
- Secuencia de fases (funcionamiento trifásico)
- Condensador de funcionamiento (funcionamiento monof.)
- Condensador de arranque (funcionamiento monofásico)
- Identificación y medición del circuito del sensor Pt100/Pt1000
CODIGO | Modelo |  | Precio sin IVA - U$S
96079927 | MP204 |  | 2676
No requiere transformadores adicionales hasta 120A
Protecciones de motores y bombas
LiqTec
Protección aplicable a línea CR y a la detección de falta de líquido en cualquier cañería o bomba
CODIGO | Modelo |  | Precio sin IVA (U$S) |  | - Disponible para todas las CR, CRI y CRN (excepto CR/I/N 8 y CR/I/N 16)
96556429 | Protección LiqTec |  | 2438 |  | - Conectado al sensor PTC del motor, el LiqTec puede también monitorear
la temperatura.
- Su uso extiende la garantía. Ver sección correspondiente.
Transformadores de intensidad
Protección aplicable cuando se involucre MP204
CODIGO | Imáx del modelo |  | Precio sin IVA - U$S
96095274 | 200 A |  | 1718
96095275 | 300 A |  | 1811
96095276 | 500 A |  | 2166
96095277 | 750 A |  | 2261
96095278 | 1000 A |  | 2398
Control R100 MK2
Protección aplicable a todo control eléctrico de Grundfos, por ej., CRE, TPE, MP204, CU3, etc.
CODIGO | Modelo |  | Precio sin IVA - U$S
96615297 | R100 MK2- Control remoto |  | 2477
Impresora
Compatible con R100

## SQ Flex
SQ FLEX |  |  |  | Volver al Índice
Bombas flexibles para energía solar y/o eólica
Características
- Bombas helicoidales (cavidades progresivas) o centrífugas |  | - Protección incorporada contra alta temperatura
- Para pozo de 3" ó 4" con energía solar y/o eólica |  | - Protección incorporada contra baja tensión
- Puede complementarse con generador o batería |  | - Protección incorporada contra sobrecarga
- Íntegramente construida en acero inoxidable |  | - Motor de imán permanente
- Protección incorporada contra trabajo en seco |  | - Ideal para reemplazar a viejos molinos
- Protección incorporada contra sobretensión
Modelos de bombas para sistema tanto solar como eólico:
CÓDIGO | MODELO | POZO | Precio sin IVA (USD) | Tipo de bomba
95027324 | SQF 0.6-2 Rp 1 1/4 cpl. | 3" | 7833 | Helicoidal
95027326 | SQF 0.6-3 Rp 1 1/4 cpl. | 3" | 7833 | Helicoidal
95027328 | SQF 1.2-2 Rp 1 1/4 cpl | 3" | 7833 | Helicoidal
96834838 | SQF 1.2-3 Rp 1 1/4 cpl. | 3" | 7827 | Helicoidal
98842452 | SQF 1-8 Rp1 1/4 cpl. | 3" | 5254 | Centrífuga
95027331 | SQF 2.5-2 Rp 1 1/4 cpl. | 4" | 7833 | Centrífuga
95027336 | SQF 3A-10 Rp 1 1/4 cpl. | 4" | 7538 | Centrífuga
95027338 | SQF 5A-3 Rp 1 1/2 cpl. | 4" | 7538 | Centrífuga
95027342 | SQF 5A-7 Rp 1 1/2 cpl. | 4" | 7538 | Centrífuga
95027346 | SQF 8A-5 Rp 2 cpl. | 4" | 7538 | Centrífuga
95027441 | SQF 11A-3 Rp 2 cpl. | 4" | 7538 | Centrífuga
98978826 | SQF 9-3 Rp2 cpl. | 4" | 7534 | Centrífuga
98979253 | SQF 7-4 Rp 1 1/2 cpl. | 4" | 7534 | Centrífuga
98979255 | SQF 14-3 Rp2 cpl. | 4" | 7534 | Centrífuga
99465250 | SQF 5-70 Rp1 1/2" Cpl. | 4" | 8311 | Centrífuga
99595409 | SQF 7-55 Rp1 1/2" Cpl. | 4" | 8355 | Centrífuga
99858143 | SQF 3-105 N Rp1 1/4" Cpl. | 4" | 8654 | Centrífuga
99596857 | SQF 1-70 RP1 1/4 cpl. | 4" | 4986 | Centrífuga
NOTA: verificar tensión y potencia necesaria para el punto de trabajo de la bomba según zona.

## CR Flex
CR FLEX |  |  |  |  | Volver al Índice
Características
- Las bombas CRF, CRIF y CRNF son bombas centrífugas verticales multietapas de superficie.
- Estas bombas en línea (no autocebantes) pueden utilizarse en sistemas en tuberías
y están diseñadas para montarse sobre una base.
- El motor MGF de estas bombas admite un suministro eléctrico tanto de c.c. como de c.a.
- Dado que los sistemas electrónicos del motor incorporan funciones de protección del motor,
no se requiere ningún tipo de protección adicional para el motor
- Puede complementarse con generador o batería
- Motor de imán permanente
Modelos de bombas para sistema tanto solar como eólico:
CÓDIGO | Modelo | Caudal Nominal | Pmáx | Precio sin IVA (USD)
98414238 | CRIF1-9 | 1 m3/h | 0.88 | 6197
98414264 | CRIF3-5 | 3 m3/h | 0.88 | 6035
98414267 | CRIF5-2 | 5 m3/h | 0.88 | 6006
98414699 | CRIF10-01 | 10 m3/h | 0.88 | 6763
98414701 | CRIF1-17 | 1 m3/h | 1.73 | 8716
98414709 | CRIF3-11 | 3 m3/h | 1.73 | 7836
98414724 | CRIF5-6 | 5 m3/h | 1.73 | 7303
98414726 | CRIF10-02 | 10 m3/h | 1.73 | 7790
98414771 | CRIF15-01 | 15 m3/h | 1.73 | 8494
98473297 | CRF1-9 | 1 m3/h | 0.88 | 5732
98473810 | CRF5-2 | 5 m3/h | 0,88 KW | 4508
98475613 | CRF5-6 | 5 m3/h | 1,73 KW | 7179
99201667 | CRF3-11 | 3 m3/h | 1.73 | 6573
99276858 | CRF3-5 | 3 m3/h | 0,88 KW | 5594
98476148 | CRF10-02 | 10 m3/h | 1.73 | 6807
NOTA: verificar tensión y potencia necesaria para el punto de trabajo de la bomba según zona.

## RSI
RSI - Filtros Sinusoidales |  |  | Volver al Índice
Características
- El inversor de energía solar renovable (RSI) es un sistema sin conexión a la red eléctrica que nos permite ampliar nuestra familia de sistemas de bombeo sumergibles alimentados por energía solar.
- El inversor RSI está configurado específicamente para resultar compatible con bombas sumergibles SP trifásicas a 400 V. Gracias a la función MPPT integrada y a diferentes programas de software de protección,
constituye una solución eficiente y fiable para sistemas alimentados por energía renovable.
CÓDIGO | Modelo | Precio sin IVA (USD)
99044348 | RSI 3x380V IP66 2.2kW 5.6A | 5518
99044349 | RSI 3x380V IP66 3kW 8.0A | 6226
99044350 | RSI 3x380V IP66 4kW 9.6A | 6684
99044351 | RSI 3x380V IP66 5.5kW 12A | 6973
99044352 | RSI 3x380V IP66 7.5kW 16A | 7052
99044363 | RSI 3x380V IP66 11kW 23A | 7312
99044364 | RSI 3x380V IP66 15kW 31A | 8357
99044365 | RSI 3x380V IP66 18.5kW 38A | 10078
99044366 | RSI 3x380V IP66 22kW 46A | 11208
99044367 | RSI 3x380V IP66 30kW 61A | 13180
99044368 | RSI 3x380V IP66 37kW 72A | 16289
96754973 | Sine Wave 200-500 8A IP20 130B2443 | 2180
96754974 | Sine Wave 200-500 10A IP20 130B2444 | 2560
96754976 | Sine Wave 200-500 17A IP20 130B2446 | 2809
96754977 | Sine Wave 200-500 24A IP20 130B2447 | 4369
96754978 | Sine Wave 200-500 38A IP20 130B2448 | 6092
96755019 | Sine Wave 200-500 48A IP20 130B2307 | 10665
96755021 | Sine Wave 200-500 62A IP20 130B2308 | 12619
96755032 | Sine Wave 200-500 75A IP20 130B2309 | 14557

## Paneles, Turbinas y Accesor
Paneles Solares, Turbinas y Accesorios |  |  |  | Volver al Índice
Otros componentes que completan el sistema solar:
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  | Precio sin IVA (USD)
Panel solar (la cantidad se debe definir según zona, caudal y presión requerida)
| MODELO | Potencia nominal | Tension nominal
10748 | Level switch |  |  | 75
96475074 | Caja IO-101 |  |  | 1669
96625360 | Caja CU 200 |  |  | 1723
98106399 | CIU 903 interface unit for SQFlex |  |  | 1495
97907253 | Caja IO-50 |  |  | 273
97911215 | Dry running switch Superficie |  |  | 1295
98257868 | Array to controller wire kit (MC4) |  |  | 163
98257892 | Array to array wire kit (MC4) |  |  | 144
98298572 | Junction box |  |  | 1328
98341686 | OTDCP16, Circuit Breaker, 16Amp |  |  | 378
98341687 | OVR PV 40-1000 P, Surge Protection |  |  | 1081
98347579 | Dry running switch SP |  |  | 893
99299012 | Solar Panel GF270 | 270 Wp | 31,4 V | 1131

## UPA
UPA | [8 empty] | Volver al Índice
Electrobomba presurizadora doméstica
Características
- Electrobomba de uso doméstico para aumento de presión
- Arranque por demanda de flujo
- No deja la cañería presurizada
- Con sensor de flujo = funcionamiento automático
- La bomba arranca cuando hay consumo de agua y
se detiene al terminar la demanda
- Sólo necesita 40 cm de altura de agua en la entrada
- Selector Manual-Automático |  |  |  |  | - Temperatura máxima del líquido: 95°C
- No requiere tanque amortiguador |  |  |  |  | - Dimensiones UPA15-90-160: 214 mm x 126 mm x 104 mm
- Motor silencioso refrigerado por agua |  |  |  |  | - Dimensiones UPA120-180: 180 mm x 130 mm x 151
- Incluye kit de conexiones (RP 1/2", rosca gas macho) |  |  |  |  | - Protección anticorrosión por cataforesis y pintura epoxi
- Peso neto: 2,5 kg |  |  |  |  | - Cojinetes lubricados por el líquido bombeado
CODIGO | Cant. Orientativa de baños | MODELO | Potencia |  |  | Voltaje | ALTURA MANOMÉTRICA (EN METRO COLUMNA DE AGUA) | [11 empty] | Precio de lista USD sin IVA
|  |  | watt | kw | HP |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
99541003 | 2 | UPA 15-90 BLACK | 40 | 0.04 | 0.054 | 1x220v-50Hz | 1.63 | 1.5 | 1.39 | 1.21 | 1.05 | 0.85 | 0.61 | 0.35 | 0 |  |  |  | 548
99553603 | 4 | UPA 120-180 BLACK | 270 | 0.27 | 0.364 | 1x220v-50Hz |  |  |  |  | 3 | 2.75 | 2.5 | 2.25 | 2 | 1.5 | 1.25 | 0.6 | 902

## SCALA1
SCALA1 | [9 empty] | Volver al Índice
CARACTERÍSTICAS:
Grundfos SCALA1 es una bomba multietapa autocebante que incorpora todos los componentes
de un grupo de aumento de presión en una compacta protección de composite.
Al ser autocebante, SCALA1 puede bombear agua desde un nivel inferior al de la bomba. Siempre que esté
llena de agua ("cebada"), la bomba puede elevar agua desde una profundidad de 8 m en menos de 5 minutos
Esto hace que la instalación y el arranque de la bomba sean sencillos y proporciona un suministro de agua
más fiable en instalaciones con riesgo de funcionamiento en seco y fugas en la manguera de aspiración o las tuberías.
SCALA1 puede comunicarse con la aplicación Grundfos GO mediante Bluetooth integrado, lo que permite una supervisión
detallada de la bomba y numerosas opciones de personalización, para hacer de esta bomba la más idónea para cualquier aplicación.
SCALA1 incorpora avanzadas funciones de protección tales como:
* Protección contra marcha en seco, que dentendrá automáticamente la bomba en caso de faltante de agua.
* Protección anticiclos que impide que la bomba arranque reiteradamente en caso que se produzcan fugas leves en la instalación.
* Protección de tiempo de funcionamiento máximo, que puede detener la bomba tras un período específico de funcionamiento continuo, lo que
previene posibles daños debidos a una inundación provocada por roturas de tuberías.
* Protección integrada en el motor, contra alta temperatura, por bloqueo o sobrecarga o alta temperatura ambiente.
Con Grundfos GO se puede configurar SCALA1 fácilmente como un doble sistema de grupos de aumento de presión que funcionen como bomba de
trabajo/bomba de reposo, así como bomba de trabajo/bomba auxiliar. También es posible añadir un control de entrada externo y programar la
bomba mediante la "función de calendario".
Rango de temperaturas del líquido (agua): 0 °C…45 °C | [6 empty] | Rango de temperaturas del ambiente: 0 °C …55 °C
Grado de protección: IPX4D (adecuada para la intemperire) | [6 empty] | Clase de aislamiento: F
Presión de trabajo máxima: 8 bar | [6 empty] | Presión de entrada máxima: 5 bar (#-25); 4 bar (#-35); 3 bar (#-45); 2 bar (#-55)
Alimentación eléctrica: Monofásicas 1 x 220 V - 50 Hz
[5 empty] | DATOS HIDRÁULICOS | [9 empty] | BOCAS
MODELO | CODIGO | PRECIO (USD) | Cantidad de Baños | W / HP | m.c.a. | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | R | R
SCALA1 3-25 | 99656462 | 1938 | 4 duchas | 550 /0,75 | m3/h | 5.3 | 4.7 | 4 | 2.8 | 0.6 |  |  | m3/h |  | 1" | 1"
SCALA1 3-35 | 99656484 | 1969 | 5 duchas | 720 / 0,96 |  |  | 4.8 | 4.2 | 3.6 | 2.9 | 2.1 | 0.9 |  |  | 1" | 1"
SCALA1 3-45 | 99656485 | 2103 | 6 duchas | 910 / 1,20 |  |  | 5.2 | 4.7 | 4.2 | 3.6 | 3 | 2.2 | 1.3 | 0 | 1" | 1"
SCALA1 5-25 | 99656486 | 2044 | 8 duchas | 650 / 0,87 |  | 6.3 | 5.5 | 4.6 | 3.2 | 1.4 |  |  |  |  | 1" | 1"
SCALA1 5-55 | 99656487 | 2384 | 10 duchas | 1200 / 1,60 |  | 7.1 | 6.7 | 6.3 | 5.8 | 5.3 | 4.8 | 4 | 3.1 | 2.1 | 1" | 1"

## SCALA2
SCALA 2 | [8 empty] | Volver al Índice
Electrobomba presurizadora doméstica de velocidad variable
Características
- Electrobomba presurizadora que varía la velocidad de acuerdo a la cantidad de canillas
que se vayan abriendo o cerrando, manteniendo siempre la presion elegida de manera constante.
- Máximo comfort.
- Bajo consumo - Ahorro energetico.
- Rango de presion del sistema disponible entre 1,5 y 5,5 bar (el usuario puede seleccionar
la presion que desea en su hogar)
- Variador de velocidad incorporado
- Bomba, motor, unidad de control y tanque amortiguador integrados en una misma unidad compacta
- Indicador de funcionamiento, indicadores de proteccion y alarma
- Autocebante (aspiracion hasta 8 mts)
- Sensor de presión incorporado
- Protección térmica, contra trabajo en seco, protección contra alto y bajo
voltaje, anticiclado
- Válvula de retención | [5 empty] | - Apta para instalacion a la intemperie
- Conexiones flexibles para facilitar instalación | [5 empty] | - Motor encapsulado (bajo nivel de ruido, < 47 dB (A))
- Temperatura máxima del líquido: 45°C | [5 empty] | - Refrigerado por el líquido bombeado
CODIGO | Cant. Orientativa de baños | MODELO | Potencia |  |  | Voltaje | Altura manométrica (en m.c.a.) | [7 empty] | Precio de lista USD sin IVA
|  |  | Watt | kw | HP |  | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 43
98562872 | 4 a 6 baños | SCALA2 | 550 | 0.55 | 0.75 | 1x220v-50Hz | 3.9 | 3.7 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 1.9 | 1.2 | Caudal (m3/h) | 2754

## SCALA1 TWIN
SCALA1 TWIN | [8 empty] | Volver al Índice
Características:
SCALA1 puede comunicarse con la aplicación Grundfos GO mediante Bluetooth integrado, lo que permite una supervisión
detallada de la bomba y numerosas opciones de personalización, para hacer de esta bomba la más idónea para cualquier aplicación.
Cada SCALA1 incorpora avanzadas funciones de protección tales como:
* Protección contra marcha en seco, que dentendrá automáticamente la bomba en caso de faltante de agua.
* Protección anticiclos que impide que la bomba arranque reiteradamente en caso que se produzcan fugas leves en la instalación.
* Protección de tiempo de funcionamiento máximo, que puede detener la bomba tras un período específico de funcionamiento continuo, lo que
previene posibles daños debidos a una inundación provocada por roturas de tuberías.
* Protección integrada en el motor, contra alta temperatura, por bloqueo o sobrecarga o alta temperatura ambiente.
Con Grundfos GO se puede configurar SCALA1 fácilmente como un doble sistema de grupos de aumento de presión que funcionen como bomba de
trabajo/bomba de reposo, así como bomba de trabajo/bomba auxiliar. También es posible añadir un control de entrada externo y programar la
bomba mediante la "función de calendario". De origen, viene programado con una bomba de trabajo y la otra en espera.
Rango de temperaturas del líquido (agua): 0 °C…45 °C | [5 empty] | Rango de temperaturas del ambiente: 0 °C …55 °C
Grado de protección: IPX4D (adecuada para la intemperire) | [5 empty] | Clase de aislamiento: F
Presión de trabajo máxima: 8 bar | [5 empty] | Presión de entrada máxima: 5 bar (#-25); 4 bar (#-35); 3 bar (#-45); 2 bar (#-55)
Alimentación eléctrica: Monofásicas 1 x 220 V - 50 Hz
|  |  |  | DATOS HIDRÁULICOS | [9 empty] | BOCAS
MODELO | CODIGO | PRECIO (USD) | KW / HP | m.c.a. | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | R | R
SCALA1 3-25 Twin | 92570982 | 4962 | 1,1 / 1,5 | m3/h | 10.6 | 9.4 | 8 | 5.6 | 1.2 |  |  | m3/h |  | 1" | 1"
SCALA1 3-35 Twin | 92570984 | 5215 | 1,4 / 1,9 |  | 10.6 | 9.6 | 8.4 | 7.2 | 5.8 | 4.2 | 1.8 |  |  | 1" | 1"
SCALA1 3-45 Twin | 92570985 | 5103 | 1,8 / 2,4 |  |  | 10.4 | 9.4 | 8.4 | 7.2 | 6 | 4.4 | 2.6 | 0 | 1" | 1"
SCALA1 5-25 Twin | 92570987 | 5749 | 1,3 / 1,7 |  | 12.6 | 11 | 9.2 | 6.4 | 2.8 |  |  |  |  | 1" | 1"
SCALA1 5-55 Twin | 92570988 | 5749 | 2,4 / 3,2 |  | 14.2 | 13.4 | 12.6 | 11.6 | 10.6 | 9.6 | 8 | 6.2 | 4.2 | 1" | 1"
Accesorios Twin | 99725165 | 976 | (Base, Manifold, Cables y Armado)

## Hydro CM
Hydro CM | [6 empty] | Volver al Índice
Grupos automáticos de presión para uso doméstico
Características
- Sistema de presurización doméstico, compacto y silencioso.
- Fácil programación de acuerdo a la necesidad del usuario, listo para instalar.
- Incluye bomba centrífuga, manguera flexible, tanque hidroneumático,
válvula de cierre, válvula de retención, manómetro y unidad de control.
- Dos versiones diponibles: velocidad fija o velocidad variable de presión constante
(ahorro de energía gracias al exclusivo variador de frecuencia incorporado).
- Ideal para casas pequeñas o medianas, pequeños edificios de viviendas o comerciales, etc.
- Temperatura máxima del líquido: 35 °C
- Presión de trabajo máxima: 10 Bar.
Hydro CM - Presurizador Automático de Velocidad Fija
- Protecciones : Marcha en seco, exceso de arranques y paradas, anticíclado, Función de reseteo de alarmas automático.
CODIGO | Modelo | Tensión [V] | Potencia [HP] | Corriente nominal [A] | Regulación de Presión Mín - Máx [Bar] | Volumen del tanque [L] | Precio s/IVA USD | Altura Máx. [mca] | Q Max [l/h]
97667258 | CMPM 10-2 | 1 x 220 | 1.75 | 9.4 | 1,5 - 2,5 | 60 | 4839 | 31 | 15000
97667259 | CMPT 15-2 | 1 x 220 | 2.27 | 11.8 | 1,5 - 3,0 | 80 | 7361 | 33 | 22000

## HYDROS CME
Hydro CME | [6 empty] | Volver al Índice
Los sistemas de aumento de presión Hydro Multi-E de Grundfos están diseñados para aplicaciones de transferencia y aumento de presión de agua limpia en redes de suministro de agua.
Están compuestos por 2 o 3 bombas CME acopladas en paralelo y montadas sobre un armazón base común, que se suministra con todas las fijaciones necesarias.
Está diseñado para mantener una presión constante, independientemente de los cambios y fluctuaciones del caudal.
El controlador PI interno regula el número de bombas en funcionamiento y la velocidad de las bombas en función del caudal necesario.
El sistema se puede manejar directamente desde el panel de cualquiera de las bombas o por medio de la aplicación Grundfos GO (disponible como accesorio).
Además, el sistema incluye los siguientes elementos:
- 2 Salidas digitales (Para relé)
- 2 Entradas digitales (una de ellas se utiliza como protección frente a la marcha en seco)
- 2 Entradas analógicas (una de ellas se utiliza para el sensor de presión de descarga)
Los sistemas de aumento de presión Hydro Multi-E de Grundfos se suministran ensayados en fábrica y listos para funcionar.
STOCK (sujeto a venta)
Hydro Multi-E 50/60Hz | [7 empty] | Precio de Lista
Pump Type | Nro de Bbas | Código | Descripción | Tensión | Hmax | Qmax | kW | USD
CME-A 5-3 | 2 | 98494925 | Hydro Multi-E 2 CME5-3 U1 | 1 x 200-240 V | 42 | 15.2 | 1.1 | 15609
CME-A 5-3 | 2 | 98494926 | Hydro Multi-E 2 CME5-3 U2 | 3 x 380-500 V | 42 | 15.2 | 1.1 | 18500
CME-A 5-4 | 2 | 98494940 | Hydro Multi-E 2 CME5-4 U2 | 3 x 380-500 V | 56 | 15.2 | 1.5 | 19837
CRI5-16 | 3 | 98494942 | Hydro Multi-E 3 CME5-4 U2 |  | 56 | 22.8 | 1.5 | 28040
CME-A 5-5 | 2 | 98494946 | Hydro Multi-E 2 CME5-5 U2 | 3 x 380-500 V | 70 | 15.2 | 2.2 | 22204
| 3 | 98494950 | Hydro Multi-E 3 CME5-5 U2 |  | 70 | 22.8 | 2.2 | 31616
CRI10-4 | 3 | 98494951 | Hydro Multi-E 3 CME5-6 U2 |  | 85 | 22.8 | 2.2 | 28152
CME-A 10-2 | 2 | 98494948 | Hydro Multi-E 2 CME10-2 U2 | 3 x 380-500 V | 48 | 36 | 2.2 | 24357
CME-A 10-3 | 2 | 99133636 | Hydro Multi-E 2 CME10-3 U2 | 3 x 380-500 V | 71 | 36 | 4 | 28966
| 3 | 99133638 | Hydro Multi-E 3 CME10-3 U2 |  | 71 | 54 | 4 | 36791
CME-A 15-1 | 2 | 98507212 | Hydro Multi-E 2 CME15-1 U2 | 3 x 380-500 V | 27 | 52.8 | 2.2 | 28712
CME-A 15-2 | 2 | 99133640 | Hydro Multi-E 2 CME15-2 U2 | 3 x 380-500 V | 52 | 52.8 | 4 | 32319
CME-A 15-3 | 2 | 99133654 | Hydro Multi-E 2 CME15-3 U2 | 3 x 380-500 V | 77 | 52.8 | 7.5 | 38036
| 3 | 99133656 | Hydro Multi-E 3 CME15-3 U2 |  | 77 | 79.2 | 7.5 | 53692

## Hydro CMBE
Hydro CMBE | [6 empty] | Volver al Índice
Grupos automáticos de presión para uso doméstico
Características
- Sistema de presurización , compacto y silencioso
- Fácil programación de acuerdo a la necesidad del usuario, listo para instalar
- Incluye bomba centrífuga, tanque hidroneumático, válvula de cierre, válvula de retención,
manómetro y unidad de control
- Velocidad variable (ahorro de energía gracias al exclusivo variador de frecuencia incorporado)
- Ideal para casas o pequeños edificios de viviendas o comerciales, etc
- Temperatura máxima del líquido: 55 °C
- Presión de trabajo máxima: 10 Bar
- Velocidad nominal: 360-4000 RPM
CME Booster
Presurizador Automático de Velocidad Variable
- Protecciones : Marcha en seco, Sobre intensidad, Falla en el suministro de alimentación, Sobretemperatura, Funcion de reseteo de alarmas automático
CODIGO | Modelo | Tensión [V] | Potencia [HP] | Corriente nominal [A] | Volumen del tanque [L] | Precio s/IVA USD | Altura Máx. [mca] | Q Max [l/h]
98987736 | CMBE 5-62 | 1 x 220 | 2 | 8.9 | 2 | 7322 | 70 | 7500
98987737 | CMBE10-54 | 1 x 220 | 2 | 8.9 | 2 | 9386 | 55 | 16000

## HYDROS CME-INOX
Hydro CME - INOX | [6 empty] | Volver al Índice |  | 1.2
Los sistemas de aumento de presión Hydro Multi-E de Grundfos están diseñados para aplicaciones de transferencia y aumento de presión de agua limpia en redes de suministro de agua.
Están compuestos por 2 o 3 bombas CME acopladas en paralelo y montadas sobre un armazón base común, que se suministra con todas las fijaciones necesarias.
Está diseñado para mantener una presión constante, independientemente de los cambios y fluctuaciones del caudal.
El controlador PI interno regula el número de bombas en funcionamiento y la velocidad de las bombas en función del caudal necesario.
El sistema se puede manejar directamente desde el panel de cualquiera de las bombas o por medio de la aplicación Grundfos GO (disponible como accesorio).
Además, el sistema incluye los siguientes elementos:
- 2 Salidas digitales (Para relé)
- 2 Entradas digitales (una de ellas se utiliza como protección frente a la marcha en seco)
- 2 Entradas analógicas (una de ellas se utiliza para el sensor de presión de descarga)
Los sistemas de aumento de presión Hydro Multi-E de Grundfos se suministran ensayados en fábrica y listos para funcionar.
STOCK (sujeto a venta)
Hydro Multi-E 50/60Hz | [7 empty] | Precio de Lista
Pump Type | Nro de Bbas | Código | Descripción | Tensión | Hmax | Qmax | kW | USD
CME-A 5-3 | 2 | 91048787 | Hydro Multi-E 2 CME5-3 U2 | 3 x 380-500 V | 42 | 15.2 | 1.1 | 18500
CME-A 5-4 | 2 | 91048789 | Hydro Multi-E 2 CME5-4 U2 | 3 x 380-500 V | 56 | 15.2 | 1.5 | 19837
CME-A 10-2 | 2 | 91048797 | Hydro Multi-E 2 CME10-2 U2 | 3 x 380-500 V | 48 | 36 | 2.2 | 24357
CME-A 10-3 | 2 | 91048799 | Hydro Multi-E 2 CME10-3 U2 | 3 x 380-500 V | 71 | 36 | 4 | 28966

## Hydro-Solo-E
Hydro Solo-E | [8 empty] | Volver al Índice
Equipo de presurización compacto de una bomba con velocidad variable
Características
- Sistema de presurización electrónico para presión constante
- Totalmente programable y autónomo
- Variador de frecuencia incorporado al motor que mantiene una presión constante sea cual sea el consumo
- Incluye válvulas de cierre, tanque de compensación, sensor de presión, colector de descarga
- Temperatura máxima del líquido: 70°C
- Ideal para grandes casas, countries, barrios cerrados, edificios
- Motor de alta eficiencia IE5
(1) Versión Básica: Bomba Línea CR con cuerpo de hierro fundido, eje, impulsores, cámaras, eje, y colector en AISI 304, válvulas de bronce, manómetro sin baño de aceite.
(2) Versión Inoxidable: Bomba Línea CR con cuerpo de hierro fundido, eje, impulsores, cámaras, eje, y colector y válvulas en AISI 304, manómetro en baño de aceite.
Tensión | Modelo | KW | Codigo | Precio de Lista (u$s) | ALTURA MANOMÉTRICA (METROS CULUMNA DE AGUA) | [20 empty] | Versión Básica |  |  | Versión Inox
|  |  |  | Versión Básica (1) | 10 | 15 | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | Código | PL Scala | DIF en Scala | Código | PL Scala | DIF en Scala
1 x 220 v | Hydro SoloE CRE 1-4 | 0.37 | 98453506 | 11298 |  | 2.6 | 2.24 | 0.4
| Hydro SoloE CRE 1-6 | 0.55 | 98769669 | 11699 |  |  | 2.7 | 2.3 | 2 | 1.6 | 0.1
| Hydro SoloE CRE 1-9 | 0.75 | 98453546 | 11873 |  |  |  | 2.8 | 2.7 | 2.55 | 2.36 | 2.15 | 1.95 | 1.68 | 1.4 | 0.8
| Hydro SoloE CRE 1-13 | 1.1 | 98453507 | 12635 |  |  |  |  | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2 | 1.9 | 1.5
| Hydro SoloE CRE 1-17 | 1.5 | 98453508 | 13295 | [8 empty] | 2.7 | 2.77 | 2.83 | 2.82 | 2.73 | 2.65 | 2.58 | 2.4 | 2.2 | 1.97 | 1.68 | 1.25
| Hydro SoloE CRE 3-5 | 0.75 | 98453509 | 12296 |  | 4.87 | 4.6 | 3.4 | 2.47
| Hydro SoloE CRE 3-8 | 1.1 | 98453510 | 12745 |  |  | 4.9 | 4.95 | 4.62 | 4.25 | 3.9 | 3.5 | 3 | 2.2 | [6 empty] | Caudal (m3/h)
| Hydro SoloE CRE 3-11 | 1.5 | 98453543 | 13431 |  |  |  | 4.9 | 5.3 | 5.2 | 5 | 4.75 | 4.55 | 4.3 | 4 | 3.7 | 3.4 | 3 | 2.5
| Hydro SoloE CRE 5-2 | 0.55 | 98453511 | 11276 | 8 | 5.3 | 0.1
| Hydro SoloE CRE 5-5 | 1.5 | 98453512 | 13195 |  |  | 9.6 | 7.43 | 5.9 | 3.6
| Hydro SoloE CRE 10-5 | 3 | 91048904 | 15771 |  |  |  | 14.6 | 15.5 | 15 | 14 | 12.8 | 11.6 | 10 | 8.1
| Hydro SoloE CRE 10-6 | 4 | 91048905 | 16960 | [6 empty] | 15.7 | 14.5 | 14 | 13.2 | 12 | 11.3 | 10 | 8.6 | 5
| Hydro SoloE CRE 15-2 | 3 | 99150625 | 13405 |  | 24.5 | 25 | 15
| Hydro SoloE CRE 15-3 | 4 | 99150626 | 16803 |  |  | 25 | 27.6 | 25.4 | 22.6 | 19.2 | 14.3
| Hydro SoloE CRE 15-5 | 7.5 | 91048907 | 20635 | [7 empty] | 28 | 27 | 26 | 24.3 | 22 | 21 | 19 | 16.4 | 6.7
| Hydro SoloE CRE 15-7 | 7.5 | 91048908 | 22385 | [10 empty] | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 16 | 13 | 4
| Hydro SoloE CRE 20-2 | 4 | 91048909 | 16671 |  | 31.4 | 31.7 | 22.4 | 14
| Hydro SoloE CRE 20-3 | 5.5 | 91048910 | 18700 |  |  | 32 | 33 | 30.1 | 28 | 25 | 20.8 | 14.2 | [7 empty] | Caudal (m3/h)
| Hydro SoloE CRE 20-4 | 7.5 | 91048911 | 21137 | [5 empty] | 33 | 32 | 30 | 28 | 26 | 23 | 19 | 15 | 3
| Hydro SoloE CRE 20-7 | 11 | 99150631 | 27495 | [11 empty] | 34 | 32 | 31 | 30 | 28 | 27 | 24 | 21 | 15.9 | 0.28
| Hydro SoloE CRE 32-2 | 7.5 | 91048913 | 24313 |  |  |  | 44 | 40 | 34 | 27 | 18 | 5

## Hydro Multi-E
Hydro Multi-E | [6 empty] | Volver al Índice
Grupos de presión con bombas CR
Características
- Sistema de presurización electrónico para presión constante
- Totalmente programable y autónomo
- Variador de f recuencia incorporado al motor que mantiene una presión constante sea cual sea el consumo
- Incluye base, colectores de aspiracion y descarga, válvulas de cierre y retención, manómetro y sensor de presión
- Incluye tablero de comando y protección, funcionamiento con alternancia y cascada
- Temperatura del líquido bombeado: 0 °C hasta 70 °C
- Funcionamiento presostático (tipo on-off) en caso de emergencia
- Protección contra marcha en seco mediante flotante de nivel
- Incluye tanque hidroneumático
- Motor IE4 en motores de hasta 2,2 KW
STOCK (sujeto a venta)
Modelo | Numero de bombas | Tipo | Tension [V] | Diseño | Motor [Kw] | Presion Maxima | Codigo GPC | Codigo BGA | Precio de Lista
Hydro Multi-E | 2 | CRE1-4 | U1 | A-A-A-F | 0.37 | 10 | 98486515 | 98879805 | 26021
Hydro Multi-E | 2 | CRE1-6 | U1 | A-A-A-F | 0.55 | 10 | 98486549 | 98879807 | 26697
Hydro Multi-E | 2 | CRE1-9 | U1 | A-A-A-F | 0.75 | 16 | 98486595 | 99866221 | 27683
Hydro Multi-E | 3 | CRE1-13 | U1 | A-A-A-F | 1.1 | 16 | 99132328 | 99447006 | 29730
Hydro Multi-E | 2 | CRE3-2 | U1 | A-A-A-F | 0.37 | 10 | 98486517 | 98879821 | 25760
Hydro Multi-E | 2 | CRE3-4 | U1 | A-A-A-F | 0.55 | 10 | 98486551 | 98879823 | 26481
Hydro Multi-E | 2 | CRE3-5 | U1 | A-A-A-F | 0.75 | 10 | 98486597 | 98879825 | 27119
Hydro Multi-E | 2 | CRE3-8 | U1 | A-A-A-F | 1.1 | 10 | 98486641 | 98879829 | 28085
Hydro Multi-E | 2 | CRE3-11 | U1 | A-A-A-F | 1.5 | 16 | 98486684 | 98879831 | 29952
Hydro Multi-E | 2 | CRE3-17 | U2 | A-A-A-F | 1.5 | 16 | 99132350 | 99447018 | 30864
Hydro Multi-E | 2 | CRE5-2 | U1 | A-A-A-F | 0.55 | 10 | 98486553 | 98879834 | 26245
Hydro Multi-E | 2 | CRE5-4 | U1 | A-A-A-F | 1.1 | 10 | 98486644 | 98879836 | 28127
Hydro Multi-E | 2 | CRE5-5 | U1 | A-A-A-F | 1.5 | 10 | 98486686 | 98879838 | 28133
Hydro Multi-E | 2 | CRE5-9 | U2 | A-A-A-F | 2.2 | 10 | 98486745 | 98879840 | 30470
Hydro Multi-E | 2 | CRE5-12 | U2 | A-A-A-F | 3 | 16 | 99133009 | 99447047 | 35957
Hydro Multi-E | 2 | CRE5-14 | U2 | A-A-A-F | 3 | 16 | 99132398 | 99447049 | 37642
Hydro Multi-E | 2 | CRE10-1 | U1 | A-A-A-F | 0.75 | 10 | 98486599 | 98879843 | 28056
Hydro Multi-E | 2 | CRE10-2 | U1 | A-A-A-F | 1.5 | 10 | 98486688 | 98879845 | 29994
Hydro Multi-E | 2 | CRE10-3 | U2 | A-A-A-F | 2.2 | 10 | 98486746 | 98879847 | 33538
Hydro Multi-E | 2 | CRE10-5 | U2 | A-A-A-F | 3 | 10 | 99133020 | 99447051 | 33538
Hydro Multi-E | 2 | CRE10-6 | U2 | A-A-A-F | 4 | 16 | 99133025 | 99447054 | 39713
Hydro Multi-E | 2 | CRE10-9 | U2 | A-A-A-F | 5.5 | 16 | 99133032 | 99447063 | 44292
Hydro Multi-E | 2 | CRE15-1 | U1 | A-A-A-F | 1.5 | 10 | 98486690 | 98879863 | 33360
Hydro Multi-E | 2 | CRE15-2 | U2 | A-A-A-F | 3 | 10 | 99133050 | 99447064 | 42368
Hydro Multi-E | 2 | CRE15-3 | U2 | A-A-A-F | 4 | ? | 99133068 | 99447066 | 42368
Hydro Multi-E | 2 | CRE15-4 | U2 | A-A-A-F | 5.5 | 16 | 99133073 | 99447068 | 43074
Hydro Multi-E | 2 | CRE15-5 | U2 | A-A-A-F | 7.5 | 16 | 99133077 | 99447069 | 52411
Hydro Multi-E | 2 | CRE15-7 | U2 | A-A-A-F | 7.5 | 16 | 99132456 | 99447072 | 60137
Hydro Multi-E | 2 | CRE20-1 | U2 | A-A-A-F | 2.2 | 10 | 98486747 | 99854151 | 36188
Hydro Multi-E | 2 | CRE20-2 | U2 | A-A-A-F | 4 | 10 | 99133094 | 99447084 | 42043
Hydro Multi-E | 2 | CRE20-3 | U2 | A-A-A-F | 5.5 | 10 | 99133098 | 99447088 | 46212
Hydro Multi-E | 2 | CRE20-4 | U2 | A-A-A-F | 7.5 | 16 | 99133104 | 99447090 | 52135
Hydro Multi-E | 2 | CRE20-7 | U2 | A-A-A-F | 11 | 16 | 99132486 | 99447092 | 66982
Hydro Multi-E | 3 | CRE1-4 | U1 | A-A-A-F | 0.37 | 10 | 98486519 | 99867811 | 34811
Hydro Multi-E | 3 | CRE1-6 | U1 | A-A-A-F | 0.55 | 10 | 98486555 | 99867812 | 35824
Hydro Multi-E | 3 | CRE1-9 | U1 | A-A-A-F | 0.75 | 10 | 98486601 | 99867823 | 37077
Hydro Multi-E | 3 | CRE1-13 | U1 | A-A-A-F | 1.1 | 16 | 99132331 | 99447095 | 37352
Hydro Multi-E | 3 | CRE3-2 | U1 | A-A-A-F | 0.37 | 10 | 98486531 | 99867827 | 34417
Hydro Multi-E | 3 | CRE3-4 | U1 | A-A-A-F | 0.55 | 10 | 98486557 | 99867830 | 35495
Hydro Multi-E | 3 | CRE3-5 | U1 | A-A-A-F | 0.75 | 10 | 98486603 | 99864377 | 36447
Hydro Multi-E | 3 | CRE3-8 | U1 | A-A-A-F | 1.1 | 10 | 98486652 | 98883102 | 37884
Hydro Multi-E | 3 | CRE3-11 | U1 | A-A-A-F | 1.5 | 10 | 98486696 | 98883104 | 40466
Hydro Multi-E | 3 | CRE3-15 | U1 | A-A-A-F | 1.5 | 16 | 99132376 | 99447100 | 41542
Hydro Multi-E | 3 | CRE5-2 | U1 | A-A-A-F | 0.55 | 10 | 98486559 | 98883108 | 35114
Hydro Multi-E | 3 | CRE5-4 | U1 | A-A-A-F | 1.1 | 10 | 98486654 | 98883110 | 37920
Hydro Multi-E | 3 | CRE5-5 | U1 | A-A-A-F | 1.5 | 10 | 98486698 | 98883122 | 36357
Hydro Multi-E | 3 | CRE5-9 | U2 | A-A-A-F | 2.2 | 10 | 98486754 | 98883125 | 41812
Hydro Multi-E | 3 | CRE5-12 | U2 | A-A-A-F | 3 | 16 | 99133016 | 99447103 | 49114
Hydro Multi-E | 3 | CRE5-14 | U1 | A-A-A-F | 3 | 16 | 99132409 | 99447104 | 51594
Hydro Multi-E | 3 | CRE10-1 | U1 | A-A-A-F | 0.75 | 10 | 98486605 | 98883128 | 41934
Hydro Multi-E | 3 | CRE10-2 | U1 | A-A-A-F | 1.5 | 10 | 98486700 | 99867832 | 44818
Hydro Multi-E | 3 | CRE10-3 | U2 | A-A-A-F | 2.2 | 10 | 98486755 | 98883134 | 50270
Hydro Multi-E | 3 | CRE10-5 | U2 | A-A-A-F | 3 | 10 | 99133021 | 99447105 | 49820
Hydro Multi-E | 3 | CRE10-6 | U2 | A-A-A-F | 4 | 16 | 99133027 | 99447106 | 58819
Hydro Multi-E | 3 | CRE10-9 | U2 | A-A-A-F | 5.5 | 16 | 99133045 | 99447107 | 65638
Hydro Multi-E | 3 | CRE15-1 | U2 | A-A-A-F | 1.5 | 10 | 98486702 | 98883139 | 45502
Hydro Multi-E | 3 | CRE15-2 | U2 | A-A-A-F | 3 | 10 | 99133052 | 99447109 | 54034
Hydro Multi-E | 3 | CRE15-3 | U2 | A-A-A-F | 4 | ? | 99133069 | 99447110 | 58615
Hydro Multi-E | 3 | CRE15-4 | U2 | A-A-A-F | 5.5 | 16 | 99133075 | 99447111 | 59959
Hydro Multi-E | 3 | CRE15-5 | U2 | A-A-A-F | 7.5 | 16 | 99133079 | 99447112 | 73520
Hydro Multi-E | 3 | CRE15-7 | U2 | A-A-A-F | 7.5 | 16 | 99132470 | 99447113 | 80958
Hydro Multi-E | 3 | CRE20-1 | U2 | A-A-A-F | 2.2 | 10 | 98486756 | 98883160 | 58210
Hydro Multi-E | 3 | CRE20-2 | U2 | A-A-A-F | 4 | 10 | 99133095 | 99447115 | 58210
Hydro Multi-E | 3 | CRE20-3 | U2 | A-A-A-F | 5.5 | 10 | 99133101 | 99447116 | 64364
Hydro Multi-E | 3 | CRE20-4 | U2 | A-A-A-F | 7.5 | 16 | 99133109 | 99447117 | 73110
Hydro Multi-E | 3 | CRE20-7 | U2 | A-A-A-F | 11 | 16 | 99132491 | 99447118 | 95425

## CMBE TWIN
CMBE TWIN | [6 empty] | Volver al Índice
Grupos de presión con bombas CR
Es un sistema compacto de dos boosters para suministro de agua en aplicaciones domésticas y comerciales.
El controlador de velocidad integrado permite que el CMBE Booster mantenga una presión constante en el sistema.
El control en cascada garantiza que el rendimiento del CMBE Booster se adapte automáticamente al consumo activando o desactivando las bombas.
El sistema funciona de la manera más eficiente de energía posible con un número limitado de bombas.
Es muy fácil de instalar, cuando se ha instalado la tubería (el kit del múltiple está disponible como accesorio) el sistema se pone en funcionamiento al alimentar la unidad.
El CME Booster consta de 2 unidades de CMBE Booster que incluyen:
• Válvula de 5 vías
• Tanque de expansión
• Manómetro
• Sensor de presión
Características:
• Operación en cascada y Alternancia automática
• Control de presión constante
• Llenado de tuberías
• Diseño compacto
• Robusto, acero inoxidable
• Instalación fácil (Plug & Pump)
• Protección de marcha en seco
STOCK (sujeto a venta)
Hydro Multi-E 50/60Hz | [7 empty] | Precio de Lista
Pump Type | Nro de Bbas | Código | Descripción | Tensión | Hmax | Qmax | kW | USD
CME 3-4 | 2 | 99220844 | CMBE TWIN 3-62 1x230 50/60 Hz Fuse Box |  | 65 | 11 | 1.1 | 11014
CME 3-6 | 2 | 99220845 | CMBE TWIN 3-93 1x230 50/60 Hz Fuse Box |  | 100 | 11 | 1.5 | 11704
CME 5-4 | 2 | 99220847 | CMBE TWIN 5-62 1x230 50/60 Hz Fuse Box |  | 68 | 15.4 | 1.5 | 15148
*Incluir los accesorios en los CMBE TWIN
Accesorios
Descripción |  | Código | Detalle |  |  |  |  | Precio de Lista
USD
Bases antibrivatorias |  | 99217259 | Patas antibrivatorias para agregar en la base del equipo |  |  |  |  | 647
Entrada / Salida |  | 99229422 | 1” conexión de la bomba | El colector tiene incluidas las valvulas para una facil conexión |  |  |  | 1796
(1” Conexión bomba) |  |  | 1½” Conexión al sistema |  |  |  |  | #N/A
Entrada / Salida |  | 99229453 | 1¼” conexión de la bomba |  |  |  |  | 1796
(1 ¼” Conexión bomba) |  |  | 1½” Conexión al sistema

## Hydro MPC-E
Hydro MPC-E | [5 empty] | Volver al Índice
Equipo de presurización variable de entre 2 y 6 bombas
Características
- Sistema de presurización electrónico para presión constante
- Totalmente programable y autónomo
- Variador de frecuencia incorporado al motor que mantiene una presión constante sea cual sea el consumo
- Incluye base, colectores de aspiracion y descarga, válvulas de cierre y retención, manómetro y sensor de presión
- Incluye tablero de comando y protección, funcionamiento con alternancia y cascada
- Incluye controlador Grundfos CU352
- Temperatura del líquido bombeado: 0 °C hasta 60 °C
- Funcionamiento presostático (tipo on-off) en caso de emergencia
- Protección contra marcha en seco mediante flotante de nivel
- Presión máxima de trabajo 16 bar
- Incluye tanque hidroneumático
| Modelo | Cantidad de Bombas | Modelo de Bomba | Tensión [V] | Potencia por Motor (P2) [kW] | Código Product Center | Código BGA | Precio sin IVA USD
2 Bombas | Hydro MPC-E | 2 | CRE 3-2 | 3X380-415/230V, 50-60HZ, N, PE | 0.37 | 98389603 | 98542933 | 23718
| Hydro MPC-E | 2 | CRE 3-4 | 3X380-415/230V, 50-60HZ, N, PE | 0.55 | 98389606 | 98542934 | 24310
| Hydro MPC-E | 2 | CRE 3-5 | 3X380-415/230V, 50-60HZ, N, PE | 0.75 | 98389610 | 98542935 | 25126
| Hydro MPC-E | 2 | CRE 3-8 | 3X380-415/230V, 50-60HZ, N, PE | 1.1 | 98389613 | 98542936 | 26377
| Hydro MPC-E | 2 | CRE 3-11 | 3X380-415V, 50-60 HZ, PE | 1.5 | 98389616 | 98542937 | 29929
| Hydro MPC-E | 2 | CRE 5-2 | 3X380-415/230V, 50-60HZ, N, PE | 0.55 | 98389622 | 98542951 | 24196
| Hydro MPC-E | 2 | CRE 5-4 | 3X380-415V, 50-60 HZ, PE | 1.1 | 98389625 | 98542952 | 27107
| Hydro MPC-E | 2 | CRE 5-5 | 3X380-415V, 50-60 HZ, PE | 1.5 | 98389628 | 98542953 | 28898
| Hydro MPC-E | 2 | CRE 5-9 | 3X380-415V, 50-60 HZ, PE | 2.2 | 98389631 | 98542954 | 31914
| Hydro MPC-E | 2 | CRE 5-12 | 3X380-415V, 50-60 HZ, PE | 3 | 99170113 | 99870101 | 34276
| Hydro MPC-E | 2 | CRE 10-1 | 3X380-415/230V, 50-60HZ, N, PE | 0.75 | 98389634 | 98542958 | 26232
| Hydro MPC-E | 2 | CRE 10-2 | 3X380-415V, 50-60 HZ, PE | 1.5 | 98389639 | 98542959 | 30399
| Hydro MPC-E | 2 | CRE 10-3 | 3X380-415V, 50-60 HZ, PE | 2.2 | 98389644 | 98542960 | 33253
| Hydro MPC-E | 2 | CRE 10-5 | 3X380-415V, 50-60 HZ, PE | 3 | 99166887 | 99566885 | 35582
| Hydro MPC-E | 2 | CRE 10-6 | 3X380-415V, 50-60 HZ, PE | 4 | 99166889 | 99871525 | 38270
| Hydro MPC-E | 2 | CRE 10-9 | 3X380-415V, 50-60 HZ, PE | 5.5 | 99166922 | 99871527 | 44567
| Hydro MPC-E | 2 | CRE 15-1 | 3X380-415V, 50-60 HZ, PE | 1.5 | 98389649 | 98542965 | 33925
| Hydro MPC-E | 2 | CRE 15-2 | 3X380-415V, 50-60 HZ, PE | 3 | 99166907 | 99553684 | 39009
| Hydro MPC-E | 2 | CRE 15-6 | 3X380-415V, 50-60 HZ, PE | 4 | 99166912 | 99610175 | 42937
| Hydro MPC-E | 2 | CRE 15-5 | 3X380-415V, 50-60 HZ, PE | 7.5 | 99170068 | 99873433 | 56009
| Hydro MPC-E | 2 | CRE 20-1 | 3X380-415V, 50-60 HZ, PE | 2.2 | 98389654 | 98542971 | 36897
| Hydro MPC-E | 2 | CRE 20-2 | 3X380-415V, 50-60 HZ, PE | 4 | 99166927 | 99623887 | 43179
| Hydro MPC-E | 2 | CRE 20-3 | 3X380-415V, 50-60 HZ, PE | 5.5 | 99166932 | 99562330 | 47746
| Hydro MPC-E | 2 | CRE 20-6 | 3X380-415V, 50-60 HZ, PE | 11 | 99167103 | 99871529 | 70938
| Hydro MPC-E | 2 | CRE 32-1-1 | 3X380-415V, 50-60 HZ, PE | 2.2 | 98389659 | 98542976 | 41721
| Hydro MPC-E | 2 | CRE 32-2 | 3X380-415V, 50-60 HZ, PE | 7.5 | 99166947 | 99582788 | 59983
| Hydro MPC-E | 2 | CRE 32-4-2 | 3X380-415V, 50-60 HZ, PE | 11 | 99166952 | 99166952 | 67340
| Hydro MPC-E | 2 | CRE 32-5-2 | 3X380-415V, 50-60 HZ, PE | 15 | 96941371 | 98542980 | 82858
3 Bombas | Hydro MPC-E | 3 | CRE 3-2 | 3X380-415/230V, 50-60HZ, N, PE | 0.37 | 98389604 | 98542987 | 31251
| Hydro MPC-E | 3 | CRE 3-4 | 3X380-415/230V, 50-60HZ, N, PE | 0.55 | 98389607 | 98542988 | 32141
| Hydro MPC-E | 3 | CRE 3-5 | 3X380-415/230V, 50-60HZ, N, PE | 0.75 | 98389611 | 98542990 | 33365
| Hydro MPC-E | 3 | CRE 3-8 | 3X380-415/230V, 50-60HZ, N, PE | 1.1 | 98389614 | 98543011 | 35240
| Hydro MPC-E | 3 | CRE 3-11 | 3X380-415 V, 50-60 HZ, PE | 1.5 | 98389617 | 98543012 | 40571
| Hydro MPC-E | 3 | CRE 5-2 | 3X380-415/230V, 50-60HZ, N, PE | 0.55 | 98389623 | 98543014 | 31964
| Hydro MPC-E | 3 | CRE 5-4 | 3X380-415 V, 50-60 HZ, PE | 1.1 | 98389626 | 98543016 | 37525
| Hydro MPC-E | 3 | CRE 5-5 | 3X380-415 V, 50-60 HZ, PE | 1.5 | 98389629 | 98543017 | 39035
| Hydro MPC-E | 3 | CRE 5-9 | 3X380-415 V, 50-60 HZ, PE | 2.2 | 98389632 | 98543018 | 43622
| Hydro MPC-E | 3 | CRE 5-12 | 3X380-415 V, 50-60 HZ, PE | 3 | 99170114 | 99872541 | 47171
| Hydro MPC-E | 3 | CRE 10-1 | 3X380-415/230V, 50-60HZ, N, PE | 0.75 | 98389635 | 98543021 | 38195
| Hydro MPC-E | 3 | CRE 10-2 | 3X380-415 V, 50-60 HZ, PE | 1.5 | 98389640 | 98543022 | 44449
| Hydro MPC-E | 3 | CRE 10-3 | 3X380-415 V, 50-60 HZ, PE | 2.2 | 98389645 | 98543024 | 48795
| Hydro MPC-E | 3 | CRE 10-5 | 3X380-415 V, 50-60 HZ, PE | 3 | 99166888 | 99793154 | 52297
| Hydro MPC-E | 3 | CRE 10-6 | 3X380-415 V, 50-60 HZ, PE | 4 | 99166903 | 99872549 | 58223
| Hydro MPC-E | 3 | CRE 10-9 | 3X380-415 V, 50-60 HZ, PE | 5.5 | 99166923 | 99872556 | 65616
| Hydro MPC-E | 3 | CRE 15-1 | 3X380-415 V, 50-60 HZ, PE | 1.5 | 98389650 | 98543028 | 45543
| Hydro MPC-E | 3 | CRE 15-2 | 3X380-415 V, 50-60 HZ, PE | 3 | 99166908 | 99603043 | 53247
| Hydro MPC-E | 3 | CRE 15-3 | 3X380-415 V, 50-60 HZ, PE | 4 | 99166913 | 99581144 | 59069
| Hydro MPC-E | 3 | CRE 15-4 | 3X380-415 V, 50-60 HZ, PE | 5.5 | 99166918 | 99872579 | 65751
| Hydro MPC-E | 3 | CRE 15-5 | 3X380-415 V, 50-60 HZ, PE | 7.5 | 99170069 | 99570203 | 78205
| Hydro MPC-E | 3 | CRE 20-1 | 3X380-415 V, 50-60 HZ, PE | 2.2 | 98389655 | 98543043 | 50069
| Hydro MPC-E | 3 | CRE 20-2 | 3X380-415 V, 50-60 HZ, PE | 4 | 99166928 | 99546602 | 59431
| Hydro MPC-E | 3 | CRE 20-3 | 3X380-415 V, 50-60 HZ, PE | 5.5 | 99166933 | 99560443 | 66199
| Hydro MPC-E | 3 | CRE 20-4 | 3X380-415 V, 50-60 HZ, PE | 7.5 | 99166938 | 99582881 | 78742
| Hydro MPC-E | 3 | CRE 20-6 | 3X380-415 V, 50-60 HZ, PE | 11 | 99167104 | 99795419 | 103600
| Hydro MPC-E | 3 | CRE 32-1-1 | 3X380-415 V, 50-60 HZ, PE | 2.2 | 98389660 | 98543062 | 57365
| Hydro MPC-E | 3 | CRE 32-1 | 3X380-415 V, 50-60 HZ, PE | 3 | 99166943 | 99576593 | 60730
| Hydro MPC-E | 3 | CRE 32-2 | 3X380-415 V, 50-60 HZ, PE | 7.5 | 99166948 | 99605225 | 84887
| Hydro MPC-E | 3 | CRE 32-4-2 | 3X380-415 V, 50-60 HZ, PE | 11 | 99166953 | 99705331 | 103851
| Hydro MPC-E | 3 | CRE 32-5-2 | 3X380-415 V, 50-60 HZ, PE | 15 | 96941372 | 98543065 | 119436
| Hydro MPC-E | 3 | CRE 45-1-1 | 3X380-415 V, 50-60 HZ, PE | 5.5 | 99166957 | 99872628 | 82794
| Hydro MPC-E | 3 | CRE 45-2-2 | 3X380-415 V, 50-60 HZ, PE | 11 | 99166965 | 99650999 | 110579
| Hydro MPC-E | 3 | CRE 45-2 | 3X380-415 V, 50-60 HZ, PE | 15 | 96941378 | 98543069 | 126268
| Hydro MPC-E | 3 | CRE 45-3 | 3X380-415 V, 50-60 HZ, PE | 18.5 | 96941382 | 98537819 | 142739
| Hydro MPC-E | 3 | CRE 45-4-2 | 3X380-415 V, 50-60 HZ, PE | 22 | 96941386 | 98543070 | 161251
| Hydro MPC-E | 3 | CRE 64-1-1 | 3X380-415 V, 50-60 HZ, PE | 7.5 | 99166969 | 99873494 | 91563
| Hydro MPC-E | 3 | CRE 64-1 | 3X380-415 V, 50-60 HZ, PE | 11 | 99166973 | 99873502 | 111464
| Hydro MPC-E | 3 | CRE 64-2-2 | 3X380-415 V, 50-60 HZ, PE | 15 | 96941396 | 98543076 | 124332
| Hydro MPC-E | 3 | CRE 64-2-1 | 3X380-415 V, 50-60 HZ, PE | 18.5 | 96575900 | 98449838 | 141175
| Hydro MPC-E | 3 | CRE 64-3-2 | 3X380-415 V, 50-60 HZ, PE | 22 | 96941406 | 98543077 | 157908

## Tanques Diafragma
Tanques a diafragma | [6 empty] | Volver al Índice
CODIGO | MODELO | Capacidad (Litros) | Conexión | Max Presión (bar) | Diámetro (mm) | Largo (mm) | Peso (kg) | Precio U$$
96556002 | GT-H-35V | 35 | G 3/4´´ | 10 | 318 | 481 | 7.5 | 332
96528341 | GT-H-60V | 60 | G 1´´ | 10 | 388 | 528 | 10 | 743
97527968 | GT-H-100V | 100 | G 1´´ | 10 | 430 | 804 | 18.5 | 1825
96528337 | GT-H-18V | 18 | G 1" | 10 | 279 | 367 | 4.6 | 332
96528340 | GT-H-35V | 33 | G 1" | 10 | 289 | 584 | 6.7 | 644
96528389 | GT-H-60H | 60 | G 1" | 10 | 397 | 557 | 11 | 1055
96894291 | GT-H-80V | 80 | G 1" | 10 | 397 | 755 | 16 | 1374
96528344 | GT-D-130V | 130 | G 1" | 10 | 406 | 1086 | 24.5 | 1997
96528345 | GT-D-170V | 170 | G 1" | 10 | 533 | 929 | 30.4 | 2563
97792897 | GT-D-200V | 200 | G 1 1/4´´ | 10 | 534 | 1050 | 38.33 | 2563
96528346 | GT-D-240V | 240 | G 1" | 10 | 533 | 1201 | 37.2 | 2928
96528347 | GT-D-300V | 300 | G 1" | 10 | 533 | 1488 | 44.9 | 3322
96528348 | GT-D-450V | 450 | G 1" | 10 | 660 | 1520 | 69.5 | 5881
Temperatura máxima 90°C para GT-HR, GT-H y GT-D.
Diámetro
Alto

## CM
CM | [11 empty] | Volver al Índice
Electrobombas Centrífugas Horizontales
Características
- Electrobomba centrífuga multietapa horizontal
- Eje, impulsor y cámara intermedia en acero inoxidable | [6 empty] | - Máxima temperatura del líquido:
- Cámara de aspiración y descarga en hierro fundido | [6 empty] | 90°C (Presión máx. 6 bar)
- Sello mecánico AVBE (cerámico - carburo sintético integrado- | [6 empty] | 40°C (Presión máx. 10 bar)
- Aspiración axial y descarga radial roscada | [6 empty] | - Protección IP 55, aislación F
- Protección anticorrosión por electroforesis | [6 empty] | - Motor cerrado, rotor jaula de ardilla y ventilación ext.
STOCK (sujeto a venta)
Motor |  | Modelo | CÓDIGO | Precio de lista U$D 1 x 220 v | CÓDIGO | Precio de lista U$D 3X220/380 | Altura manométrica (en metros columna de agua) | [22 empty] | Ø
P2 | [29 empty] | Asp.-Desc
HP | Kw | [5 empty] | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 65 | 70
0.603 | 0.45 | CM1-2 | Consultar | Consultar | 96935384 | 994 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.69 | 1.31 | [18 empty] | Rp 1 - Rp 1
0.603 | 0.45 | CM1-3 | 96806792 | 1136 | 96935387 | 1086 |  |  | 2.53 | 2.28 | 2.09 | 1.79 | 1.57 | 1.18 | 0.85
0.603 | 0.45 | CM1-4 | 96935390 | 1250 | 96935391 | 1180 |  |  |  |  | 2.46 | 2.26 | 2.12 | 1.9 | 1.74 | 1.47 | 1.28 | 0.93
0.67 | 0.5 | CM1-5 | 96806794 | 1322 | 96935404 | 1250 | [5 empty] | 2.46 | 2.36 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.77 | 1.56 | 1.41 | 1.16 | 0.97
0.603 | 0.45 | CM1-6 | 96935407 | 1408 | 96935408 | 1337 | [6 empty] | 2.49 | 2.36 | 2.27 | 2.13 | 2 | 1.87 | 1.76 | 1.59 | 1.47 | 1.27 | 1 | 0.89 | 0.72
0.5762 | 0.43 | CM1-7 | 96806796 | 1582 | 96935411 | 1514 | [9 empty] | 2.48 | 2.41 | 2.29 | 2.22 | 2.1 | 2 | 1.87 | 1.77 | 1.61 | 1.5 | 1.32 | 1.19
0.804 | 0.6 | CM1-8 | 96806798 | 1709 | 96935414 | 1607 | [10 empty] | 2.55 | 2.45 | 2.39 | 2.28 | 2.22 | 2.11 | 2 | 1.91 | 1.83 | 1.7 | 1.61 | 1.08
0.603 | 0.45 | CM3-2 | 96806802 | 1076 | 96935429 | 1019 | 4.34 | 4.2 | 3.87 | 3.24 | 2.66 | 1.41 | [17 empty] | Rp 1 - Rp 1
0.603 | 0.45 | CM3-3 | 96806803 | 1109 | 96806830 | 1043 |  |  | 4.41 | 4.1 | 3.88 | 3.46 | 3.11 | 2.48 | 1.9
0.603 | 0.45 | CM3-4 | Consultar | Consultar | 96806807 | 1129 |  |  |  |  | 4.42 | 4.17 | 3.99 | 3.67 | 3.42 | 2.97 | 2.61 | 1.91 | 1.37
0.871 | 0.65 | CM3-5 | 96806804 | 1276 | 96806834 | 1208 | [5 empty] | 4.38 | 4.25 | 4.05 | 3.91 | 3.67 | 3.48 | 3.17 | 2.93 | 2.5 | 2.16 | 1.57 | 1.1
0.871 | 0.65 | CM3-6 | Consultar | Consultar | 96806808 | 1341 | [6 empty] | 4.41 | 4.26 | 4.15 | 3.98 | 3.85 | 3.64 | 3.49 | 3.22 | 3.02 | 2.7 | 2.45 | 2.02 | 1.7
1.1256 | 0.84 | CM3-7 | Consultar | Consultar | 92841859 | 1772 | [8 empty] | 4.38 | 4.2 | 4.16 | 4 | 3.9 | 3.72 | 3.59 | 3.39 | 3.23 | 2.98 | 2.79 | 2.48 | 2.24
1.608 | 1.2 | CM3-8 | 96806806 | 2235 | Consultar | Consultar | [12 empty] | 4.3 | 4.17 | 4.08 | 3.94 | 3.84 | 3.68 | 3.56 | 3.37 | 3.23 | 2.31 | 1.72
0.603 | 0.45 | CM5-2 | Consultar | Consultar | 99919845 | 1019 | 5.99 | 5.77 | 5.3 | 4.46 | 3.67 | 1.75 | [17 empty] | RP 11/4 - Rp 1
0.871 | 0.65 | CM5-3 | 99919841 | 1250 | 99919846 | 1180 |  |  | 6.39 | 5.96 | 5.62 | 5.07 | 4.63 | 3.78 | 3
1.1256 | 0.84 | CM5-4 | 99919850 | 1283 | Consultar | Consultar |  |  |  |  | 6.38 | 6.04 | 5.79 | 5.38 | 5.07 | 4.52 | 4.09 | 3.22 | 2.36
1.608 | 1.2 | CM5-5 | 99919842 | 1761 | Consultar | Consultar | [7 empty] | 6.29 | 6.09 | 5.78 | 5.55 | 5.17 | 4.88 | 4.37 | 3.96 | 3.11 | 2.27
1.608 | 1.2 | CM5-6 | Consultar | Consultar | 99919848 | 1843 | [11 empty] | 6.22 | 6.03 | 5.73 | 5.5 | 5.12 | 4.83 | 4.29 | 3.85 | 2.82 | 1.7
2.1172 | 1.58 | CM5-7 | 99919843 | 3101 | 99919867 | 2272 | [12 empty] | 6.33 | 6.11 | 5.95 | 5.71 | 5.53 | 5.24 | 5.03 | 4.67 | 4.41 | 1.75
2.1172 | 1.58 | CM5-8 | 99919844 | 3247 | 99919868 | 2422 | [13 empty] | 6.42 | 6.3 | 6.11 | 5.98 | 5.76 | 5.61 | 5.37 | 5.2 | 4.04 | 3.08
0.9916 | 0.74 | CM10-1 | Consultar | Consultar | 99919857 | 1615 |  | 15 | 13.4 | 10.5 | 7.42
1.608 | 1.2 | CM10-2 | Consultar | Consultar | 99919858 | 1772 |  |  |  | 15.3 | 14.5 | 13.3 | 12.4 | 11 | 9.83 | 7.68 | 5.51 | [12 empty] | RP 11/2
2.948 | 2.2 | CM10-3 | Consultar | Consultar | 92830938 | 2671 | [7 empty] | 15 | 14.5 | 13.7 | 13.2 | 12.3 | 11.6 | 10.5 | 9.73 | 8.31 | 7.11 | [6 empty] | RP 11/2
4.288 | 3.2 | CM10-4 | Consultar | Consultar | 99919870 | 3549 | [11 empty] | 14.9 | 14.5 | 14 | 13.5 | 12.9 | 12.4 | 11.7 | 11.2 | 10.4 | 9.74
4.288 | 3.2 | CM10-5 | Consultar | Consultar | 99919860 | 4520 | [13 empty] | 15.1 | 15 | 14.5 | 14.1 | 13.7 | 13.3 | 12.7 | 12.4 | 10.4 | 9.08
1.943 | 1.45 | CM15-1 | Consultar | Consultar | 99919862 | 3753 |  |  |  | 19.6 | 16.5 | [18 empty] | Rp 2
2.948 | 2.2 | CM15-2 | 99919871 | 5304 | 99919861 | 4337 | [6 empty] | 22.3 | 20.6 | 19.4 | 17.2 | 15.3 | 10.8
5.36 | 4 | CM15-3 | Consultar | Consultar | 99919872 | 5036 | [11 empty] | 22.1 | 21.4 | 20.2 | 19.3 | 17.9 | 16.7 | 14.5 | 12.4
7.772 | 5.8 | CM15-4 | Consultar | Consultar | 96806960 | 5292 | [15 empty] | 22.4 | 21.9 | 21.2 | 20.5 | 19.6 | 18.9 | 14
2.948 | 2.2 | CM25-1 | Consultar | Consultar | 99919863 | 4411 |  |  |  | 28.4 | 24.5 | [18 empty] | Rp 2
5.36 | 4 | CM25-2 | Consultar | Consultar | 99919874 | 5614 | [8 empty] | 29.7 | 27.2 | 25.2 | 21.2 | 16
7.772 | 5.8 | CM25-3 | Consultar | Consultar | 96935503 | 6948 | [12 empty] | 30.9 | 29.4 | 28.4 | 26.5 | 25.1 | 22.7 | 20.4 | 13
9.916 | 7.4 | CM25-4 | Consultar | Consultar | 96806972 | 8487 | [17 empty] | 30.2 | 29.5 | 28.3 | 27.4 | 21.6 | 14.9

## CMI
CMI | [9 empty] | Volver al Índice
Electrobombas Centrífugas Horizontales
STOCK (sujeto a venta)
Motor |  | Modelo | CÓDIGO | Precio de lista U$D 1 x 220 v | CÓDIGO | Precio de lista U$D 3X220/380 | Altura manométrica (en metros columna de agua) | [23 empty] | Ø
P2
HP | Kw | [5 empty] | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 65 | 70 | 75 | Asp.-Desc
0.603 | 0.45 | CMI 1-2 | 97514128 | 1322 | 97516415 | 1295 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.69 | 1.31
0.603 | 0.45 | CMI 1-3 | Consultar | Consultar | 96806780 | 1532 |  |  | 2.53 | 2.28 | 2.09 | 1.79 | 1.57 | 1.18 | 0.85
0.603 | 0.45 | CMI 1-4 | Consultar | Consultar | 97510046 | 1646 |  |  |  |  | 2.46 | 2.26 | 2.12 | 1.9 | 1.74 | 1.47 | 1.28 | 0.93 | [12 empty] | Rp 1 - Rp 1
0.67 | 0.5 | CMI 1-5 | Consultar | Consultar | 96806781 | 1504 | [5 empty] | 2.46 | 2.36 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.77 | 1.56 | 1.41 | 1.16 | 0.97
0.603 | 0.45 | CMI 1-6 | Consultar | Consultar | 97516416 | 1818 | [6 empty] | 2.49 | 2.36 | 2.27 | 2.13 | 2 | 1.87 | 1.76 | 1.59 | 1.47 | 1.27 | 45 | 0.89 | 0.72
0.5762 | 0.43 | CMI 1-7 | 97514206 | 1847 | 97516417 | Consultar | [9 empty] | 2.48 | 2.41 | 2.29 | 2.22 | 2.1 | 2 | 1.87 | 1.77 | 1.61 | 1.5 | 1.32 | 1.19
0.804 | 0.6 | CMI 1-8 | Consultar | Consultar | 97516418 | 1961 | [10 empty] | 2.55 | 2.45 | 2.39 | 2.28 | 2.22 | 2.11 | 2 | 1.91 | 1.83 | 1.7 | 1.61 | 1.08
0.603 | 0.45 | CMI 3-2 | Consultar | Consultar | 97516419 | 1450 | 4.34 | 4.2 | 3.87 | 3.24 | 2.66 | 1.41
0.603 | 0.45 | CMI 3-3 | 96961028 | 1615 | 97516420 | 1551 |  |  | 4.41 | 4.1 | 3.88 | 3.46 | 3.11 | 2.48 | 1.9
0.603 | 0.45 | CMI 3-4 | 96934524 | 1730 | 96806784 | 1667 |  |  |  |  | 4.42 | 4.17 | 3.99 | 3.67 | 3.42 | 2.97 | 2.61 | 1.91 | 1.37 | [11 empty] | Rp 1 - Rp 1
0.871 | 0.65 | CMI 3-5 | 97514209 | 1857 | 97516421 | 1796 | [5 empty] | 4.38 | 4.25 | 4.05 | 3.91 | 3.67 | 3.48 | 3.17 | 2.93 | 2.5 | 2.16 | 1.57 | 1.1
0.871 | 0.65 | CMI 3-6 | Consultar | Consultar | 97516422 | 1999 | [6 empty] | 4.41 | 4.26 | 4.15 | 3.98 | 3.85 | 3.64 | 3.49 | 3.22 | 3.02 | 2.7 | 2.45 | 2.02 | 1.7
1.1256 | 0.84 | CMI 3-7 | Consultar | Consultar | 96806785 | 2134 | [8 empty] | 4.38 | 4.2 | 4.16 | 4 | 3.9 | 3.72 | 3.59 | 3.39 | 3.23 | 2.98 | 2.79 | 2.48 | 2.24
1.608 | 1.2 | CMI 3-8 | Consultar | Consultar | 98693975 | 1984 | [12 empty] | 4.3 | 4.17 | 4.08 | 3.94 | 3.84 | 3.68 | 3.56 | 3.37 | 3.23 | 2.31 | 1.72
0.603 | 0.45 | CMI 5-2 | Consultar | Consultar | 99919886 | 1421 | 5.99 | 5.77 | 5.3 | 4.46 | 3.67 | 1.75
0.871 | 0.65 | CMI 5-3 | 99919887 | 1730 | 99919888 | 1667 |  |  | 6.39 | 5.96 | 5.62 | 5.07 | 4.63 | 3.78 | 3
1.608 | 1.2 | CMI 5-5 | Consultar | Consultar | 99919881 | 2180 | [7 empty] | 6.29 | 6.09 | 5.78 | 5.55 | 5.17 | 4.88 | 4.37 | 3.96 | 3.11 | 2.27 | [7 empty] | RP 11/4 - Rp 1
1.608 | 1.2 | CMI 5-6 | Consultar | Consultar | 99919884 | 2363 | [11 empty] | 6.22 | 6.03 | 5.73 | 5.5 | 5.12 | 4.83 | 4.29 | 3.85 | 2.82 | 1.7
2.1172 | 1.58 | CMI 5-8 | Consultar | Consultar | 99919911 | 2752 | [13 empty] | 6.42 | 6.3 | 6.11 | 5.98 | 5.76 | 5.61 | 5.37 | 5.2 | 4.04 | 3.08
0.9916 | 0.74 | CMI 10-1 | Consultar | Consultar | 97509585 | 2075 |  | 15 | 13.4 | 10.5 | 7.42
1.608 | 1.2 | CMI 10-2 | Consultar | Consultar | 99919912 | 2619 |  |  |  | 15.3 | 14.5 | 13.3 | 12.4 | 11 | 9.83 | 7.68 | 5.51
2.948 | 2.2 | CMI 10-3 | Consultar | Consultar | 99919879 | 3103 | [7 empty] | 15 | 14.5 | 13.7 | 13.2 | 12.3 | 11.6 | 10.5 | 9.73 | 8.31 | 7.11 | [7 empty] | RP 11/2 - RP 11/2
4.288 | 3.2 | CMI 10-4 | Consultar | Consultar | 99919880 | 3901 | [11 empty] | 14.9 | 14.5 | 14 | 13.5 | 12.9 | 12.4 | 11.7 | 11.2 | 10.4 | 9.74
4.288 | 3.2 | CMI 10-5 | Consultar | Consultar | 99919923 | 4221 | [13 empty] | 15.1 | 15 | 14.5 | 14.1 | 13.7 | 13.3 | 12.7 | 12.4 | 10.4 | 9.08 | 7.38
1.943 | 1.45 | CMI 15-1 | Consultar | Consultar | 97516442 | 4124 |  |  |  | 19.6 | 16.5
2.948 | 2.2 | CMI 15-2 | 97516443 | 5669 | 99919924 | 4751 | [6 empty] | 22.3 | 20.6 | 19.4 | 17.2 | 15.3 | 10.8 | [12 empty] | Rp 2
5.36 | 4 | CMI 15-3 | Consultar | Consultar | 99919925 | 5367 | [11 empty] | 22.1 | 21.4 | 20.2 | 19.3 | 17.9 | 16.7 | 14.5 | 12.4
2.948 | 2.2 | CMI 25-1 | 97516447 | 5875 | Consultar | Consultar |  |  |  | 28.4 | 24.5
5.36 | 4 | CMI 25-2 | Consultar | Consultar | 99919926 | 6083 | [8 empty] | 29.7 | 27.2 | 25.2 | 21.2 | 16 | [11 empty] | Rp 2
7.772 | 5.8 | CMI 25-3 | Consultar | Consultar | 97511075 | 7376 | [12 empty] | 30.9 | 29.4 | 28.4 | 26.5 | 25.1 | 22.7 | 20.4 | 13
9.916 | 7.4 | CMI 25-4 | Consultar | Consultar | 97516450 | 9109 | [17 empty] | 30.2 | 29.5 | 28.3 | 27.4 | 21.6 | 14.9

## CMG
CMG | [8 empty] | Volver al Índice
Electrobombas Centrífugas Horizontales
STOCK (sujeto a venta)
MOTOR |  | MODELO | CÓDIGO | Precio de lista U$D 1 x 220 v | CÓDIGO | Precio de lista U$D 3X220/380 | Altura manométrica (en metros columna de agua) | [23 empty] | Ø
P2 | [30 empty] | Asp.-Desc
HP | Kw | [5 empty] | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 65 | 70 | 75
0.603 | 0.45 | CMG 1-2 | 97516635 | 1673 | 97509582 | 1682 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.69 | 1.31
0.603 | 0.45 | CMG 1-3 | Consultar | Consultar | 97516637 | 1866 |  |  | 2.53 | 2.28 | 2.09 | 1.79 | 1.57 | 1.18 | 0.85
0.603 | 0.45 | CMG 1-4 | 97516638 | Consultar | 97516639 | 1978 |  |  |  |  | 2.46 | 2.26 | 2.12 | 1.9 | 1.74 | 1.47 | 1.28 | 0.93 | [12 empty] | Rp 1 - Rp 1
0.67 | 0.5 | CMG 1-5 | Consultar | Consultar | 97516641 | 2234 | [5 empty] | 2.46 | 2.36 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.77 | 1.56 | 1.41 | 1.16 | 0.97
0.603 | 0.45 | CMG 1-6 | Consultar | Consultar | 97516643 | 2288 | [6 empty] | 2.49 | 2.36 | 2.27 | 2.13 | 2 | 1.87 | 1.76 | 1.59 | 1.47 | 1.27 | 45 | 0.89 | 0.72
0.5762 | 0.43 | CMG 1-7 | Consultar | Consultar | 97516645 | 2481 | [9 empty] | 2.48 | 2.41 | 2.29 | 2.22 | 2.1 | 2 | 1.87 | 1.77 | 1.61 | 1.5 | 1.32 | 1.19
0.804 | 0.6 | CMG 1-8 | Consultar | Consultar | 97516647 | 2646 | [10 empty] | 2.55 | 2.45 | 2.39 | 2.28 | 2.22 | 2.11 | 2 | 1.91 | 1.83 | 1.7 | 1.61 | 1.08
0.603 | 0.45 | CMG 3-2 | Consultar | Consultar | 96806870 | 1857 | 4.34 | 4.2 | 3.87 | 3.24 | 2.66 | 1.41
0.603 | 0.45 | CMG 3-3 | Consultar | Consultar | 96806871 | 1986 |  |  | 4.41 | 4.1 | 3.88 | 3.46 | 3.11 | 2.48 | 1.9
0.603 | 0.45 | CMG 3-4 | 96806889 | 2363 | 96806884 | 2130 |  |  |  |  | 4.42 | 4.17 | 3.99 | 3.67 | 3.42 | 2.97 | 2.61 | 1.91 | 1.37 | [11 empty] | Rp 1 - Rp 1
0.871 | 0.65 | CMG 3-5 | 96806882 | 2540 | 96806868 | 2296 | [5 empty] | 4.38 | 4.25 | 4.05 | 3.91 | 3.67 | 3.48 | 3.17 | 2.93 | 2.5 | 2.16 | 1.57 | 1.1
0.871 | 0.65 | CMG 3-6 | Consultar | Consultar | 97516649 | 2490 | [6 empty] | 4.41 | 4.26 | 4.15 | 3.98 | 3.85 | 3.64 | 3.49 | 3.22 | 3.02 | 2.7 | 2.45 | 2.02 | 1.7
1.608 | 1.2 | CMG 3-8 | Consultar | Consultar | 97516653 | 2855 | [12 empty] | 4.3 | 4.17 | 4.08 | 3.94 | 3.84 | 3.68 | 3.56 | 3.37 | 3.23 | 2.31 | 1.72
0.603 | 0.45 | CMG 5-2 | Consultar | Consultar | 99919854 | 1883 | 5.99 | 5.77 | 5.3 | 4.46 | 3.67 | 1.75
0.871 | 0.65 | CMG 5-3 | Consultar | Consultar | 99919853 | 2230 |  |  | 6.39 | 5.96 | 5.62 | 5.07 | 4.63 | 3.78 | 3
1.1256 | 0.84 | CMG 5-4 | 96806893 | 2492 | 99919852 | 2380 |  |  |  |  | 6.38 | 6.04 | 5.79 | 5.38 | 5.07 | 4.52 | 4.09 | 3.22 | 2.36
1.608 | 1.2 | CMG 5-5 | 99919865 | 2859 | 92830995 | 2752 | [7 empty] | 6.29 | 6.09 | 5.78 | 5.55 | 5.17 | 4.88 | 4.37 | 3.96 | 3.11 | 2.27 | [7 empty] | RP 11/4 - Rp 1
1.608 | 1.2 | CMG 5-6 | Consultar | Consultar | 99919882 | 2991 | [11 empty] | 6.22 | 6.03 | 5.73 | 5.5 | 5.12 | 4.83 | 4.29 | 3.85 | 2.82 | 1.7
2.1172 | 1.58 | CMG 5-7 | Consultar | Consultar | 97508933 | 3194 | [12 empty] | 6.33 | 6.11 | 5.95 | 5.71 | 5.53 | 5.24 | 5.03 | 4.67 | 4.41 | 1.75
2.1172 | 1.58 | CMG 5-8 | Consultar | Consultar | 97516659 | 3285 | [13 empty] | 6.42 | 6.3 | 6.11 | 5.98 | 5.76 | 5.61 | 5.37 | 5.2 | 4.04 | 3.08
0.9916 | 0.74 | CMG 10-1 | Consultar | Consultar | 99919875 | 2629 |  | 15 | 13.4 | 10.5 | 7.42
1.608 | 1.2 | CMG 10-2 | 96943217 | 3474 | 99919876 | 3170 |  |  |  | 15.3 | 14.5 | 13.3 | 12.4 | 11 | 9.83 | 7.68 | 5.51
2.948 | 2.2 | CMG 10-3 | Consultar | Consultar | 99919877 | 3969 | [7 empty] | 15 | 14.5 | 13.7 | 13.2 | 12.3 | 11.6 | 10.5 | 9.73 | 8.31 | 7.11 | [7 empty] | RP 11/2 - RP 11/2
4.288 | 3.2 | CMG 10-4 | Consultar | Consultar | 99919878 | 4849 | [11 empty] | 14.9 | 14.5 | 14 | 13.5 | 12.9 | 12.4 | 11.7 | 11.2 | 10.4 | 9.74
4.288 | 3.2 | CMG 10-5 | Consultar | Consultar | 96943269 | 5107 | [13 empty] | 15.1 | 15 | 14.5 | 14.1 | 13.7 | 13.3 | 12.7 | 12.4 | 10.4 | 9.08 | 7.38
1.943 | 1.45 | CMG 15-1 | Consultar | Consultar | 99919864 | 4631 |  |  |  | 19.6 | 16.5
2.948 | 2.2 | CMG 15-2 | Consultar | Consultar | 99919929 | 5249 | [6 empty] | 22.3 | 20.6 | 19.4 | 17.2 | 15.3 | 10.8 | [12 empty] | Rp 2
5.36 | 4 | CMG 15-3 | Consultar | Consultar | 97516664 | 5884 | [11 empty] | 22.1 | 21.4 | 20.2 | 19.3 | 17.9 | 16.7 | 14.5 | 12.4
7.772 | 5.8 | CMG 15-4 | Consultar | Consultar | 97516665 | 6404 | [15 empty] | 22.4 | 21.9 | 21.2 | 20.5 | 19.6 | 18.9 | 14
2.948 | 2.2 | CMG 25-1 | Consultar | Consultar | 99919883 | 5985 |  |  |  | 28.4 | 24.5
5.36 | 4 | CMG 25-2 | Consultar | Consultar | 99919932 | 6923 | [8 empty] | 29.7 | 27.2 | 25.2 | 21.2 | 16 | [11 empty] | Rp 2
7.772 | 5.8 | CMG 25-3 | Consultar | Consultar | 97516668 | 8557 | [12 empty] | 30.9 | 29.4 | 28.4 | 26.5 | 25.1 | 22.7 | 20.4 | 13
9.916 | 7.4 | CMG 25-4 | Consultar | Consultar | 97516669 | 9920 | [17 empty] | 30.2 | 29.5 | 28.3 | 27.4 | 21.6 | 14.9
3 . 2

## NB 2 POLOS
NB 2 POLOS | [6 empty] | Volver al Índice
Electrobombas Centrífugas Horizontales
Características generales
- Bombas centrífugas monobloc back pull out
- Cuerpo e impulsor de fundición
- Aspiración axial y de descarga radial
- Acoplada directamente a motor estándar totalmente cerrado, refrigerado por ventilador,
con dimensiones principales según normas IEC y DIN. Eficiencia IE3 | [10 empty] | Aplicaciones
- Motor eléctrico GRUNDFOS, IE3, 50 Hz, 2.900 r.p.m., 3x380V (paquetizados con P>4 kW) | [10 empty] | - Suministro de agua
- Motor eléctrico WEG, IE3, 50 Hz, 2.900 r.p.m., 3x380V (paquetizados con P<5,5 kW) | [10 empty] | - Edificación
- Su diseño permite desmontar hacia atrás motor, acople e impulsor sin tocar | [10 empty] | - Riego
el cuerpo de la bomba de la cañería. Esto hace posible que el mantenimiento sea más simple | [10 empty] | - Aplicaciones HVAC
- Incluyen contrabridas | [10 empty] | - Incendio
Para versiones con impulsor de inoxidable o totalmente fabricadas en inoxidable AISI 316 o Duplex, consultar
STOCK (sujeto a venta)
Código | Modelo | P2 (kW) 2.900 r.p.m. | Precio s/IVA USD Electrobomba completa | Caudal (m3/h) | [17 empty] | Código GPC
|  |  |  | 3 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 102 | 114
NB 40-125
99336602 | NB40-125/127 | 3 | 4098 | Caudal (m3/h) 6: 21.3; Caudal (m3/h) 12: 21.23; Caudal (m3/h) 18: 21.1; Caudal (m3/h) 24: 20.6; Caudal (m3/h) 30: 19.8; Caudal (m3/h) 36: 18.78; Caudal (m3/h) 42: 17.56; Caudal (m3/h) 48: 16.4; Caudal (m3/h) 54: 14.7; Caudal (m3/h) 84: Altura manométrica (mca) | 97839219
99336618 | NB40-125/139 | 4 | 4597 | Caudal (m3/h) 6: 26.84; Caudal (m3/h) 12: 27.12; Caudal (m3/h) 18: 27; Caudal (m3/h) 24: 26.48; Caudal (m3/h) 30: 25.6; Caudal (m3/h) 36: 24.83; Caudal (m3/h) 42: 23.7; Caudal (m3/h) 48: 22.1; Caudal (m3/h) 54: 20.3 | 97839220
97839258 | NB40-125/142 | 5.5 | 5275 | Caudal (m3/h) 6: 27.8; Caudal (m3/h) 12: 28.1; Caudal (m3/h) 18: 27.8; Caudal (m3/h) 24: 27.3; Caudal (m3/h) 30: 26.6; Caudal (m3/h) 36: 26; Caudal (m3/h) 42: 24.6; Caudal (m3/h) 48: 23.4; Caudal (m3/h) 54: 21.7; Caudal (m3/h) 60: 19.9 | mismo
NKB 40-160
99336627 | NB40-160/144 | 4 | 4631 | Caudal (m3/h) 6: 28.6; Caudal (m3/h) 12: 28.7; Caudal (m3/h) 18: 28.4; Caudal (m3/h) 24: 27.8; Caudal (m3/h) 30: 26.8; Caudal (m3/h) 36: 25.1; Caudal (m3/h) 42: 23.5; Caudal (m3/h) 48: 21 | 97839259
97839221 | NB40-160/158 | 5.5 | 5528 | Caudal (m3/h) 6: 34.9; Caudal (m3/h) 12: 35.2; Caudal (m3/h) 18: 35.1; Caudal (m3/h) 24: 34.5; Caudal (m3/h) 30: 33.7; Caudal (m3/h) 36: 32.3; Caudal (m3/h) 42: 30.9; Caudal (m3/h) 48: 28.9 | mismo
97839222 | NB40-160/172 | 7.5 | 6048 | Caudal (m3/h) 6: 43.01; Caudal (m3/h) 12: 42.13; Caudal (m3/h) 18: 43.94; Caudal (m3/h) 24: 42.65; Caudal (m3/h) 30: 41.94; Caudal (m3/h) 36: 40.97; Caudal (m3/h) 42: 39.53; Caudal (m3/h) 48: 37.81; Caudal (m3/h) 54: 35.55 | mismo
97839260 | NB40-160/177 | 11 | 7698 | Caudal (m3/h) 6: 46.05; Caudal (m3/h) 12: 46.05; Caudal (m3/h) 18: 46.05; Caudal (m3/h) 24: 45.8; Caudal (m3/h) 30: 45.3; Caudal (m3/h) 36: 44.49; Caudal (m3/h) 42: 43.42; Caudal (m3/h) 48: 41.82; Caudal (m3/h) 54: 39.96; Caudal (m3/h) 60: 37.43 | mismo
NB 40-200
97839261 | NB40-200/172 | 5.5 | 5721 | Caudal (m3/h) 6: 37.3; Caudal (m3/h) 12: 36.9; Caudal (m3/h) 18: 36.8; Caudal (m3/h) 24: 35; Caudal (m3/h) 30: 34.2; Caudal (m3/h) 36: 32.5; Caudal (m3/h) 42: 29.9 | mismo
97839262 | NB40-200/188 | 7.5 | 6235 | Caudal (m3/h) 6: 45.6; Caudal (m3/h) 12: 45.44; Caudal (m3/h) 18: 45.05; Caudal (m3/h) 24: 44.18; Caudal (m3/h) 30: 42.9; Caudal (m3/h) 36: 41.2; Caudal (m3/h) 42: 38.99; Caudal (m3/h) 48: 36.21 | mismo
97839223 | NB40-200/206 | 11 | 7772 | Caudal (m3/h) 12: 56.53; Caudal (m3/h) 18: 56.29; Caudal (m3/h) 24: 55.66; Caudal (m3/h) 30: 54.6; Caudal (m3/h) 36: 53.18; Caudal (m3/h) 42: 51.3; Caudal (m3/h) 48: 48.82; Caudal (m3/h) 54: 46.02; Caudal (m3/h) 60: 42.55 | mismo
97839263 | NB40-200/219 | 15 | 8534 | Caudal (m3/h) 12: 65.16; Caudal (m3/h) 18: 64.98; Caudal (m3/h) 24: 64.46; Caudal (m3/h) 30: 63.46; Caudal (m3/h) 36: 62.19; Caudal (m3/h) 42: 60.5; Caudal (m3/h) 48: 58.32; Caudal (m3/h) 54: 55.61; Caudal (m3/h) 60: 52.37; Caudal (m3/h) 66: 48.98 | mismo
NB40-250
97839264 | NB40-250/211 | 11 | 7951 | Caudal (m3/h) 12: 60.57; Caudal (m3/h) 18: 59.94; Caudal (m3/h) 24: 59.31; Caudal (m3/h) 30: 58.47; Caudal (m3/h) 36: 57.22; Caudal (m3/h) 42: 55.47; Caudal (m3/h) 48: 52.89 | mismo
97839224 | NB40-250/230 | 15 | 8748 | Caudal (m3/h) 12: 74.35; Caudal (m3/h) 18: 73.8; Caudal (m3/h) 24: 73.3; Caudal (m3/h) 30: 72.5; Caudal (m3/h) 36: 71.47; Caudal (m3/h) 42: 69.6; Caudal (m3/h) 48: 67.8; Caudal (m3/h) 54: 65.1; Caudal (m3/h) 60: 60 | mismo
97839225 | NB40-250/245 | 18.5 | 9364 | Caudal (m3/h) 12: 84.39; Caudal (m3/h) 18: 84.91; Caudal (m3/h) 24: 84.77; Caudal (m3/h) 30: 83.71; Caudal (m3/h) 36: 81.81; Caudal (m3/h) 42: 79.18; Caudal (m3/h) 48: 76.23; Caudal (m3/h) 54: 73.31; Caudal (m3/h) 60: 70.48 | mismo
97839226 | NB40-250/255 | 22 | 10836 | Caudal (m3/h) 12: 93.03; Caudal (m3/h) 18: 92.44; Caudal (m3/h) 24: 91.92; Caudal (m3/h) 30: 91.29; Caudal (m3/h) 36: 90.42; Caudal (m3/h) 42: 89.26; Caudal (m3/h) 48: 87.49; Caudal (m3/h) 54: 85.1; Caudal (m3/h) 60: 81.77; Caudal (m3/h) 66: 78.04 | mismo
98341196 | NB40-250/260 | 30 | 13822 | Caudal (m3/h) 12: 97.31; Caudal (m3/h) 18: 96.8; Caudal (m3/h) 24: 96.34; Caudal (m3/h) 30: 95.79; Caudal (m3/h) 36: 95.13; Caudal (m3/h) 42: 94.04; Caudal (m3/h) 48: 92.64; Caudal (m3/h) 54: 90.54; Caudal (m3/h) 60: 87.68; Caudal (m3/h) 66: 84.22 | mismo
NB 50-125
99336629 | NB50-125/111 | 3 | 3933 | Caudal (m3/h) 12: 15.5; Caudal (m3/h) 18: 15.6; Caudal (m3/h) 24: 15.3; Caudal (m3/h) 30: 14.8; Caudal (m3/h) 36: 14.3; Caudal (m3/h) 42: 13.6; Caudal (m3/h) 48: 13.1 | 97839227
99336635 | NB50-125/121 | 4 | 4314 | Caudal (m3/h) 12: 19.5; Caudal (m3/h) 18: 19.5; Caudal (m3/h) 24: 19.4; Caudal (m3/h) 30: 19; Caudal (m3/h) 36: 18.5; Caudal (m3/h) 42: 18; Caudal (m3/h) 48: 17.3; Caudal (m3/h) 54: 16.6; Caudal (m3/h) 60: 15.8; Caudal (m3/h) 66: 15.2 | 97839228
97839229 | NB50-125/135 | 5.5 | 5088 |  |  | 25.1 | 24.8 | 24.7 | 24.5 | 24 | 23.5 | 23.1 | 22.5 | 21.7 | 20.8 | 20.1 | 18.9 | 18 | 16.5 |  |  | mismo
97839230 | NB50-125/144 | 7.5 | 5530 |  |  | 28.4 | 28.4 | 28.5 | 28.1 | 27.8 | 27.5 | 26.9 | 26.4 | 25.8 | 25 | 24.1 | 23.3 | 22.3 | 21.2 |  |  | mismo
NB 50-160
97839266 | NB50-160/136 | 5.5 | 5201 |  |  | 25.3 | 25.3 | 25.4 | 25.3 | 25 | 24.7 | 24.2 | 23.3 | 22.5 | 21.4 | 20.2 | 18.8 |  |  |  |  | mismo
97839231 | NB50-160/150 | 7.5 | 5685 |  |  | 31.13 | 31.34 | 31.41 | 31.33 | 31.12 | 30.47 | 30.24 | 29.56 | 28.78 | 27.78 | 26.8 | 25.47 | 24.04 |  |  |  | mismo
97839232 | NB50-160/167 | 11 | 7158 |  |  | 39.31 | 39.59 | 39.77 | 39.83 | 39.76 | 39.56 | 39.23 | 38.78 | 38.17 | 37.44 | 36.61 | 35.64 | 34.55 | 33.21 |  |  | mismo
97839267 | NB50-160/177 | 15 | 7759 |  |  | 44.55 | 44.75 | 44.87 | 44.91 | 44.87 | 44.73 | 44.5 | 44.15 | 43.69 | 43.15 | 42.9 | 41.68 | 40.74 | 39.62 | 37.09 |  | mismo
NB 50-200
97839268 | NB50-200/181 | 11 | 7520 |  |  | 45.6 | 45.92 | 46.4 | 46.2 | 45.41 | 44.8 | 43.95 | 43.4 | 41.48 | 40.06 | 38.19 | 36.04 | 33.74 |  |  |  | mismo
97839233 | NB50-200/198 | 15 | 8097 |  |  | 55.2 | 55.13 | 55.19 | 55.1 | 54.97 | 54.47 | 53.8 | 53.03 | 52.02 | 50.73 | 49.14 | 47.31 | 45.27 | 42.78 |  |  | mismo
97839234 | NB50-200/210 | 18.5 | 8653 |  |  | 62 | 62.57 | 62.63 | 62.59 | 62.43 | 62.13 | 61.69 | 61.08 | 60.2 | 59.11 | 57.94 | 56.31 | 54.4 | 52.32 | 47.03 |  | mismo
97839235 | NB50-200/219 | 22 | 10027 |  |  |  | 68.51 | 68.57 | 68.54 | 68.4 | 68.13 | 67.69 | 67.16 | 66.45 | 65.42 | 64.24 | 62.85 | 61.24 | 59.45 | 54.74 |  | mismo
NB 50-250
97839269 | NB50-250/205 | 15 | 8397 |  |  | 56.6 | 56.69 | 56.64 | 56.46 | 56.08 | 55.49 | 54.51 | 53.13 | 51.47 | 49.3 | 46.7 | 42.67 | 39.21 |  |  |  | mismo
97839270 | NB50-250/222 | 18.5 | 8961 |  |  | 67.2 | 67.65 | 67.66 | 67.47 | 67.04 | 66.34 | 65.36 | 64.21 | 62.43 | 60.52 | 58.18 | 55.6 | 52.37 |  |  |  | mismo
97839236 | NB50-250/233 | 22 | 10318 |  |  | 74.3 | 74.81 | 74.82 | 74.62 | 74.2 | 73.54 | 72.62 | 71.38 | 69.99 | 68.22 | 66.11 | 63.71 | 60.79 | 57.8 |  |  | mismo
98341200 | NB50-250/254 | 30 | 12863 |  |  | 89.4 | 89.64 | 89.62 | 89.44 | 89.11 | 88.6 | 87.78 | 86.84 | 85.67 | 84.07 | 82.46 | 80.45 | 78.29 | 75.37 | 68.99 |  | mismo
98341201 | NB50-250/263 | 37 | 14872 |  |  |  | 96.47 | 96.42 | 96.24 | 95.91 | 95.42 | 94.7 | 93.91 | 92.63 | 91.39 | 89.64 | 87.93 | 85.66 | 83.24 | 77.27 | 70.08 | mismo
NB 65-160
Código | Modelo | P2 (kW) 2.900 r.p.m. | Precio s/IVA USD Electrobomba completa | Caudal (m3/h) 3: Caudal (m3/h)
|  |  |  | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 102 | 114 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450
NB 65-160
97839272 | NB65-160/143 | 7.5 | 6019 | Caudal (m3/h) 3: 25.85; Caudal (m3/h) 6: 25.4; Caudal (m3/h) 12: 25.4; Caudal (m3/h) 18: 25.1; Caudal (m3/h) 24: 24.8; Caudal (m3/h) 30: 24; Caudal (m3/h) 36: 22.9; Caudal (m3/h) 42: 22.1; Caudal (m3/h) 48: 20.5; Caudal (m3/h) 54: 18.8
97839240 | NB65-160/157 | 11 | 7499 | 32.74 | 32.4 | 32.06 | 31.6 | 31.11 | 30.51 | 29.79 | 29.12 | 27.53 | 25.61 | 24.46
97839241 | NB65-160/173 | 15 | 7988 | 41.6 | 41.6 | 41.2 | 40.6 | 40.3 | 40.6 | 39.5 | 39.2 | 37.7 | 35.9 | 35.5 | 30.2
97839273 | NB65-160/177 | 18.5 | 8611 | 43.66 | 43.45 | 43.22 | 42.91 | 42.54 | 41.08 | 41.64 | 41.06 | 39.86 | 38.29 | 37.46 | 32.17
NB 65-200
97839274 | NB65-200/162 | 11 | 7868 | Caudal (m3/h) 6: 35.5; Caudal (m3/h) 12: 34.9; Caudal (m3/h) 18: 34.2; Caudal (m3/h) 24: 33.7; Caudal (m3/h) 30: 32.5; Caudal (m3/h) 36: 31.6; Caudal (m3/h) 42: 30.4; Caudal (m3/h) 48: 27.8
97839275 | NB65-200/177 | 15 | 8457 |  | 42.6 | 42.5 | 42.1 | 41.6 | 40.6 | 40.3 | 39.8 | 37.7 | 35.5 | 33.9 | [6 empty] | Altura manométrica (mca)
97839242 | NB65-200/190 | 18.5 | 8971 | Caudal (m3/h) 6: 50.72; Caudal (m3/h) 12: 50.26; Caudal (m3/h) 18: 49.67; Caudal (m3/h) 24: 49.04; Caudal (m3/h) 30: 48.24; Caudal (m3/h) 36: 47.26; Caudal (m3/h) 42: 46.3; Caudal (m3/h) 48: 44; Caudal (m3/h) 54: 41.07; Caudal (m3/h) 60: 41
97839243 | NB65-200/198 | 22 | 10339 | Caudal (m3/h) 6: 56.2; Caudal (m3/h) 12: 55.7; Caudal (m3/h) 18: 55.5; Caudal (m3/h) 24: 55.2; Caudal (m3/h) 30: 54.6; Caudal (m3/h) 36: 54.1; Caudal (m3/h) 42: 53; Caudal (m3/h) 48: 51.2; Caudal (m3/h) 54: 49.1; Caudal (m3/h) 60: 47.7
98341206 | NB65-200/217 | 30 | 12913 |  | 68.2 | 67.86 | 67.75 | 67.59 | 67.38 | 67.02 | 66.6 | 65.5 | 63.99 | 62.88 | 55.92
98341207 | NB65-200/219 | 37 | 16113 |  | 69.34 | 69.26 | 69.1 | 68.91 | 68.63 | 68.17 | 67.78 | 66.56 | 64.76 | 63.66 | 58.3
NB 65-250
98341208 | NB65-250/223 | 30 | 13200 | Caudal (m3/h) 12: 69.6; Caudal (m3/h) 18: 69.5; Caudal (m3/h) 24: 68.5; Caudal (m3/h) 30: 68.1; Caudal (m3/h) 36: 68.1; Caudal (m3/h) 42: 66.8; Caudal (m3/h) 48: 64.2; Caudal (m3/h) 54: 61.9; Caudal (m3/h) 60: 60.8
98341209 | NB65-250/238 | 37 | 15131 | Caudal (m3/h) 12: 79.98; Caudal (m3/h) 18: 79.52; Caudal (m3/h) 24: 78.99; Caudal (m3/h) 30: 78.55; Caudal (m3/h) 36: 77.6; Caudal (m3/h) 42: 76.72; Caudal (m3/h) 48: 74.59; Caudal (m3/h) 54: 71.93; Caudal (m3/h) 60: 72.3
98341210 | NB65-250/251 | 45 | 17613 | Caudal (m3/h) 12: 90.58; Caudal (m3/h) 18: 90.25; Caudal (m3/h) 24: 89.82; Caudal (m3/h) 30: 89.36; Caudal (m3/h) 36: 88.61; Caudal (m3/h) 42: 87.82; Caudal (m3/h) 48: 85.96; Caudal (m3/h) 54: 83.56; Caudal (m3/h) 60: 82.22; Caudal (m3/h) 66: 74.3
98341211 | NB65-250/269 | 55 | 20664 | Caudal (m3/h) 12: 104.7; Caudal (m3/h) 18: 104.5; Caudal (m3/h) 24: 104.2; Caudal (m3/h) 30: 104.7; Caudal (m3/h) 36: 104.1; Caudal (m3/h) 42: 103.7; Caudal (m3/h) 48: 102.4; Caudal (m3/h) 54: 100.2; Caudal (m3/h) 60: 98.6; Caudal (m3/h) 66: 85.3
98341212 | NB65-250/270 | 75 | 25309 | Caudal (m3/h) 12: 106.3; Caudal (m3/h) 18: 106.1; Caudal (m3/h) 24: 105.8; Caudal (m3/h) 30: 105.4; Caudal (m3/h) 36: 104.8; Caudal (m3/h) 42: 104.1; Caudal (m3/h) 48: 102.5; Caudal (m3/h) 54: 100; Caudal (m3/h) 60: 98.76; Caudal (m3/h) 66: 90.98
NB 80-160
97839244 | NB 80-160/147-127 | 11 | 7819 | Caudal (m3/h) 30: 28.3; Caudal (m3/h) 36: 28.3; Caudal (m3/h) 42: 28; Caudal (m3/h) 48: 27.2; Caudal (m3/h) 54: 26.4; Caudal (m3/h) 60: 25.8; Caudal (m3/h) 66: 23.4; Caudal (m3/h) 72: 20.7; Caudal (m3/h) 78: 17.7
97839245 | NB80-160/151 | 15 | 8363 | Caudal (m3/h) 30: 27.99; Caudal (m3/h) 36: 27.68; Caudal (m3/h) 42: 27.33; Caudal (m3/h) 48: 26.59; Caudal (m3/h) 54: 25.69; Caudal (m3/h) 60: 25.24; Caudal (m3/h) 66: 22.59; Caudal (m3/h) 72: 19.94; Caudal (m3/h) 78: 17.13
97839246 | NB 80-160/161 | 18.5 | 8902 | Caudal (m3/h) 30: 33.43; Caudal (m3/h) 36: 33.21; Caudal (m3/h) 42: 32.93; Caudal (m3/h) 48: 32.21; Caudal (m3/h) 54: 31.54; Caudal (m3/h) 60: 31; Caudal (m3/h) 66: 28.6; Caudal (m3/h) 72: 25.6; Caudal (m3/h) 78: 22.65; Caudal (m3/h) 84: 19.5
97839247 | NB80-160/167 | 22 | 11630 | Caudal (m3/h) 30: 36.23; Caudal (m3/h) 36: 36.06; Caudal (m3/h) 42: 35.78; Caudal (m3/h) 48: 35.21; Caudal (m3/h) 54: 34.43; Caudal (m3/h) 60: 34.05; Caudal (m3/h) 66: 31.76; Caudal (m3/h) 72: 29.12; Caudal (m3/h) 78: 26.01; Caudal (m3/h) 84: 23.6
98341216 | NB 80-160/177 | 30 | 13081 | [5 empty] | 41.76 | 41.6 | 41.42 | 40.95 | 40.37 | 40.16 | 38.28 | 35.68 | 32.65 | 28.75 | 25.04
NB 80-200
98341217 | NB80-200/188 | 30 | 13515 | Caudal (m3/h) 42: 47.98; Caudal (m3/h) 48: 47.44; Caudal (m3/h) 54: 46.75; Caudal (m3/h) 60: 46.38; Caudal (m3/h) 66: 42.56; Caudal (m3/h) 72: 39.39; Caudal (m3/h) 78: 35.1
98341218 | NB80-200/200 | 37 | 15131 | Caudal (m3/h) 42: 55.19; Caudal (m3/h) 48: 54.97; Caudal (m3/h) 54: 54.36; Caudal (m3/h) 60: 53.99; Caudal (m3/h) 66: 52.4; Caudal (m3/h) 72: 49; Caudal (m3/h) 78: 45; Caudal (m3/h) 84: 39.2
98341219 | NB80-200/211 | 45 | 17613 | Caudal (m3/h) 42: 62.52; Caudal (m3/h) 48: 62.42; Caudal (m3/h) 54: 61.94; Caudal (m3/h) 60: 61.76; Caudal (m3/h) 66: 60.1; Caudal (m3/h) 72: 57.32; Caudal (m3/h) 78: 53.28; Caudal (m3/h) 84: 48.2
98341220 | NB80-200/222 | 55 | 20664 | Caudal (m3/h) 42: 69.82; Caudal (m3/h) 48: 69.75; Caudal (m3/h) 54: 69.54; Caudal (m3/h) 60: 69.39; Caudal (m3/h) 66: 67.78; Caudal (m3/h) 72: 66.1; Caudal (m3/h) 78: 63.1; Caudal (m3/h) 84: 58.3; Caudal (m3/h) 90: 53
NB 80-250
98341223 | NB80-250/257 | 75 | 24037 | Caudal (m3/h) 48: 96.79; Caudal (m3/h) 54: 96.37; Caudal (m3/h) 60: 96.15; Caudal (m3/h) 66: 94.38; Caudal (m3/h) 72: 91.44; Caudal (m3/h) 78: 87.13; Caudal (m3/h) 84: 82; Caudal (m3/h) 90: 74.8
98341224 | NB80-250/270 | 90 | 27924 | Caudal (m3/h) 48: 107; Caudal (m3/h) 54: 107.8; Caudal (m3/h) 60: 107.6; Caudal (m3/h) 66: 105.9; Caudal (m3/h) 72: 103.5; Caudal (m3/h) 78: 100; Caudal (m3/h) 84: 95.3; Caudal (m3/h) 90: 88.5; Caudal (m3/h) 102: 81
NB 80-315
98341225 | NB80-315/278 | 90 | 28503 | Caudal (m3/h) 54: 115; Caudal (m3/h) 60: 115; Caudal (m3/h) 66: 113.1; Caudal (m3/h) 72: 109.6; Caudal (m3/h) 78: 105.8; Caudal (m3/h) 84: 100
NB 100-200
98341228 | NB100-200/170 | 30 | 14330 | Caudal (m3/h) 54: 38.5; Caudal (m3/h) 60: 37.88; Caudal (m3/h) 66: 37.1; Caudal (m3/h) 72: 35.3; Caudal (m3/h) 78: 33; Caudal (m3/h) 84: 30.7; Caudal (m3/h) 90: 27.8; Caudal (m3/h) 102: 24.7
98341229 | NB100-200/181 | 37 | 15686 | Caudal (m3/h) 54: 44.39; Caudal (m3/h) 60: 44.26; Caudal (m3/h) 66: 43.19; Caudal (m3/h) 72: 41.54; Caudal (m3/h) 78: 39.54; Caudal (m3/h) 84: 37.07; Caudal (m3/h) 90: 34.43; Caudal (m3/h) 102: 31.8
98341230 | NB 100-200/192 | 45 | 18735 | Caudal (m3/h) 54: 51.76; Caudal (m3/h) 60: 51.68; Caudal (m3/h) 66: 50.67; Caudal (m3/h) 72: 49.36; Caudal (m3/h) 78: 47.45; Caudal (m3/h) 84: 45.21; Caudal (m3/h) 90: 42.75; Caudal (m3/h) 102: 39.74; Caudal (m3/h) 114: 36.72
98341231 | NB100-200/203 | 55 | 21773 | Caudal (m3/h) 54: 58.7; Caudal (m3/h) 60: 58.36; Caudal (m3/h) 66: 57.47; Caudal (m3/h) 72: 56.7; Caudal (m3/h) 78: 55.4; Caudal (m3/h) 84: 53.1; Caudal (m3/h) 90: 51; Caudal (m3/h) 102: 48.6; Caudal (m3/h) 114: 45.6 | 42.3
98341232 | NB 100-200/219 | 75 | 25616 | Caudal (m3/h) 54: 69.63; Caudal (m3/h) 60: 69.56; Caudal (m3/h) 66: 68.97; Caudal (m3/h) 72: 67.81; Caudal (m3/h) 78: 66.44; Caudal (m3/h) 84: 64.78; Caudal (m3/h) 90: 62.91; Caudal (m3/h) 102: 60.59; Caudal (m3/h) 114: 58.9 | 55.5 | 52.6
NB 100-250
98777275 | NB100-250/229 | 75 | 26572 | Caudal (m3/h) 60: 73.57; Caudal (m3/h) 66: 72.78; Caudal (m3/h) 72: 71.49; Caudal (m3/h) 78: 69.6; Caudal (m3/h) 84: 67.58; Caudal (m3/h) 90: 65.21; Caudal (m3/h) 102: 62.32; Caudal (m3/h) 114: 59.1 | 55.39 | 50.63
98777274 | NB100-250/242 | 90 | 29890 | Caudal (m3/h) 60: 83.27; Caudal (m3/h) 66: 82.71; Caudal (m3/h) 72: 81.61; Caudal (m3/h) 78: 80.1; Caudal (m3/h) 84: 78.17; Caudal (m3/h) 90: 75.81; Caudal (m3/h) 102: 72.68; Caudal (m3/h) 114: 69.58 | 65.53 | 60.67

## NB 4 POLOS
NB 4 POLOS | [5 empty] | Volver al Índice
Electrobombas Centrífugas Horizontales
Características generales
- Bombas centrífugas monobloc back pull out
- Cuerpo e impulsor de fundición
- Aspiración axial y de descarga radial
- Acoplada directamente a motor estándar totalmente cerrado, refrigerado por ventilador,
con dimensiones principales según normas IEC y DIN. Eficiencia IE3
- Motor eléctrico GRUNDFOS, IE3, 50 Hz, 1.450 r.p.m., 3x380V (paquetizados con P>4 kW)
- Motor eléctrico WEG, IE3, 50 Hz, 1.450 r.p.m., 3x380V (paquetizados con P<5,5 kW)
- Su diseño permite desmontar hacia atrás motor, acople e impulsor sin tocar
el cuerpo de la bomba de la cañería. Esto hace posible que el mantenimiento sea más simple
- Incluyen contrabridas
STOCK (sujeto a venta)
Código (VERIFICAR DIAMETRO IMPULSOR) | Modelo | P2 (kW) 1.450 r.p.m. | Precio s/IVA USD Bomba completa | [22 empty] | Código GPC
|  |  |  | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 102 | 114 | 120 | 150 | 180 | 210
NB 40-200
99324878 | NB 40-200/219 | 2.2 | 4309 | 16.31 | 16.27 | 16.12 | 15.57 | 14.53 | 13.09 | [16 empty] | 97839411
NB 40-250
99324880 | NB 40-250/245 | 2.2 | 4651 | 20.79 | 20.67 | 20.46 | 19.77 | 18.69 | 17.32 | [8 empty] | Altura manométrica (mca) | [7 empty] | 97839371
99324894 | NB 40-250/260 | 3 | 4868 | 24.06 | 23.92 | 23.71 | 23.09 | 22.11 | 20.7 | 18.76 | [15 empty] | 97839372
NB 50-160
99324897 | NB 50-160/177 | 2.2 | 3730 |  |  | 11.27 | 11.27 | 11.17 | 10.96 | 10.63 | 10.16 | 9.59 | 8.93 | [12 empty] | 97839419
NB 50-200
99324899 | NB 50-200/210 | 2.2 | 3841 |  |  | 15.39 | 15.32 | 15.18 | 14.87 | 14.31 | 13.43 | 12.2 | [13 empty] | 97839376
99324901 | NB 50-200/219 | 3 | 4079 |  |  | 17.14 | 17.07 | 16.84 | 16.41 | 15.8 | 14.96 | 13.93 | 12.63 | [12 empty] | 97839377
NB 50-250
99324933 | NB 50-250/221 | 2.2 | 4101 |  |  |  | 16.42 | 15.94 | 15.12 | 14.02 | 12.47 | [14 empty] | 97839422
99324935 | NB 50-250/241 | 3 | 4330 |  |  |  | 19.68 | 19.27 | 18.56 | 17.6 | 16.31 | 14.68 | [13 empty] | 97839423
99324936 | NB 50-250/263 | 4 | 4806 |  |  |  | 23.68 | 23.36 | 22.78 | 21.97 | 20.92 | 19.56 | 17.9 | 15.73 | [11 empty] | 97839378
NB 50-315
97839425 | NB 50-315/303 | 5.5 | 7126 |  |  |  | 33.08 | 32.1 | 30.8 | 29.3 | [15 empty] | mismo
97839426 | NB 50-315/331 | 7.5 | 8062 |  |  |  | 41.47 | 40.43 | 39.08 | 37.43 | 35.52 | [14 empty] | mismo
NB 65-160
99324939 | NB 65-160/177 | 2.2 | 3764 |  |  |  | 10.89 | 10.85 | 10.75 | 10.6 | 10.39 | 10.1 | 9.77 | 9.36 | 8.9 | 8.39 | 7.79 | [8 empty] | 97839383
NB 65-200
99324941 | NB 65-200/189 | 2.2 | 4291 |  |  |  |  | 12.52 | 12.34 | 12.04 | 11.67 | 11.11 | 10.43 | 9.63 | 8.75 | [10 empty] | 97839430
99324942 | NB 65-200/205 | 3 | 4540 |  |  |  |  | 14.78 | 14.71 | 14.56 | 14.3 | 13.91 | 13.42 | 12.68 | 11.73 | 10.72 | 9.35 | [8 empty] | 97839384
99324943 | NB 65-200/219 | 4 | 5139 |  |  |  |  | 17.26 | 17.19 | 17.06 | 16.85 | 16.52 | 16.09 | 15.52 | 14.82 | 14.01 | 13.03 | 11.85 | [7 empty] | 97839385
NB 65-250
97839433 | NB 65-250/254 | 5.5 | 6920 | [5 empty] | 22.89 | 22.73 | 22.45 | 22.05 | 21.51 | 20.87 | 20.17 | 19.29 | 18.32 | [8 empty] | mismo
97839434 | NB 65-250/270 | 7.5 | 7801 | [5 empty] | 27.12 | 26.92 | 26.6 | 26.18 | 25.62 | 24.98 | 24.25 | 23.39 | 22.4 | 21.38 | [7 empty] | mismo
NB 65-315
97839435 | NB 65-315/261 | 5.5 | 7340 | [5 empty] | 23.31 | 23.09 | 22.76 | 22.3 | 21.69 | 20.88 | 19.97 | 18.77 | [9 empty] | mismo
97839386 | NB 65-315/282 | 7.5 | 8056 | [5 empty] | 28.48 | 28.24 | 27.92 | 27.48 | 26.96 | 26.26 | 25.44 | 24.45 | 23.31 | 21.9 | [7 empty] | mismo
NB 80-160
99324946 | NB 80-160/161 | 2.2 | 4256 | [7 empty] | 8.28 | 8.14 | 7.96 | 7.75 | 7.54 | 7.29 | 7.04 | 6.75 | 6.48 | 5.8 | 4.93 |  |  |  |  | 97839388
99324948 | NB 80-160/175 | 3 | 4466 | [7 empty] | 10.05 | 9.94 | 9.81 | 9.64 | 9.47 | 9.27 | 9.04 | 8.79 | 8.49 | 7.88 | 7.1 | 6.64 |  |  |  | 97839389
99324949 | NB 80-160/177 | 4 | 4958 | [7 empty] | 10.43 | 10.33 | 10.21 | 10.05 | 9.89 | 9.73 | 9.51 | 9.27 | 9.04 | 8.41 | 7.69 | 7.26 |  |  |  | 97839437
NB 80-200
99324952 | NB 80-200/196 | 4 | 5832 | [7 empty] | 13 | 12.95 | 12.86 | 12.72 | 12.54 | 12.3 | 12.06 | 11.71 | 11.3 | 10.33 | 9.13 |  |  |  |  | 97839391
97839392 | NB 80-200/214 | 5.5 | 6695 | [7 empty] | 15.88 | 15.85 | 15.79 | 15.69 | 15.57 | 15.39 | 15.16 | 14.92 | 14.58 | 13.86 | 12.92 | 12.32 |  |  |  | mismo
97839440 | NB 80-200/222 | 7.5 | 7553 | [7 empty] | 17.88 | 17.84 | 17.76 | 17.65 | 17.5 | 17.33 | 17.14 | 16.86 | 16.59 | 15.86 | 14.99 | 14.5 |  |  |  | mismo
NB 80-250
97839441 | NB 80-250/225 | 5.5 | 7217 | [7 empty] | 18.02 | 17.95 | 17.83 | 17.63 | 17.39 | 17.1 | 16.76 | 16.28 | 15.84 | 14.65 | [5 empty] | mismo
97839393 | NB 80-250/247 | 7.5 | 8045 | [7 empty] | 22.47 | 22.39 | 22.24 | 22.06 | 21.83 | 21.55 | 21.22 | 20.83 | 20.35 | 19.29 | 17.94 | 17.13 |  |  |  | mismo
NB 100-200
97839396 | NB 100-200/195 | 5.5 | 7580 | [10 empty] | 13.12 | 13.06 | 12.96 | 12.85 | 12.71 | 12.56 | 12.2 | 11.82 | 11.55 | 10.26 | 8.61 |  | mismo
97839397 | NB 100-200/211 | 7.5 | 8588 | [10 empty] | 16.05 | 15.98 | 15.88 | 15.77 | 15.65 | 15.48 | 15.18 | 14.77 | 14.54 | 13.27 | 11.79 | 10.04 | mismo

## NK -Punta de Eje Libre
NK |  |  |  |  | Volver al Índice
Punta de Eje Libre
Características
- Bombas centrífugas normalizadas con eje libre
- Voluta e impulsor en hierro fondido
- Sello mecánico BAQE (max. Temperatura 120°C)
- Diámetro de impulsor máximo
- Las bombas en punta de eje libre se proveen con el diametro de impulsor máximo,
adicional por mecanizado y balanceado: u$s 300 lista +IVA
STOCK (sujeto a venta)
Código para acoplar a motor de 2 polos | Código para acoplar a motor de 4 polos | Modelo | Precio s/IVA - USD Punta de eje libre Impulsor Fundición | Dimensiones de Bridas
|  |  |  | Aspiracion | Descarga
96645987 |  | NK 32-125 | 4078 | 50 | 32
96634123 | 96753863 | NK 32-160 | 4410 | 50 | 32
96635896 | 96753865 | NK 32-200 | 6306 | 50 | 32
96771418 |  | NK 32-250 | 4118 | 65 | 32
96646091 | 96753874 | NK 40-125 | 4366 | 65 | 40
96625378 | 96753875 | NK 40-160 | 4547 | 65 | 40
96635898 | 96753879 | NK 40-200 | 5629 | 65 | 40
96635941 | 96753897 | NK 40-250 | 6974 | 65 | 40
96771479 | 96869928 | NK 40-315 | 4319 | 65 | 40
96734259 | 96753901 | NK 50-125 | 4629 | 65 | 50
96636004 | 96753915 | NK 50-160 | 4788 | 65 | 50
96632624 | 96753917 | NK 50-200 | 6281 | 65 | 50
96636006 | 96753918 | NK 50-250 | 8018 | 65 | 50
96754652 | 96754683 | NK 50-315 | 4981 | 65 | 50
96750670 | 96753922 | NK 65-125 | 5354 | 80 | 65
96636007 | 96753924 | NK 65-160 | 6131 | 80 | 65
96636024 | 96752123 | NK 65-200 | 7963 | 80 | 65
96782428 | 96647808 | NK 65-250 | 9616 | 80 | 65
96767914 | 96636025 | NK 65-315 | 5338 | 80 | 65
96652529 | 96748184 | NK 80-160 | 7671 | 100 | 80
96636027 | 96753947 | NK 80-200 | 7871 | 100 | 80
96625188 | 96748205 | NK 80-250 | 10668 | 100 | 80
96799843 | 96636028 | NK 80-315 | 10668 | 100 | 80
| 98128620 | NK 80-400 | 16456 | 100 | 80
98753856 | 98753859 | NK 100-160 | 6714 | 125 | 100
96636029 | 96753963 | NK 100-200 | 8469 | 125 | 100
98753825 | 98753830 | NK 100-250 | 9969 | 125 | 100
96771515 | 96696667 | NK 100-315 | 12470 | 125 | 100
| 98753833 | NK 100-400 | 17707 | 125 | 100
98753838 | 98753843 | NK 125-200 | 10040 | 150 | 125
96832959 | 96753974 | NK 125-250 | 12238 | 150 | 125
96771523 | 96863111 | NK 125-315 | 15006 | 150 | 125
| 96839754 | NK 125-400 | 17655 | 150 | 125
| 96896635 | NK 125-500 | 23540 | 150 | 125
96832961 | 97619543 | NK 150-200 | 11657 | 200 | 150
96832961 | 97619543 | NK 150-200 | 11657 | 200 | 150
98753847 | 98753851 | NK 150-250 | 15116 | 200 | 150
| 96882330 | NK 150-315 | 16756 | 200 | 150
99164448 | 99164506 | NK 150-315.2 | 16756 | 200 | 150
96771527 | 96771527 | NK 150-400 | 19397 | 200 | 150
| 96832854 | NK 150-500 | 25585 | 200 | 150
| 97526676 | NK 200-400 | 36904 | 250 | 200
| 97575395 | NK 200-450 | 39739 | 250 | 200
| 98173436 | NK 250-350 | 41628 | 300 | 250
| 97566576 | NK 250-400 | 42577 | 300 | 250
| 97575397 | NK 250-450 | 45414 | 300 | 250
| 97777196 | NK 250-500 | 49202 | 300 | 250

## NK 2 POLOS
NK 2 POLOS | [5 empty] | Volver al Índice
Paquetizadas
Características
- Versión con distanciador.
- Motor eléctrico GRUNDFOS, IE3, 50 Hz, 2.900 r.p.m., 3x380V para todo el rango
- Base de perfilería
- Acoplamiento semielástico y cubre acoplamiento
- Mecanizado y balanceado del impulsor para punto de trabajo específico
- Pintura del conjunto en negro como standard o rojo en aplicaciones de lucha contra incendio
(se deberá aclarar en la orden de compra)
Código (VERIFICAR DIAMETRO IMPULSOR) | Modelo | P2 (kW) 2.900 r.p.m. | Precio s/IVA USD Electrobomba completa | Caudal (m3/h) | [17 empty] | Códigos de Referencia GPC
|  |  |  | 3 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 102 | 114
NK 32-200
92516742 | NK 32-200/176 | 4 | 10266 | Caudal (m3/h) 6: 39; Caudal (m3/h) 12: 37.7; Caudal (m3/h) 18: 35.9; Caudal (m3/h) 24: 32.4 | 97831503
92525543 | NK 32-200/190 | 5.5 | 11041 | Caudal (m3/h) 6: 46.5; Caudal (m3/h) 12: 45.7; Caudal (m3/h) 18: 43.6; Caudal (m3/h) 24: 41.4; Caudal (m3/h) 30: 37.8 | 97831504
92525544 | NK 32-200/206 | 7.5 | 11746 | Caudal (m3/h) 6: 57.62; Caudal (m3/h) 12: 56.69; Caudal (m3/h) 18: 55.63; Caudal (m3/h) 24: 53.92; Caudal (m3/h) 30: 51.26; Caudal (m3/h) 36: 47.19 | 97829190
92516745 | NK 32-200/219 | 11 | 13570 | Caudal (m3/h) 6: 67.1; Caudal (m3/h) 12: 66.5; Caudal (m3/h) 18: 64.6; Caudal (m3/h) 24: 63.2; Caudal (m3/h) 30: 59.8; Caudal (m3/h) 36: 55.6 | 96593222
NK 40-160
92516746 | NK 40-125/105 | 1.5 | 8649 | Caudal (m3/h) 6: 13.8; Caudal (m3/h) 12: 13.7; Caudal (m3/h) 18: 13.2; Caudal (m3/h) 24: 12.4; Caudal (m3/h) 30: 11.5; Caudal (m3/h) 36: 10.4; Caudal (m3/h) 42: 8.9 | 97829196
92516747 | NK 40-125/116 | 2.2 | 8786 | Caudal (m3/h) 6: 18; Caudal (m3/h) 12: 18; Caudal (m3/h) 18: 17.3; Caudal (m3/h) 24: 16.2; Caudal (m3/h) 30: 15.5; Caudal (m3/h) 36: 14; Caudal (m3/h) 42: 12.8 | 97831512
92528135 | NK 40-125/127 | 3 | 9361 | Caudal (m3/h) 6: 21.8; Caudal (m3/h) 12: 21.9; Caudal (m3/h) 18: 21.4; Caudal (m3/h) 24: 20.4; Caudal (m3/h) 30: 19.5; Caudal (m3/h) 36: 18.2; Caudal (m3/h) 42: 16.8; Caudal (m3/h) 48: 15.5 | 97829198
92516748 | NK 40-125/139 | 4 | 9917 | Caudal (m3/h) 6: 26.4; Caudal (m3/h) 12: 26.6; Caudal (m3/h) 18: 26.6; Caudal (m3/h) 24: 26.2; Caudal (m3/h) 30: 25.5; Caudal (m3/h) 36: 24.3; Caudal (m3/h) 42: 22.9; Caudal (m3/h) 48: 21; Caudal (m3/h) 54: 19.3 | 97829199
92516749 | NK 40-125/142 | 5.5 | 10677 | Caudal (m3/h) 12: 28.2; Caudal (m3/h) 18: 28.15; Caudal (m3/h) 24: 27.5; Caudal (m3/h) 30: 26.6; Caudal (m3/h) 36: 25.5; Caudal (m3/h) 42: 24; Caudal (m3/h) 48: 22.6; Caudal (m3/h) 54: 20.9 | 97829200
92516776 | NK 40-160/144 | 4 | 10238 | Caudal (m3/h) 6: 28.5; Caudal (m3/h) 12: 28.6; Caudal (m3/h) 18: 28.2; Caudal (m3/h) 24: 27.7; Caudal (m3/h) 30: 26.6; Caudal (m3/h) 36: 25.1; Caudal (m3/h) 42: 23; Caudal (m3/h) 48: 20.5 | 96593383
92516777 | NK 40-160/158 | 5.5 | 10993 | Caudal (m3/h) 6: 34.9; Caudal (m3/h) 12: 35.2; Caudal (m3/h) 18: 34.9; Caudal (m3/h) 24: 34.3; Caudal (m3/h) 30: 33.8; Caudal (m3/h) 36: 32.5; Caudal (m3/h) 42: 30.9; Caudal (m3/h) 48: 28.5 | 96593399
92525539 | NK 40-160/172 | 7.5 | 11699 | Caudal (m3/h) 6: 43.01; Caudal (m3/h) 12: 42.13; Caudal (m3/h) 18: 43.94; Caudal (m3/h) 24: 42.65; Caudal (m3/h) 30: 41.94; Caudal (m3/h) 36: 40.97; Caudal (m3/h) 42: 39.53; Caudal (m3/h) 48: 37.81; Caudal (m3/h) 54: 35.55 | 97829203
92516778 | NK 40-160/177 | 11 | 13523 | Caudal (m3/h) 6: 46.05; Caudal (m3/h) 12: 46.05; Caudal (m3/h) 18: 46.05; Caudal (m3/h) 24: 45.8; Caudal (m3/h) 30: 45.3; Caudal (m3/h) 36: 44.49; Caudal (m3/h) 42: 43.42; Caudal (m3/h) 48: 41.82; Caudal (m3/h) 54: 39.96; Caudal (m3/h) 60: 37.43 | 97829204
NK 40-200
92516779 | NK 40-200/172 | 5.5 | 11310 | Caudal (m3/h) 6: 36.8; Caudal (m3/h) 12: 37.1; Caudal (m3/h) 18: 36.6; Caudal (m3/h) 24: 35.5; Caudal (m3/h) 30: 34.2; Caudal (m3/h) 36: 32.3; Caudal (m3/h) 42: 29.9 | 97835144
92516780 | NK 40-200/188 | 7.5 | 11989 | Caudal (m3/h) 12: 45.44; Caudal (m3/h) 18: 45.05; Caudal (m3/h) 24: 44.18; Caudal (m3/h) 30: 42.9; Caudal (m3/h) 36: 41.2; Caudal (m3/h) 42: 38.99; Caudal (m3/h) 48: 36.21 | 97829206
92509825 | NK 40-200/206 | 11 | 13828 | Caudal (m3/h) 12: 56.53; Caudal (m3/h) 18: 56.29; Caudal (m3/h) 24: 55.66; Caudal (m3/h) 30: 54.6; Caudal (m3/h) 36: 53.18; Caudal (m3/h) 42: 51.3; Caudal (m3/h) 48: 48.82; Caudal (m3/h) 54: 46.02; Caudal (m3/h) 60: 42.55 | 97829207
92509826 | NK 40-200/219 | 15 | 13765 | Caudal (m3/h) 12: 65.16; Caudal (m3/h) 18: 64.98; Caudal (m3/h) 24: 64.46; Caudal (m3/h) 30: 63.46; Caudal (m3/h) 36: 62.19; Caudal (m3/h) 42: 60.5; Caudal (m3/h) 48: 58.32; Caudal (m3/h) 54: 55.61; Caudal (m3/h) 60: 52.37; Caudal (m3/h) 66: 48.98 | 97829208
NK 40-250
92516781 | NK 40-250/211 | 11 | 15028 | Caudal (m3/h) 12: 60.57; Caudal (m3/h) 18: 59.94; Caudal (m3/h) 24: 59.31; Caudal (m3/h) 30: 58.47; Caudal (m3/h) 36: 57.22; Caudal (m3/h) 42: 55.47; Caudal (m3/h) 48: 52.89 | 97829209
92516782 | NK 40-250/230 | 15 | 14901 | Caudal (m3/h) 12: 73.56; Caudal (m3/h) 18: 72.96; Caudal (m3/h) 24: 72.39; Caudal (m3/h) 30: 71.6; Caudal (m3/h) 36: 70.49; Caudal (m3/h) 42: 68.87; Caudal (m3/h) 48: 66.53; Caudal (m3/h) 54: 63.58; Caudal (m3/h) 60: 59.04 | 97829210
92511726 | NK 40-250/245 | 18.5 | 15553 | Caudal (m3/h) 12: 84.39; Caudal (m3/h) 18: 84.91; Caudal (m3/h) 24: 84.77; Caudal (m3/h) 30: 83.71; Caudal (m3/h) 36: 81.81; Caudal (m3/h) 42: 79.18; Caudal (m3/h) 48: 76.23; Caudal (m3/h) 54: 73.31; Caudal (m3/h) 60: 70.48 | 97829211
92509727 | NK 40-250/255 | 22 | 17239 | Caudal (m3/h) 12: 93.03; Caudal (m3/h) 18: 92.44; Caudal (m3/h) 24: 91.92; Caudal (m3/h) 30: 91.29; Caudal (m3/h) 36: 90.42; Caudal (m3/h) 42: 89.26; Caudal (m3/h) 48: 87.49; Caudal (m3/h) 54: 85.1; Caudal (m3/h) 60: 81.77; Caudal (m3/h) 66: 78.04 | 97829212
92517298 | NK 40-250/260 | 30 | 19109 | Caudal (m3/h) 12: 97.31; Caudal (m3/h) 18: 96.8; Caudal (m3/h) 24: 96.34; Caudal (m3/h) 30: 95.79; Caudal (m3/h) 36: 95.13; Caudal (m3/h) 42: 94.04; Caudal (m3/h) 48: 92.64; Caudal (m3/h) 54: 90.54; Caudal (m3/h) 60: 87.68; Caudal (m3/h) 66: 84.22 | 98313004
NK 50-125
92516783 | NK 50-125/111 | 3 | 9917 |  |  | 15.6 | 15.5 | 15.2 | 14.9 | 14.3 | 13.8 | 13.1 | 12.3 | 11.6 | 10.9 | 10.1 | [5 empty] | 97829214
92516784 | NK 50-125/121 | 4 | 10471 |  |  | 19.5 | 19.5 | 19.4 | 19 | 18.6 | 18 | 17.4 | 16.6 | 15.9 | 15.2 | 14.2 | 13.3 | 12.5 |  |  |  | 97829215
92516785 | NK 50-125/135 | 5.5 | 11406 |  |  | 25 | 25 | 24.8 | 24.4 | 24.4 | 23.6 | 23.2 | 22.4 | 21.7 | 20.9 | 20 | 18.9 | 17.8 | 16.6 |  |  | 97829216
92516786 | NK 50-125/144 | 7.5 | 11963 |  |  | 28.4 | 28.5 | 28.3 | 28.2 | 27.7 | 27.5 | 27 | 26.4 | 25.6 | 25 | 24.1 | 23.2 | 22.1 | 21.1 |  |  | 97829217
92516787 | NK50-160/136 | 5.5 | 11495 |  |  | 24.9 | 25 | 25.1 | 25.1 | 24.8 | 24.3 | 23.6 | 22.9 | 22 | 21 | 19.7 | [5 empty] | 96593654
92516788 | NK 50-160/150 | 7.5 | 12047 |  |  | 31.13 | 31.34 | 31.41 | 31.33 | 31.12 | 30.47 | 30.24 | 29.56 | 28.78 | 27.78 | 26.8 | 25.47 | 24.04 |  |  |  | 97829219
92509827 | NK 50-160/167 | 11 | 13873 |  |  | 39.31 | 39.59 | 39.77 | 39.83 | 39.76 | 39.56 | 39.23 | 38.78 | 38.17 | 37.44 | 36.61 | 35.64 | 34.55 | 33.21 |  |  | 97829220
92509828 | NK 50-160/177 | 15 | 13820 |  |  | 44.55 | 44.75 | 44.87 | 44.91 | 44.87 | 44.73 | 44.5 | 44.15 | 43.69 | 43.15 | 42.9 | 41.68 | 40.74 | 39.62 | 37.09 |  | 97829221
NK 50-200
92509829 | NK 50-200/181 | 11 | 14090 |  |  |  | 45.92 | 45.95 | 45.78 | 45.41 | 44.8 | 43.95 | 42.83 | 41.48 | 40.06 | 38.19 | 36.04 | 33.74 |  |  |  | 97829222
92509850 | NK 50-200/198 | 15 | 14015 |  |  |  | 55.13 | 55.19 | 55.1 | 54.97 | 54.47 | 53.8 | 53.03 | 52.02 | 50.73 | 49.14 | 47.31 | 45.27 | 42.78 |  |  | 97829223
92515025 | NK 50-200/210 | 18.5 | 14015 |  |  |  | 62.57 | 62.63 | 62.59 | 62.43 | 62.13 | 61.69 | 61.08 | 60.2 | 59.11 | 57.94 | 56.31 | 54.4 | 52.32 | 47.03 |  | 97829224
92515634 | NK 50-200/219 | 22 | 16854 |  |  |  | 68.51 | 68.57 | 68.54 | 68.4 | 68.13 | 67.69 | 67.16 | 66.45 | 65.42 | 64.24 | 62.85 | 61.24 | 59.45 | 54.74 |  | 97829225
NK 50-250
92516789 | NK 50-250/205 | 15 | 14519 |  |  |  | 56.69 | 56.64 | 56.46 | 56.08 | 55.49 | 54.51 | 53.13 | 51.47 | 49.3 | 46.7 | 42.67 | 39.21 |  |  |  | 97829226
92511727 | NK 50-250/222 | 18.5 | 15131 |  |  |  | 67.65 | 67.66 | 67.47 | 67.04 | 66.34 | 65.36 | 64.21 | 62.43 | 60.52 | 58.18 | 55.6 | 52.37 |  |  |  | 97829227
92500185 | NK 50-250/233 | 22 | 17359 |  |  |  | 74.81 | 74.82 | 74.62 | 74.2 | 73.54 | 72.62 | 71.38 | 69.99 | 68.22 | 66.11 | 63.71 | 60.79 | 57.8 |  |  | 97829228
92517310 | NK 50-250/254 | 30 | 18495 |  |  |  | 89.64 | 89.62 | 89.44 | 89.11 | 88.6 | 87.78 | 86.84 | 85.67 | 84.07 | 82.46 | 80.45 | 78.29 | 75.37 | 68.99 |  | 98313024
92517312 | NK 50-250/263 | 37 | 20093 |  |  |  | 96.47 | 96.42 | 96.24 | 95.91 | 95.42 | 94.7 | 93.91 | 92.63 | 91.39 | 89.64 | 87.93 | 85.66 | 83.24 | 77.27 | 70.08 | 98313025
NK 65-160
Código (VERIFICAR DIAMETRO IMPULSOR) | Modelo | P2 (kW) 2.900 r.p.m. | Precio s/IVA USD Electrobomba completa | Caudal (m3/h) 3: Caudal (m3/h) |  |  |  |  | Códigos de Referencia GPC
|  |  |  | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 102 | 114 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450
NK 65-160
92525536 | NK 65-160/143 | 7.5 | 12660 | Caudal (m3/h) 3: 25.85; Caudal (m3/h) 6: 25.4; Caudal (m3/h) 12: 24.89; Caudal (m3/h) 18: 24.32; Caudal (m3/h) 24: 23.74; Caudal (m3/h) 30: 22.99; Caudal (m3/h) 36: 22.21; Caudal (m3/h) 42: 21.53; Caudal (m3/h) 48: 19.61; Caudal (m3/h) 54: 17.61 |  |  |  |  | 97829233
92516794 | NK 65-160/157 | 11 | 14541 | 32.74 | 32.4 | 32.06 | 31.6 | 31.11 | 30.51 | 29.79 | 29.12 | 27.53 | 25.61 | 24.46 | [11 empty] | 97829234
92516795 | NK 65-160/173 | 15 | 14480 | 41.04 | 40.83 | 40.45 | 40.14 | 39.81 | 39.33 | 38.76 | 38.24 | 36.77 | 35.11 | 34.29 | [11 empty] | 97829235
92516796 | NK 65-160/177 | 18.5 | 15121 | 43.66 | 43.45 | 43.22 | 42.91 | 42.54 | 41.08 | 41.64 | 41.06 | 39.86 | 38.29 | 37.46 | 32.17 | [10 empty] | 97829236
NK 65-200
92516797 | NK 65-200/162 | 11 | 15297 | Caudal (m3/h) 6: 34.83; Caudal (m3/h) 12: 34.18; Caudal (m3/h) 18: 33.43; Caudal (m3/h) 24: 32.65; Caudal (m3/h) 30: 31.61; Caudal (m3/h) 36: 30.31; Caudal (m3/h) 42: 29; Caudal (m3/h) 48: 26.14 |  |  |  |  | 97829237
92516798 | NK 65-200/177 | 15 | 15151 |  | 42.18 | 41.84 | 41.42 | 40.87 | 40.14 | 39.34 | 38.49 | 36.34 | 33.59 | 31.99 | [6 empty] | Altura manométrica (mca) |  |  |  |  | 97829238
92516117 | NK 65-200/190 | 18.5 | 15810 | Caudal (m3/h) 6: 50.72; Caudal (m3/h) 12: 50.26; Caudal (m3/h) 18: 49.67; Caudal (m3/h) 24: 49.04; Caudal (m3/h) 30: 48.24; Caudal (m3/h) 36: 47.26; Caudal (m3/h) 42: 46.3; Caudal (m3/h) 48: 44; Caudal (m3/h) 54: 41.07; Caudal (m3/h) 60: 39.5 |  |  |  |  | 97829239
92516123 | NK 65-200/198 | 22 | 18140 | Caudal (m3/h) 6: 55.72; Caudal (m3/h) 12: 55.29; Caudal (m3/h) 18: 54.88; Caudal (m3/h) 24: 54.31; Caudal (m3/h) 30: 53.52; Caudal (m3/h) 36: 52.74; Caudal (m3/h) 42: 51.88; Caudal (m3/h) 48: 49.81; Caudal (m3/h) 54: 47.25; Caudal (m3/h) 60: 45.69 |  |  |  |  | 97829240
92517372 | NK 65-200/217 | 30 | 19377 |  | 67.89 | 67.86 | 67.75 | 67.59 | 67.38 | 67.02 | 66.6 | 65.5 | 63.99 | 62.88 | 55.92 | [10 empty] | 98313042
92517538 | NK 65-200/219 | 37 | 21021 |  | 69.34 | 69.26 | 69.1 | 68.91 | 68.63 | 68.17 | 67.78 | 66.56 | 64.76 | 63.66 | 56.45 | [10 empty] | 98313043
NK 65-250
92517565 | NK 65-250/223 | 30 | 20588 | Caudal (m3/h) 12: 68.1; Caudal (m3/h) 18: 67.38; Caudal (m3/h) 24: 66.46; Caudal (m3/h) 30: 65.49; Caudal (m3/h) 36: 64.34; Caudal (m3/h) 42: 62.95; Caudal (m3/h) 48: 60; Caudal (m3/h) 54: 55.88; Caudal (m3/h) 60: 53.62 |  |  |  |  | 98313044
92517566 | NK 65-250/238 | 37 | 22213 | Caudal (m3/h) 12: 79.98; Caudal (m3/h) 18: 79.52; Caudal (m3/h) 24: 78.99; Caudal (m3/h) 30: 78.55; Caudal (m3/h) 36: 77.6; Caudal (m3/h) 42: 76.72; Caudal (m3/h) 48: 74.59; Caudal (m3/h) 54: 71.93; Caudal (m3/h) 60: 70.41 |  |  |  |  | 98313045
92517584 | NK 65-250/251 | 45 | 25465 | Caudal (m3/h) 12: 90.58; Caudal (m3/h) 18: 90.25; Caudal (m3/h) 24: 89.82; Caudal (m3/h) 30: 89.36; Caudal (m3/h) 36: 88.61; Caudal (m3/h) 42: 87.82; Caudal (m3/h) 48: 85.96; Caudal (m3/h) 54: 83.56; Caudal (m3/h) 60: 82.22; Caudal (m3/h) 66: 73.81 |  |  |  |  | 98313046
92500309 | NK 65-250/269 | 55 | 28493 | Caudal (m3/h) 12: 104.7; Caudal (m3/h) 18: 104.5; Caudal (m3/h) 24: 104.2; Caudal (m3/h) 30: 103.7; Caudal (m3/h) 36: 103; Caudal (m3/h) 42: 102.3; Caudal (m3/h) 48: 100.5; Caudal (m3/h) 54: 98.18; Caudal (m3/h) 60: 96.9; Caudal (m3/h) 66: 88.8 |  |  |  |  | 98313047
92516799 | NK 65-250/270 | 75 | 34397 | Caudal (m3/h) 12: 105,6,3; Caudal (m3/h) 18: 106.1; Caudal (m3/h) 24: 105.8; Caudal (m3/h) 30: 105.4; Caudal (m3/h) 36: 104.8; Caudal (m3/h) 42: 104.1; Caudal (m3/h) 48: 102.5; Caudal (m3/h) 54: 100; Caudal (m3/h) 60: 98.76; Caudal (m3/h) 66: 90.98 |  |  |  |  | 98313048
NK 65-315
92516800 | NK 65-315/272 | 55 | 29737 | Caudal (m3/h) 30: 102.9; Caudal (m3/h) 36: 102.3; Caudal (m3/h) 42: 101.8; Caudal (m3/h) 48: 100.1; Caudal (m3/h) 54: 97.85; Caudal (m3/h) 60: 96.46; Caudal (m3/h) 66: 86.96 |  |  |  |  | 98313049
92528047 | NK 65-315/295 | 75 | 35276 | Caudal (m3/h) 30: 125; Caudal (m3/h) 36: 124.6; Caudal (m3/h) 42: 124.1; Caudal (m3/h) 48: 122.8; Caudal (m3/h) 54: 121.2; Caudal (m3/h) 60: 120; Caudal (m3/h) 66: 113; Caudal (m3/h) 72: 101.8 |  |  |  |  | 98313050
92516801 | NK 65-315/308 | 90 | 40460 | Caudal (m3/h) 30: 138.8; Caudal (m3/h) 36: 138.5; Caudal (m3/h) 42: 138; Caudal (m3/h) 48: 137; Caudal (m3/h) 54: 135.4; Caudal (m3/h) 60: 134.6; Caudal (m3/h) 66: 128.1; Caudal (m3/h) 72: 119.1 |  |  |  |  | 98313051
92516802 | NK 65-315/320 | 110 | 45634 | Caudal (m3/h) 30: 151.8; Caudal (m3/h) 36: 151.7; Caudal (m3/h) 42: 151.1; Caudal (m3/h) 48: 150.2; Caudal (m3/h) 54: 148.9; Caudal (m3/h) 60: 148.2; Caudal (m3/h) 66: 142.7; Caudal (m3/h) 72: 134.4; Caudal (m3/h) 78: 123 |  |  |  |  | 98313052
NK 80-160
92516803 | NK 80-160/147-127 | 11 | 14473 | Caudal (m3/h) 30: 22.42; Caudal (m3/h) 36: 22.04; Caudal (m3/h) 42: 21.68; Caudal (m3/h) 48: 20.8; Caudal (m3/h) 54: 19.84; Caudal (m3/h) 60: 19.41; Caudal (m3/h) 66: 17.24; Caudal (m3/h) 72: 14.6 |  |  |  |  | 97829241
92517305 | NK 80-160/151 | 15 | 14335 | Caudal (m3/h) 30: 27.99; Caudal (m3/h) 36: 27.68; Caudal (m3/h) 42: 27.33; Caudal (m3/h) 48: 26.59; Caudal (m3/h) 54: 25.69; Caudal (m3/h) 60: 25.24; Caudal (m3/h) 66: 22.59; Caudal (m3/h) 72: 19.94; Caudal (m3/h) 78: 17.13 |  |  |  |  | 97829242
92516119 | NK 80-160/161 | 18.5 | 14973 | Caudal (m3/h) 30: 33.43; Caudal (m3/h) 36: 33.21; Caudal (m3/h) 42: 32.93; Caudal (m3/h) 48: 32.21; Caudal (m3/h) 54: 31.54; Caudal (m3/h) 60: 31; Caudal (m3/h) 66: 28.6; Caudal (m3/h) 72: 25.6; Caudal (m3/h) 78: 22.65; Caudal (m3/h) 84: 18.77 |  |  |  |  | 97829243
92516124 | NK 80-160/167 | 22 | 17190 | Caudal (m3/h) 30: 36.23; Caudal (m3/h) 36: 36.06; Caudal (m3/h) 42: 35.78; Caudal (m3/h) 48: 35.21; Caudal (m3/h) 54: 34.43; Caudal (m3/h) 60: 34.05; Caudal (m3/h) 66: 31.76; Caudal (m3/h) 72: 29.12; Caudal (m3/h) 78: 26.01; Caudal (m3/h) 84: 22.49 |  |  |  |  | 97829244
92517626 | NK 80-160/177 | 30 | 18336 | [5 empty] | 41.76 | 41.6 | 41.42 | 40.95 | 40.37 | 40.16 | 38.28 | 35.68 | 32.65 | 28.75 | 25.04 | [6 empty] | 98313057
NK 80-200
92517306 | NK 80-200/171 | 22 | 18796 | Caudal (m3/h) 42: 38.27; Caudal (m3/h) 48: 37.47; Caudal (m3/h) 54: 36.38; Caudal (m3/h) 60: 35.96; Caudal (m3/h) 66: 32.21; Caudal (m3/h) 72: 27.96 |  |  |  |  | 97829245
92517625 | NK 80-200/188 | 30 | 19763 | Caudal (m3/h) 42: 47.98; Caudal (m3/h) 48: 47.44; Caudal (m3/h) 54: 46.75; Caudal (m3/h) 60: 46.38; Caudal (m3/h) 66: 42.56; Caudal (m3/h) 72: 39.39; Caudal (m3/h) 78: 34.05 |  |  |  |  | 98313059
92517563 | NK 80-200/200 | 37 | 21370 | Caudal (m3/h) 42: 55.19; Caudal (m3/h) 48: 54.97; Caudal (m3/h) 54: 54.36; Caudal (m3/h) 60: 53.99; Caudal (m3/h) 66: 51.77; Caudal (m3/h) 72: 48.37; Caudal (m3/h) 78: 43.66; Caudal (m3/h) 84: 37.21 |  |  |  |  | 98313060
92500272 | NK 80-200/211 | 45 | 24470 | Caudal (m3/h) 42: 62.52; Caudal (m3/h) 48: 62.42; Caudal (m3/h) 54: 61.94; Caudal (m3/h) 60: 61.76; Caudal (m3/h) 66: 60.1; Caudal (m3/h) 72: 57.32; Caudal (m3/h) 78: 53.28; Caudal (m3/h) 84: 47.68 |  |  |  |  | 98313061
92518388 | NK 80-200/222 | 55 | 27402 | Caudal (m3/h) 42: 69.82; Caudal (m3/h) 48: 69.75; Caudal (m3/h) 54: 69.54; Caudal (m3/h) 60: 69.39; Caudal (m3/h) 66: 67.78; Caudal (m3/h) 72: 65.32; Caudal (m3/h) 78: 61.88; Caudal (m3/h) 84: 56.97; Caudal (m3/h) 90: 50.87 |  |  |  |  | 98313062
NK 80-250
92517308 | NK 80-250/220 | 45 | 25997 | Caudal (m3/h) 48: 69.36; Caudal (m3/h) 54: 68.72; Caudal (m3/h) 60: 68.31; Caudal (m3/h) 66: 65.33; Caudal (m3/h) 72: 60.58; Caudal (m3/h) 78: 54.06 |  |  |  |  | 98313063
92517309 | NK 80-250/234 | 55 | 29011 | Caudal (m3/h) 48: 78.85; Caudal (m3/h) 54: 78.33; Caudal (m3/h) 60: 78.09; Caudal (m3/h) 66: 75.51; Caudal (m3/h) 72: 71.56; Caudal (m3/h) 78: 65.87; Caudal (m3/h) 84: 58.48 |  |  |  |  | 98313064
92528124 | NK 80-250/257 | 75 | 32990 | Caudal (m3/h) 48: 96.79; Caudal (m3/h) 54: 96.37; Caudal (m3/h) 60: 96.15; Caudal (m3/h) 66: 94.38; Caudal (m3/h) 72: 91.44; Caudal (m3/h) 78: 87.13; Caudal (m3/h) 84: 81.15; Caudal (m3/h) 90: 73.58 |  |  |  |  | 98313065
92517320 | NK 80-250/270 | 90 | 37133 | Caudal (m3/h) 48: 108; Caudal (m3/h) 54: 107.8; Caudal (m3/h) 60: 107.6; Caudal (m3/h) 66: 105.9; Caudal (m3/h) 72: 103.5; Caudal (m3/h) 78: 99.64; Caudal (m3/h) 84: 94.55; Caudal (m3/h) 90: 87.95; Caudal (m3/h) 102: 79.94 |  |  |  |  | 98313066
NK 80-315
92517321 | NK 80-315/278 | 90 | 38459 | Caudal (m3/h) 54: 115.2; Caudal (m3/h) 60: 115; Caudal (m3/h) 66: 113.5; Caudal (m3/h) 72: 110.6; Caudal (m3/h) 78: 106.4; Caudal (m3/h) 84: 100 |  |  |  |  | 98313067
92527341 | NK 80-315/295 | 110 | 46185 | Caudal (m3/h) 54: 126.5; Caudal (m3/h) 60: 126.4; Caudal (m3/h) 66: 125.6; Caudal (m3/h) 72: 123.4; Caudal (m3/h) 78: 120; Caudal (m3/h) 84: 114.5; Caudal (m3/h) 90: 107.2 |  |  |  |  | 98313068
92517323 | NK 80-315/310 | 132 | 50921 | Caudal (m3/h) 54: 139.7; Caudal (m3/h) 60: 139.7; Caudal (m3/h) 66: 139.2; Caudal (m3/h) 72: 137.8; Caudal (m3/h) 78: 135.3; Caudal (m3/h) 84: 131.3; Caudal (m3/h) 90: 125.6; Caudal (m3/h) 102: 118 |  |  |  |  | 98313069
92527401 | NK 80-315/328* | 160 | 58177 | Caudal (m3/h) 54: 158.5; Caudal (m3/h) 60: 158.5; Caudal (m3/h) 66: 158.1; Caudal (m3/h) 72: 157; Caudal (m3/h) 78: 155.2; Caudal (m3/h) 84: 151.9; Caudal (m3/h) 90: 147.4; Caudal (m3/h) 102: 141.3 |  |  |  |  | 98313070
NK 100-200
92517569 | NK 100-200/170 | 30 | 21095 | Caudal (m3/h) 54: 38.02; Caudal (m3/h) 60: 37.88; Caudal (m3/h) 66: 36.64; Caudal (m3/h) 72: 34.92; Caudal (m3/h) 78: 32.73; Caudal (m3/h) 84: 30.04; Caudal (m3/h) 90: 27.25; Caudal (m3/h) 102: 24.17 |  |  |  |  | 98313074
92517570 | NK 100-200/181 | 37 | 22732 | Caudal (m3/h) 54: 44.39; Caudal (m3/h) 60: 44.26; Caudal (m3/h) 66: 43.19; Caudal (m3/h) 72: 41.54; Caudal (m3/h) 78: 39.54; Caudal (m3/h) 84: 37.07; Caudal (m3/h) 90: 34.43; Caudal (m3/h) 102: 31.47 |  |  |  |  | 98313075
92517586 | NK 100-200/192 | 45 | 26016 | Caudal (m3/h) 54: 51.76; Caudal (m3/h) 60: 51.68; Caudal (m3/h) 66: 50.67; Caudal (m3/h) 72: 49.36; Caudal (m3/h) 78: 47.45; Caudal (m3/h) 84: 45.21; Caudal (m3/h) 90: 42.75; Caudal (m3/h) 102: 39.74; Caudal (m3/h) 114: 36.72 |  |  |  |  | 98313076
92509802 | NK 100-200/203 | 55 | 29039 | Caudal (m3/h) 54: 58.42; Caudal (m3/h) 60: 58.36; Caudal (m3/h) 66: 57.47; Caudal (m3/h) 72: 56.25; Caudal (m3/h) 78: 54.65; Caudal (m3/h) 84: 52.58; Caudal (m3/h) 90: 50.23; Caudal (m3/h) 102: 47.64; Caudal (m3/h) 114: 44.76 | 41.46 |  |  |  | 98313077
92517324 | NK 100-200/219 | 75 | 33022 | Caudal (m3/h) 54: 69.63; Caudal (m3/h) 60: 69.56; Caudal (m3/h) 66: 68.97; Caudal (m3/h) 72: 67.81; Caudal (m3/h) 78: 66.44; Caudal (m3/h) 84: 64.78; Caudal (m3/h) 90: 62.91; Caudal (m3/h) 102: 60.59; Caudal (m3/h) 114: 58.04 | 54.9 | 51.89 |  |  | 98313078
NK 100-250
92517326 | NK 100-250/205 | 55 | 28617 | Caudal (m3/h) 60: 56.14; Caudal (m3/h) 66: 54.91; Caudal (m3/h) 72: 53.07; Caudal (m3/h) 78: 51; Caudal (m3/h) 84: 48.5; Caudal (m3/h) 90: 45.72; Caudal (m3/h) 102: 42.57; Caudal (m3/h) 114: 39.3 |  |  |  |  | 98921250
92517325 | NK 100-250/229 | 75 | 32579 | Caudal (m3/h) 60: 73.57; Caudal (m3/h) 66: 72.78; Caudal (m3/h) 72: 71.49; Caudal (m3/h) 78: 69.6; Caudal (m3/h) 84: 67.58; Caudal (m3/h) 90: 65.21; Caudal (m3/h) 102: 62.32; Caudal (m3/h) 114: 59.1 | 55.39 | 50.63 |  |  | 98921261
92517328 | NK 100-250/242 | 90 | 36717 | Caudal (m3/h) 60: 83.27; Caudal (m3/h) 66: 82.71; Caudal (m3/h) 72: 81.61; Caudal (m3/h) 78: 80.1; Caudal (m3/h) 84: 78.17; Caudal (m3/h) 90: 75.81; Caudal (m3/h) 102: 72.68; Caudal (m3/h) 114: 69.58 | 65.53 | 60.67 |  |  | 98921262
92517327 | NK 100-250/258 | 110 | 46465 | Caudal (m3/h) 60: 95.67; Caudal (m3/h) 66: 95.35; Caudal (m3/h) 72: 94.42; Caudal (m3/h) 78: 92.81; Caudal (m3/h) 84: 90.84; Caudal (m3/h) 90: 88.25; Caudal (m3/h) 102: 84.86; Caudal (m3/h) 114: 81.39 | 77.12 | 72.38 | 67.09 |  | 98921263
92517333 | NK 100-250/274 | 132 | 51714 | Caudal (m3/h) 60: 107.3; Caudal (m3/h) 66: 107.1; Caudal (m3/h) 72: 106.3; Caudal (m3/h) 78: 104.9; Caudal (m3/h) 84: 103.2; Caudal (m3/h) 90: 100.8; Caudal (m3/h) 102: 97.81; Caudal (m3/h) 114: 94.41 | 90.22 | 85.54 | 80.08 | 74.14 | 98921264
NK 100-315
92517334 | NK 100-315/269 | 110 | 50250 | Caudal (m3/h) 66: 104.6; Caudal (m3/h) 72: 103.3; Caudal (m3/h) 78: 101.1; Caudal (m3/h) 84: 98.18; Caudal (m3/h) 90: 94.49; Caudal (m3/h) 102: 89.79; Caudal (m3/h) 114: 84.61 | 78.57 |  |  |  | 98313084
92517335 | NK 100-315/284 | 132 | 52670 | Caudal (m3/h) 66: 117.4; Caudal (m3/h) 72: 116.4; Caudal (m3/h) 78: 114.6; Caudal (m3/h) 84: 112.1; Caudal (m3/h) 90: 108.7; Caudal (m3/h) 102: 104.3; Caudal (m3/h) 114: 99.76 | 94.34 | 87.83 |  |  | 98313085
92517336 | NK 100-315/301* | 160 | 60282 | Caudal (m3/h) 66: 132.7; Caudal (m3/h) 72: 131.9; Caudal (m3/h) 78: 130.5; Caudal (m3/h) 84: 128.4; Caudal (m3/h) 90: 125.4; Caudal (m3/h) 102: 121.9; Caudal (m3/h) 114: 117.8 | 112.7 | 107.1 | 100.8 |  | 98313086
92527403 | NK 100-315/322* | 200 | 69836 | Caudal (m3/h) 66: 153; Caudal (m3/h) 72: 152.4; Caudal (m3/h) 78: 151.3; Caudal (m3/h) 84: 149.6; Caudal (m3/h) 90: 147.3; Caudal (m3/h) 102: 144.3; Caudal (m3/h) 114: 141.1 | 136.6 | 131.8 | 126.1 | 199.7 | 98354962
NK 125-250
92517337 | NK 125-250/222* | 90 | 40149 | Caudal (m3/h) 84: 65.94; Caudal (m3/h) 90: 65.21; Caudal (m3/h) 102: 63.93; Caudal (m3/h) 114: 62.77 | 61.09 | 59.02 | 57.13 | 54.73 | 98313092
92517340 | NK 125-250/236* | 110 | 48303 | Caudal (m3/h) 84: 75.57; Caudal (m3/h) 90: 74.96; Caudal (m3/h) 102: 74; Caudal (m3/h) 114: 72.78 | 71.33 | 69.67 | 67.69 | 65.48 | 98313093
92517341 | NK 125-250/249* | 132 | 51887 | Caudal (m3/h) 84: 85.11; Caudal (m3/h) 90: 84.66; Caudal (m3/h) 102: 83.85; Caudal (m3/h) 114: 82.91 | 81.57 | 79.95 | 78.26 | 76.43 | 98313094
92527404 | NK 125-250/263* | 160 | 59468 | Caudal (m3/h) 84: 96.04; Caudal (m3/h) 90: 95.76; Caudal (m3/h) 102: 95.18; Caudal (m3/h) 114: 94.47 | 93.36 | 92.07 | 90.53 | 88.83 | 98313095
92517342 | NK 125-250/269* | 200 | 69059 | Caudal (m3/h) 84: 101.1; Caudal (m3/h) 90: 100.8; Caudal (m3/h) 102: 100.4; Caudal (m3/h) 114: 99.66 | 98.73 | 97.52 | 96.21 | 94.57 | 98354963
NK 125-315
92517343 | NK 125-315/262 | 132 | 54605 | Caudal (m3/h) 66: 97.81; Caudal (m3/h) 72: 97.43; Caudal (m3/h) 78: 96.56; Caudal (m3/h) 84: 95.11; Caudal (m3/h) 90: 93.26; Caudal (m3/h) 102: 90.98; Caudal (m3/h) 114: 88.26 | 84.97 | 81.43 | 77.43 | 72.55 | 98313096
92527405 | NK 125-315/277 | 160 | 62136 | Caudal (m3/h) 66: 111; Caudal (m3/h) 72: 110.9; Caudal (m3/h) 78: 110.3; Caudal (m3/h) 84: 109.3; Caudal (m3/h) 90: 107.8; Caudal (m3/h) 102: 106; Caudal (m3/h) 114: 103.9 | 101 | 97.75 | 94.15 | 89.67 | 98313097
92517345 | NK 125-315/297 | 200 | 71731 | Caudal (m3/h) 66: 129.1; Caudal (m3/h) 72: 129.6; Caudal (m3/h) 78: 129.6; Caudal (m3/h) 84: 129.2; Caudal (m3/h) 90: 128; Caudal (m3/h) 102: 126.5; Caudal (m3/h) 114: 124.4 | 122.1 | 118.9 | 115.2 | 111.4 | 98354964
NK 150-200
92517347 | NK 150-200/216-176 | 75 | 35126 | Caudal (m3/h) 66: 40.41; Caudal (m3/h) 72: 39.87; Caudal (m3/h) 78: 39.34; Caudal (m3/h) 84: 38.48; Caudal (m3/h) 90: 36.64; Caudal (m3/h) 102: 34.43; Caudal (m3/h) 114: 31.69 | 29.38 | 26.64 |  |  | 98313099
92517348 | NK 150-200/218-202 | 90 | 38696 | Caudal (m3/h) 66: 47.18; Caudal (m3/h) 72: 46.37; Caudal (m3/h) 78: 45.43; Caudal (m3/h) 84: 44.51; Caudal (m3/h) 90: 42.11; Caudal (m3/h) 102: 39.29; Caudal (m3/h) 114: 36.62 | 33.45 | 29.94 | 26.68 |  | 98313100
92517360 | NK 150-200/224 | 110 | 46960 | Caudal (m3/h) 66: 55.64; Caudal (m3/h) 72: 54.95; Caudal (m3/h) 78: 54.19; Caudal (m3/h) 84: 53.31; Caudal (m3/h) 90: 51.29; Caudal (m3/h) 102: 48.68; Caudal (m3/h) 114: 46.07 | 43.02 | 39.84 | 36.54 | 32.9 | 98313098
NK 150-250
92517361 | NK 150-250/226-220 | 132 | 53602 | Caudal (m3/h) 66: 56.39; Caudal (m3/h) 72: 55.25; Caudal (m3/h) 78: 53.99; Caudal (m3/h) 84: 52.66; Caudal (m3/h) 90: 50.33; Caudal (m3/h) 102: 47.74; Caudal (m3/h) 114: 45.59 | 43.44 | 41.24 | 38.75 |  | 98921280
92527456 | NK 150-250/235 | 160 | 60470 | Caudal (m3/h) 66: 67.15; Caudal (m3/h) 72: 66.08; Caudal (m3/h) 78: 65; Caudal (m3/h) 84: 63.89; Caudal (m3/h) 90: 61.19; Caudal (m3/h) 102: 58.5; Caudal (m3/h) 114: 56.18 | 53.62 | 51.02 | 48.58 |  | 98921281
92517363 | NK 150-250/250 | 200 | 69395 | Caudal (m3/h) 66: 79.19; Caudal (m3/h) 72: 78.4; Caudal (m3/h) 78: 77.44; Caudal (m3/h) 84: 76.4; Caudal (m3/h) 90: 74.18; Caudal (m3/h) 102: 71.53; Caudal (m3/h) 114: 69.08 | 66.94 | 64.56 | 62.15 | 59.06 | 98921282
*Filas Blancas: Consultar por la activación del código previamente a procesar.

## NK 4 POLOS
NK 4 POLOS | [5 empty] | Volver al Índice
Paquetizadas
Características
- Versión con distanciador.
- Motor eléctrico GRUNDFOS, IE3, 50 Hz, 2.900 r.p.m., 3x380V para todo el rango
- Base de perfilería
- Acoplamiento semielástico y cubre acoplamiento
- Mecanizado y balanceado del impulsor para punto de trabajo específico
Código (VERIFICAR DIAMETRO IMPULSOR) | Modelo | P2 (kW) 1.450 r.p.m. | Precio s/IVA USD Electrobomba completa | Caudal (m3/h) | [17 empty] | Códigos de Referencia GPC
|  |  |  | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54
NK 32-200
92517390 | NK 32-200/219 | 1.5 | 9802 | Caudal (m3/h) 3: 16.94; Caudal (m3/h) 6: 16.81; Caudal (m3/h) 9: 16.47; Caudal (m3/h) 12: 15.93; Caudal (m3/h) 18: 14.09 | [7 empty] | 97829335
NK 40-200
92517391 | NK 40-200/217 | 1.5 | 10088 | Caudal (m3/h) 6: 15.81; Caudal (m3/h) 9: 15.74; Caudal (m3/h) 12: 15.57; Caudal (m3/h) 18: 14.94; Caudal (m3/h) 24: 13.9; Caudal (m3/h) 30: 12.4 | [7 empty] | 97829340
92517393 | NK 40-200/219 | 2.2 | 10495 | Caudal (m3/h) 6: 16.31; Caudal (m3/h) 9: 16.27; Caudal (m3/h) 12: 16.12; Caudal (m3/h) 18: 15.57; Caudal (m3/h) 24: 14.53; Caudal (m3/h) 30: 13.09 | [7 empty] | 97829341
NK 40-250
92517392 | NK 40-250/219 | 1.5 | 11175 | Caudal (m3/h) 6: 16.28; Caudal (m3/h) 9: 16.17; Caudal (m3/h) 12: 15.95; Caudal (m3/h) 18: 15.22; Caudal (m3/h) 24: 14.02 |  |  | Altura manométrica (mca) |  |  |  |  | 97829342
92517397 | NK 40-250/245 | 2.2 | 11595 | Caudal (m3/h) 6: 20.79; Caudal (m3/h) 9: 20.67; Caudal (m3/h) 12: 20.46; Caudal (m3/h) 18: 19.77; Caudal (m3/h) 24: 18.69; Caudal (m3/h) 30: 17.32 | [7 empty] | 97829343
92517398 | NK 40-250/260 | 3 | 12004 |  | 24.06 | 23.92 | 23.71 | 23.09 | 22.11 | 20.7 | 18.76 | [10 empty] | 97829344
NK 50-160
Código (VERIFICAR DIAMETRO IMPULSOR) | Modelo | P2 (kW) 1.450 r.p.m. | Precio s/IVA USD Electrobomba completa | Caudal (m3/h) 3: Caudal (m3/h) | [7 empty] | Códigos de Referencia GPC
|  |  |  | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 102 | 114
NK 50-160
92517399 | NK 50-160/175 | 1.5 | 10126 | Caudal (m3/h) 12: 10.92; Caudal (m3/h) 18: 10.89; Caudal (m3/h) 24: 10.77; Caudal (m3/h) 30: 10.52; Caudal (m3/h) 36: 10.17; Caudal (m3/h) 42: 9.69; Caudal (m3/h) 48: 9.1 |  |  | 97829353
92517400 | NK 50-160/177 | 2.2 | 10545 | Caudal (m3/h) 12: 11.27; Caudal (m3/h) 18: 11.27; Caudal (m3/h) 24: 11.17; Caudal (m3/h) 30: 10.96; Caudal (m3/h) 36: 10.63; Caudal (m3/h) 42: 10.16; Caudal (m3/h) 48: 9.59; Caudal (m3/h) 54: 8.93 |  |  | 97829354
NK 50-200
92517403 | NK 50-200/188 | 1.5 | 10380 | Caudal (m3/h) 12: 12.35; Caudal (m3/h) 18: 12.21; Caudal (m3/h) 24: 11.83; Caudal (m3/h) 30: 11.25; Caudal (m3/h) 36: 10.43; Caudal (m3/h) 42: 9.37 |  |  | 97829356
92517402 | NK 50-200/210 | 2.2 | 10783 | Caudal (m3/h) 12: 15.39; Caudal (m3/h) 18: 15.32; Caudal (m3/h) 24: 15.18; Caudal (m3/h) 30: 14.87; Caudal (m3/h) 36: 14.31; Caudal (m3/h) 42: 13.43; Caudal (m3/h) 48: 12.2 |  |  | 97829357
92517405 | NK 50-200/219 | 3 | 11166 | Caudal (m3/h) 12: 17.14; Caudal (m3/h) 18: 17.07; Caudal (m3/h) 24: 16.84; Caudal (m3/h) 30: 16.41; Caudal (m3/h) 36: 15.8; Caudal (m3/h) 42: 14.96; Caudal (m3/h) 48: 13.93; Caudal (m3/h) 54: 12.63 |  |  | 97829358
NK 50-250
92517406 | NK 50-250/221 | 2.2 | 11406 | Caudal (m3/h) 18: 16.42; Caudal (m3/h) 24: 15.94; Caudal (m3/h) 30: 15.12; Caudal (m3/h) 36: 14.02; Caudal (m3/h) 42: 12.47; Caudal (m3/h) 84: Altura manométrica (mca) |  |  | 97829359
92517407 | NK 50-250/241 | 3 | 11773 | Caudal (m3/h) 18: 19.68; Caudal (m3/h) 24: 19.27; Caudal (m3/h) 30: 18.56; Caudal (m3/h) 36: 17.6; Caudal (m3/h) 42: 16.31; Caudal (m3/h) 48: 14.68 |  |  | 97829360
92517408 | NK 50-250/263 | 4 | 12453 | Caudal (m3/h) 18: 23.68; Caudal (m3/h) 24: 23.36; Caudal (m3/h) 30: 22.78; Caudal (m3/h) 36: 21.97; Caudal (m3/h) 42: 20.92; Caudal (m3/h) 48: 19.56; Caudal (m3/h) 54: 17.9; Caudal (m3/h) 60: 15.73 |  |  | 97829361
NK 50-315
92517420 | NK 50-315/331 | 7.5 | 17965 | Caudal (m3/h) 18: 41.47; Caudal (m3/h) 24: 40.43; Caudal (m3/h) 30: 39.08; Caudal (m3/h) 36: 37.43; Caudal (m3/h) 42: 35.52 |  |  | 97829364
92516111 | NK 50-315/344 | 11 | 19591 | Caudal (m3/h) 18: 44.82; Caudal (m3/h) 24: 44.18; Caudal (m3/h) 30: 43.01; Caudal (m3/h) 36: 41.67; Caudal (m3/h) 42: 40.06; Caudal (m3/h) 48: 38.22 |  |  | 97829365
NK 65-160
92517421 | NK 65-160/165 | 1.5 | 10755 | Caudal (m3/h) 18: 9.22; Caudal (m3/h) 24: 9.16; Caudal (m3/h) 30: 9.03; Caudal (m3/h) 36: 8.83; Caudal (m3/h) 42: 8.58; Caudal (m3/h) 48: 8.27; Caudal (m3/h) 54: 7.86; Caudal (m3/h) 60: 7.4; Caudal (m3/h) 66: 6.9 |  |  | 97829370
92517423 | NK 65-160/177 | 2.2 | 11172 |  | 10.89 | 10.85 | 10.75 | 10.6 | 10.39 | 10.1 | 9.77 | 9.36 | 8.9 | 8.39 | 7.79 | [6 empty] | 97829371
NK 65-200
92517424 | NK 65-200/170 | 1.5 | 11468 | Caudal (m3/h) 24: 9.94; Caudal (m3/h) 30: 9.66; Caudal (m3/h) 36: 9.27; Caudal (m3/h) 42: 8.78; Caudal (m3/h) 48: 8.15; Caudal (m3/h) 54: 7.47 |  |  | 97829372
92517425 | NK 65-200/189 | 2.2 | 11876 | Caudal (m3/h) 24: 12.52; Caudal (m3/h) 30: 12.34; Caudal (m3/h) 36: 12.04; Caudal (m3/h) 42: 11.67; Caudal (m3/h) 48: 11.11; Caudal (m3/h) 54: 10.43; Caudal (m3/h) 60: 9.63; Caudal (m3/h) 66: 8.75 |  |  | 97829373
92517426 | NK 65-200/205 | 3 | 12269 |  |  | 14.78 | 14.71 | 14.56 | 14.3 | 13.91 | 13.42 | 12.68 | 11.73 | 10.72 | 9.35 | [6 empty] | 97829374
92517427 | NK 65-200/219 | 4 | 13008 |  |  | 17.26 | 17.19 | 17.06 | 16.85 | 16.52 | 16.09 | 15.52 | 14.82 | 14.01 | 13.03 | 11.85 | [5 empty] | 97829375
NK 65-250
92517429 | NK 65-250/215 | 3 | 14059 | Caudal (m3/h) 30: 15.73; Caudal (m3/h) 36: 15.42; Caudal (m3/h) 42: 15.01; Caudal (m3/h) 48: 14.46; Caudal (m3/h) 54: 13.76; Caudal (m3/h) 60: 12.91 |  |  | 97829376
92517432 | NK 65-250/232 | 4 | 14744 | Caudal (m3/h) 30: 18.73; Caudal (m3/h) 36: 18.52; Caudal (m3/h) 42: 18.18; Caudal (m3/h) 48: 17.7; Caudal (m3/h) 54: 17.12; Caudal (m3/h) 60: 16.44; Caudal (m3/h) 66: 15.59 |  |  | 97829377
92517433 | NK 65-250/254 | 5.5 | 16385 | Caudal (m3/h) 30: 22.89; Caudal (m3/h) 36: 22.73; Caudal (m3/h) 42: 22.45; Caudal (m3/h) 48: 22.05; Caudal (m3/h) 54: 21.51; Caudal (m3/h) 60: 20.87; Caudal (m3/h) 66: 20.17; Caudal (m3/h) 72: 19.29; Caudal (m3/h) 78: 18.32 |  |  | 97829378
92517434 | NK 65-250/270 | 7.5 | 17078 |  |  |  | 27.12 | 26.92 | 26.6 | 26.18 | 25.62 | 24.98 | 24.25 | 23.39 | 22.4 | 21.38 | [5 empty] | 97829379
NK 65-315
92517435 | NK 65-315/261 | 5.5 | 17182 | Caudal (m3/h) 30: 23.31; Caudal (m3/h) 36: 23.09; Caudal (m3/h) 42: 22.76; Caudal (m3/h) 48: 22.3; Caudal (m3/h) 54: 21.69; Caudal (m3/h) 60: 20.88; Caudal (m3/h) 66: 19.97; Caudal (m3/h) 72: 18.77 |  |  | 97829380
92525347 | NK 65-315/282 | 7.5 | 17893 |  |  |  | 28.48 | 28.24 | 27.92 | 27.48 | 26.96 | 26.26 | 25.44 | 24.45 | 23.31 | 21.9 | [5 empty] | 97829381
92517436 | NK 65-315/314 | 11 | 19396 |  |  |  | 35.32 | 35.22 | 35.06 | 34.83 | 34.5 | 34.12 | 33.57 | 32.93 | 32.18 | 31.28 | 30.08 | 27.4 |  |  |  | 97829382
92517437 | NK 65-315/320 | 15 | 20231 |  |  |  | 37.1 | 37.02 | 36.89 | 36.69 | 36.41 | 36.05 | 35.58 | 34.99 | 34.31 | 33.44 | 32.34 | 30.01 |  |  |  | 97829383
NK 80-160
CODIGO | Modelo | P2 (kW) 1,450 r.p.m. | Precio s/IVA USD Electrobomba completa | Caudal (m3/h) 12: Caudal (m3/h) | [5 empty] | Códigos de Referencia GPC
|  |  |  | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 102 | 114 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 390 | 420
NK 80-160
92517438 | NK 80-160/146 | 1.5 | 10791 | 6.45 | 6.26 | 6.06 | 5.84 | 5.58 | 5.33 | 5.07 | 4.81 | 4.51 | 3.68 | [11 empty] | 97829384
92517439 | NK 80-160/161 | 2.2 | 11210 | 8.28 | 8.14 | 7.96 | 7.75 | 7.54 | 7.29 | 7.04 | 6.75 | 6.48 | 5.8 | 4.93 | [10 empty] | 97829385
92517441 | NK 80-160/175 | 3 | 11591 | 10.05 | 9.94 | 9.81 | 9.64 | 9.47 | 9.27 | 9.04 | 8.79 | 8.49 | 7.88 | 7.1 | 6.64 | [9 empty] | 97829386
92517442 | NK 80-160/177 | 4 | 12256 | 10.43 | 10.33 | 10.21 | 10.05 | 9.89 | 9.73 | 9.51 | 9.27 | 9.04 | 8.41 | 7.69 | 7.26 | [9 empty] | 97829387
NK 80-200
92517443 | NK 80-200/164 | 2.2 | 13210 | Caudal (m3/h) 12: 8.7; Caudal (m3/h) 18: 8.53; Caudal (m3/h) 24: 8.3; Caudal (m3/h) 30: 8.01; Caudal (m3/h) 36: 7.68; Caudal (m3/h) 42: 7.29; Caudal (m3/h) 48: 6.97; Caudal (m3/h) 54: 6.36; Caudal (m3/h) 60: 5.83 | [5 empty] | 97829388
92517444 | NK 80-200/179 | 3 | 13580 | 10.59 | 10.49 | 10.33 | 10.12 | 9.85 | 9.52 | 9.15 | 8.74 | 8.18 | 7.1 |  |  |  |  | Altura manométrica (mca) | [6 empty] | 97829389
92517447 | NK 80-200/196 | 4 | 14273 | 13 | 12.95 | 12.86 | 12.72 | 12.54 | 12.3 | 12.06 | 11.71 | 11.3 | 10.33 | 9.13 | [10 empty] | 97829390
92517448 | NK 80-200/214 | 5.5 | 15805 | 15.88 | 15.85 | 15.79 | 15.69 | 15.57 | 15.39 | 15.16 | 14.92 | 14.58 | 13.86 | 12.92 | 12.32 | [9 empty] | 97829391
92517449 | NK 80-200/222 | 7.5 | 16485 | 17.88 | 17.84 | 17.76 | 17.65 | 17.5 | 17.33 | 17.14 | 16.86 | 16.59 | 15.86 | 14.99 | 14.5 | [9 empty] | 97829392
NK 80-250
92517450 | NK 80-250/225 | 5.5 | 16960 | 18.02 | 17.95 | 17.83 | 17.63 | 17.39 | 17.1 | 16.76 | 16.28 | 15.84 | 14.65 | [11 empty] | 97829393
92525231 | NK 80-250/247 | 7.5 | 17739 | 22.47 | 22.39 | 22.24 | 22.06 | 21.83 | 21.55 | 21.22 | 20.83 | 20.35 | 19.29 | 17.94 | 17.13 | [9 empty] | 97829394
92517451 | NK 80-250/270 | 11 | 19364 | 26.48 | 26.45 | 26.39 | 26.28 | 26.16 | 25.99 | 25.77 | 25.53 | 89.2 | 24.49 | 23.54 | 22.92 | [9 empty] | 97829395
NK 80-315
92517452 | NK 80-315/280 | 11 | 20182 |  |  | 27.64 | 27.48 | 27.25 | 27.01 | 26.71 | 26.32 | 25.83 | 24.78 | 23.55 | 22.71 | [9 empty] | 97829396
92524659 | NK 80-315/305 | 15 | 20999 |  |  | 33.24 | 33.13 | 32.97 | 32.82 | 32.64 | 32.33 | 32.04 | 31.28 | 30.31 | 29.66 | 25.73 | [8 empty] | 97829397
92517453 | NK 80-315/320 | 18.5 | 23801 |  |  | 36.94 | 36.85 | 36.74 | 36.6 | 36.41 | 36.17 | 35.91 | 35.29 | 24.48 | 34.01 | 30.6 | [8 empty] | 98317032
92524633 | NK 80-315/334 | 22 | 22430 |  |  | 40.64 | 40.55 | 40.45 | 40.32 | 40.14 | 39.93 | 39.69 | 39.12 | 38.41 | 37.94 | 35.04 | 30.7 | [7 empty] | 98317033
NK 100-200
92517456 | NK 100-200/178 | 4 | 15363 |  |  |  | 10.46 | 10.38 | 10.26 | 10.14 | 9.97 | 9.8 | 9.41 | 8.93 | 8.67 | 7.23 | [8 empty] | 97829401
92517457 | NK 100-200/195 | 5.5 | 16999 |  |  |  | 13.12 | 13.06 | 12.96 | 12.85 | 12.71 | 12.56 | 12.2 | 11.82 | 11.55 | 10.26 | 8.61 | [7 empty] | 97829402
92517458 | NK 100-200/211 | 7.5 | 17733 |  |  |  | 16.05 | 15.98 | 15.88 | 15.77 | 15.65 | 15.48 | 15.18 | 14.77 | 14.54 | 13.27 | 11.79 | 10.04 | [6 empty] | 97829403
92516176 | NK 100-200/219 | 11 | 19406 |  |  |  | 17.16 | 17.11 | 17.03 | 16.94 | 16.85 | 16.73 | 16.46 | 16.13 | 15.93 | 14.85 | 13.45 | 11.84 | [6 empty] | 97829404
NK 100-250
92517459 | NK 100-250/215 | 7.5 | 18432 |  |  |  | 15.56 | 15.46 | 15.35 | 15.21 | 15.05 | 14.89 | 14.54 | 14.11 | 13.87 | 12.42 | 10.32 | [7 empty] | 98744597
92517470 | NK 100-250/245 | 11 | 17846 |  |  |  | 21.03 | 20.98 | 20.9 | 20.81 | 20.7 | 20.58 | 20.31 | 19.98 | 19.74 | 18.64 | 16.84 | 14.42 | [6 empty] | 99046225
92525344 | NK 100-250/274 | 15 | 20950 |  |  |  | 26.52 | 26.5 | 26.45 | 26.39 | 26.29 | 26.17 | 25.91 | 25.56 | 25.38 | 24 | 22.04 | 19.57 | [6 empty] | 98945946
NK 100-315
92517471 | NK 100-315/279 | 15 | 22653 |  |  |  | 27.43 | 27.39 | 27.33 | 27.25 | 27.14 | 27.01 | 26.66 | 26.22 | 25.93 | 24.13 | 21.32 | [7 empty] | 97829409
92517472 | NK 100-315/295 | 18.5 | 25467 |  |  |  | 30.84 | 30.8 | 30.75 | 30.69 | 30.62 | 30.5 | 30.21 | 29.86 | 29.68 | 28.14 | 25.69 | 22.42 | [6 empty] | 98317051
92524634 | NK 100-315/312 | 22 | 26514 |  |  |  | 34.78 | 34.75 | 34.71 | 34.65 | 34.58 | 34.49 | 34.25 | 33.92 | 33.73 | 32.48 | 30.35 | 27.43 | [6 empty] | 98317052
92517473 | NK 100-315/334 | 30 | 28623 | [6 empty] | 40.67 | 40.62 | 40.54 | 40.32 | 40.08 | 39.9 | 38.72 | 36.92 | 34.55 | 31.32 | [5 empty] | 98317053
NK 125-250
92517474 | NK 125-250/220 | 11 | 21013 | Caudal (m3/h) 54: 15.89; Caudal (m3/h) 60: 15.91; Caudal (m3/h) 66: 15.9; Caudal (m3/h) 72: 15.85; Caudal (m3/h) 78: 15.79; Caudal (m3/h) 84: 15.36; Caudal (m3/h) 90: 14.65; Caudal (m3/h) 102: 13.77; Caudal (m3/h) 114: 12.59 | 11.26 | 9.79 |  |  |  | 97829414
92517475 | NK 125-250/236 | 15 | 21816 | Caudal (m3/h) 54: 18.55; Caudal (m3/h) 60: 18.58; Caudal (m3/h) 66: 18.6; Caudal (m3/h) 72: 18.58; Caudal (m3/h) 78: 18.56; Caudal (m3/h) 84: 18.27; Caudal (m3/h) 90: 17.71; Caudal (m3/h) 102: 16.9; Caudal (m3/h) 114: 15.94 | 14.7 | 13.24 | 11.53 |  |  | 97829415
92517476 | NK 125-250/249 | 18.5 | 22311 | Caudal (m3/h) 54: 20.88; Caudal (m3/h) 60: 20.92; Caudal (m3/h) 66: 20.95; Caudal (m3/h) 72: 20.95; Caudal (m3/h) 78: 20.93; Caudal (m3/h) 84: 20.71; Caudal (m3/h) 90: 20.25; Caudal (m3/h) 102: 19.6; Caudal (m3/h) 114: 18.7 | 17.57 | 16.24 | 14.75 |  |  | 98317065
92524635 | NK 125-250/262 | 22 | 25691 | Caudal (m3/h) 54: 23.39; Caudal (m3/h) 60: 23.42; Caudal (m3/h) 66: 23.45; Caudal (m3/h) 72: 23.45; Caudal (m3/h) 78: 23.45; Caudal (m3/h) 84: 23.27; Caudal (m3/h) 90: 22.92; Caudal (m3/h) 102: 22.35; Caudal (m3/h) 114: 21.54 | 20.61 | 19.41 | 18.03 | 14.73 |  | 98317067
NK125-315
92517480 | NK125-315/275 | 18.5 | 30591 | Caudal (m3/h) 54: 26.68; Caudal (m3/h) 60: 26.64; Caudal (m3/h) 66: 26.48; Caudal (m3/h) 72: 26.25; Caudal (m3/h) 78: 26.11; Caudal (m3/h) 84: 25.15; Caudal (m3/h) 90: 23.74; Caudal (m3/h) 102: 21.89; Caudal (m3/h) 114: 19.39 | 16.4 |  |  |  |  | 98317069
92518403 | NK125-315/290 | 22 | 31427 | Caudal (m3/h) 54: 30.05; Caudal (m3/h) 60: 30.04; Caudal (m3/h) 66: 29.96; Caudal (m3/h) 72: 29.83; Caudal (m3/h) 78: 29.68; Caudal (m3/h) 84: 28.92; Caudal (m3/h) 90: 27.56; Caudal (m3/h) 102: 25.89; Caudal (m3/h) 114: 23.67 | 20.89 |  |  |  |  | 98317070
92523438 | NK125-315/317 | 30 | 35375 | Caudal (m3/h) 54: 36.61; Caudal (m3/h) 60: 36.65; Caudal (m3/h) 66: 36.68; Caudal (m3/h) 72: 36.64; Caudal (m3/h) 78: 36.58; Caudal (m3/h) 84: 36.04; Caudal (m3/h) 90: 35.03; Caudal (m3/h) 102: 33.57; Caudal (m3/h) 114: 31.76 | 29.46 | 26.92 |  |  |  | 98317071
92523827 | NK125-315/336 | 37 | 33403 | Caudal (m3/h) 54: 41.4; Caudal (m3/h) 60: 41.42; Caudal (m3/h) 66: 41.43; Caudal (m3/h) 72: 41.37; Caudal (m3/h) 78: 41.32; Caudal (m3/h) 84: 40.84; Caudal (m3/h) 90: 39.94; Caudal (m3/h) 102: 38.75; Caudal (m3/h) 114: 37.1 | 35.15 | 32.77 | 29.78 |  |  | 98317072
92523874 | NK125-315/338 | 45 | 36060 | Caudal (m3/h) 54: 42.27; Caudal (m3/h) 60: 42.3; Caudal (m3/h) 66: 42.32; Caudal (m3/h) 72: 42.29; Caudal (m3/h) 78: 42.24; Caudal (m3/h) 84: 41.81; Caudal (m3/h) 90: 40.96; Caudal (m3/h) 102: 39.81; Caudal (m3/h) 114: 38.16 | 36.28 | 33.83 | 31.33 |  |  | 98317073
NK 150-200
92517481 | NK 150-200/210-158 | 7.5 | 20798 | Caudal (m3/h) 72: 8.4; Caudal (m3/h) 78: 8.41; Caudal (m3/h) 84: 8.32; Caudal (m3/h) 90: 8.07; Caudal (m3/h) 102: 7.74; Caudal (m3/h) 114: 7.3 | 6.85 | 6.42 | 6.02 | 5.26 | 4.71 | 97829416
92517482 | NK 150-200/218-208 | 11 | 23234 | Caudal (m3/h) 72: 12.2; Caudal (m3/h) 78: 12.19; Caudal (m3/h) 84: 12.05; Caudal (m3/h) 90: 11.74; Caudal (m3/h) 102: 11.37; Caudal (m3/h) 114: 10.87 | 10.32 | 9.73 | 9.05 | 7.63 | 6.85 | 97829417
92517483 | NK 150-200/224 | 15 | 24020 | Caudal (m3/h) 72: 13.72; Caudal (m3/h) 78: 13.71; Caudal (m3/h) 84: 13.6; Caudal (m3/h) 90: 13.36; Caudal (m3/h) 102: 13.02; Caudal (m3/h) 114: 12.59 | 12.1 | 11.5 | 10.89 | 9.52 | 8.82 | 97829418
NK 150-250
92517484 | NK 150-250/226-214 | 15 | 25945 | Caudal (m3/h) 78: 14.09; Caudal (m3/h) 84: 13.84; Caudal (m3/h) 90: 13.4; Caudal (m3/h) 102: 12.81; Caudal (m3/h) 114: 12.21 | 11.64 | 11.16 | 10.72 | 9.92 |  | 98753676
92517485 | NK 150-250/230 | 18.5 | 28302 | Caudal (m3/h) 78: 15.79; Caudal (m3/h) 84: 15.62; Caudal (m3/h) 90: 15.92; Caudal (m3/h) 102: 14.9; Caudal (m3/h) 114: 14.42 | 13.85 | 13.27 | 12.73 | 11.63 | 11.13 | 98921314
92518404 | NK 150-250/242 | 22 | 29480 | Caudal (m3/h) 78: 18.23; Caudal (m3/h) 84: 18.16; Caudal (m3/h) 90: 17.94; Caudal (m3/h) 102: 17.56; Caudal (m3/h) 114: 17.1 | 16.58 | 16.01 | 15.43 | 14.13 | 13.43 | 98856398
92523439 | NK 150-250/262 | 30 | 32870 | Caudal (m3/h) 78: 22.4; Caudal (m3/h) 84: 22.38; Caudal (m3/h) 90: 22.26; Caudal (m3/h) 102: 22.06; Caudal (m3/h) 114: 21.81 | 21.5 | 21.17 | 20.76 | 19.8 | 19.09 | 98909902
92523829 | NK 150-250/275 | 37 | 31625 | Caudal (m3/h) 78: 25.13; Caudal (m3/h) 84: 25.11; Caudal (m3/h) 90: 25.01; Caudal (m3/h) 102: 25.88; Caudal (m3/h) 114: 24.71 | 24.51 | 24.31 | 24.02 | 23.3 | 22.72 | 98921315
92523877 | NK 150-250/282 | 45 | 34092 | Caudal (m3/h) 78: 26.42; Caudal (m3/h) 84: 26.43; Caudal (m3/h) 90: 26.35; Caudal (m3/h) 102: 26.22; Caudal (m3/h) 114: 26.06 | 25.88 | 25.68 | 25.46 | 24.78 | 24.31 | 98921316
NK150-315
92517488 | NK150-315/275 | 37 | 32551 | Caudal (m3/h) 78: 24.66; Caudal (m3/h) 84: 24.84; Caudal (m3/h) 90: 24.9; Caudal (m3/h) 102: 24.85; Caudal (m3/h) 114: 24.68 | 24.39 | 24.01 | 23.53 | 22.29 | 21.43 | 98317096
92517489 | NK150-315/291 | 45 | 34971 | Caudal (m3/h) 78: 28.17; Caudal (m3/h) 84: 28.35; Caudal (m3/h) 90: 28.44; Caudal (m3/h) 102: 28.42; Caudal (m3/h) 114: 28.31 | 28.09 | 27.72 | 27.31 | 26.17 | 25.43 | 98317097
92523991 | NK150-315/310 | 55 | 39970 | Caudal (m3/h) 78: 32.44; Caudal (m3/h) 84: 32.61; Caudal (m3/h) 90: 32.69; Caudal (m3/h) 102: 32.69; Caudal (m3/h) 114: 32.61 | 32.41 | 32.13 | 31.78 | 30.81 | 30.19 | 98317098
NK 150-315.2
92517486 | NK 150-315.2/294 | 37 | 28805 | Caudal (m3/h) 78: 28.2; Caudal (m3/h) 84: 28.4; Caudal (m3/h) 90: 28.6; Caudal (m3/h) 102: 28.7; Caudal (m3/h) 114: 28.6 | 28.2 | 27.8 | 26.9 | 25.7 | 24.6 | 99000726
92517487 | NK 150-315.2/314 | 45 | 31065 | Caudal (m3/h) 78: 32; Caudal (m3/h) 84: 32.3; Caudal (m3/h) 90: 32.4; Caudal (m3/h) 102: 32.7; Caudal (m3/h) 114: 32.6 | 32.3 | 31.8 | 31.6 | 30.4 | 29.3 | 99000727
92523993 | NK 150-315.2/334 | 55 | 36269 | Caudal (m3/h) 78: 36.8; Caudal (m3/h) 84: 37; Caudal (m3/h) 90: 37.1; Caudal (m3/h) 102: 37.4; Caudal (m3/h) 114: 37.3 | 36.9 | 37 | 36.8 | 35.4 | 35 | 99000728
NK150-400
92517500 | NK150-400/375 | 75 | 46022 | Caudal (m3/h) 78: 50.34; Caudal (m3/h) 84: 50.72; Caudal (m3/h) 90: 50.91; Caudal (m3/h) 102: 50.92; Caudal (m3/h) 114: 50.74 | 50.41 | 49.84 | 49.05 | 46.97 | 45.51 | 98317102
92517501 | NK150-400/412 | 110 | 66391 | Caudal (m3/h) 78: 62.72; Caudal (m3/h) 84: 63.18; Caudal (m3/h) 90: 63.45; Caudal (m3/h) 102: 63.65; Caudal (m3/h) 114: 63.67 | 63.49 | 63.17 | 62.68 | 61.16 | 60.17 | 98317104
*Filas Blancas: Consultar por la activación del código previamente a procesar.

## Contrabridas
Contrabridas para soldar |  |  |  |  | Volver al Índice
(Incluídas en modelo NB, no en NK)
Modelo | DNS | DNt | Código Succión | Precio USD | Código Descarga | Precio USD
32-125.1 | 50 | 32 | 339901 | 228 | 419902 | 145 | **Nota: Considerar una contrabrida para la succión
32-125 | 50 | 32 | 339901 | 228 | 419902 | 145 | y una para la descarga por cada bomba
32-160.1 | 50 | 32 | 339901 | 228 | 419902 | 145
32-160 | 50 | 32 | 339901 | 228 | 419902 | 145
32-200.1 | 50 | 32 | 339901 | 228 | 419902 | 145
32-200 | 50 | 32 | 339901 | 228 | 419902 | 145
32-250 | 50 | 32 | 339901 | 228 | 419902 | 145
40-125 | 65 | 40 | 349904 | 259 | 429901 | 188
40-160 | 65 | 40 | 349904 | 259 | 429901 | 188
40-200 | 65 | 40 | 349904 | 259 | 429901 | 188
40-250 | 65 | 40 | 349904 | 259 | 429901 | 188
40-315 | 65 | 40 | 349904 | 259 | 429901 | 188
50-125 | 65 | 50 | 349904 | 259 | 339901 | 228
50-160 | 65 | 50 | 349904 | 259 | 339901 | 228
50-200 | 65 | 50 | 349904 | 259 | 339901 | 228
50-250 | 65 | 50 | 349904 | 259 | 339901 | 228
50-315 | 65 | 50 | 349904 | 259 | 339901 | 228
65-125 | 80 | 65 | 350541 | 415 | 349904 | 259
65-160 | 80 | 65 | 350541 | 415 | 349904 | 259
65-200 | 80 | 65 | 350541 | 415 | 349904 | 259
65-250 | 80 | 65 | 350541 | 415 | 349904 | 259
65-315 | 80 | 65 | 350541 | 415 | 349904 | 259
80-160 | 100 | 80 | 369902 | 373 | 350541 | 415
80-200 | 100 | 80 | 369902 | 373 | 350541 | 415
80-250 | 100 | 80 | 369902 | 373 | 350541 | 415
80-315 | 100 | 80 | 369902 | 373 | 350541 | 415
80-315* | 100 | 80 | 369902 | 373 | 350541 | 415
100-160 | 125 | 100 | 96414677 | 645 | 369902 | 373
100-200 | 125 | 100 | 96414677 | 645 | 369902 | 373
100-250 | 125 | 100 | 96414677 | 645 | 369902 | 373
100-315 | 125 | 100 | 96414677 | 645 | 369902 | 373
100-315* | 125 | 100 | 96414677 | 645 | 369902 | 373
125-200 | 150 | 125 | 96414676 | 719 | 96414677 | 645
125-250 | 150 | 125 | 96414676 | 719 | 96414677 | 645
125-250* | 150 | 125 | 96414676 | 719 | 96414677 | 645
125-315 | 150 | 125 | 96414676 | 719 | 96414677 | 645
150-200 | 200 | 150 | 96691093 | 762 | 96414676 | 719
150-250 | 200 | 150 | 96691093 | 762 | 96414676 | 719
150-315.1 | 200 | 150 | 96691093 | 762 | 96414676 | 719
* Modelo oversized.
**Nota: Considerar una contrabrida para la succión
y una para la descarga por cada bomba

## CR-CRI-CRN 60Hz
Volver al Índice
CR 60Hz |  |  |  | CRI 60Hz |  |  |  | CRN 60Hz
CÓDIGO | MODELO | POTENCIA | Precio sin IVA (US$) | CÓDIGO | MODELO | POTENCIA | Precio sin IVA (US$) | CÓDIGO | MODELO | POTENCIA | Precio sin IVA (US$)
|  | (kW) |  |  |  | (kW) |  |  |  | (kW)
96517648 | CR 1-2 | 0.37 | 2309 | 96531982 | CRI1-2 | 0.37 | 2331 | 96524776 | CRN 1-3 | 0.37 | 2886
96517649 | CR 1-3 | 0.37 | 2432 | 96532002 | CRI1-3 | 0.37 | 2448 | 96524777 | CRN 1-4 | 0.37 | 3025
96517650 | CR 1-4 | 0.37 | 2565 | 96532004 | CRI1-4 | 0.37 | 2576 | 96524780 | CRN 1-7 | 0.75 | 3507
96517651 | CR 1-5 | 0.55 | 2676 | 96532008 | CRI1-5 | 0.55 | 2770 | 96524781 | CRN 1-8 | 0.75 | 3779
96517652 | CR 1-6 | 0.55 | 2813 | 96532016 | CRI1-7 | 0.75 | 3025 | 96524787 | CRN 1-15 | 1.5 | 6020
96517653 | CR 1-7 | 0.75 | 2929 | 96532035 | CRI1-9 | 0.75 | 3390 | 96524788 | CRN 1-17 | 1.5 | 6300
96517655 | CR 1-9 | 0.75 | 3269 | 96532036 | CRI1-11 | 1.1 | 3933 | 96524789 | CRN 1-19 | 2.2 | 6655
96517656 | CR 1-10 | 1.1 | 3826 | 96532191 | CRI1-13 | 1.1 | 4392 | 96524791 | CRN 1-23 | 2.2 | 7217
96517657 | CR 1-11 | 1.1 | 3958 | 96532194 | CRI1-19 | 2.2 | 5896 | 96517964 | CRN 3-3 | 0.55 | 2961
96517658 | CR 1-12 | 1.1 | 4083 | 96532196 | CRI1-21 | 2.2 | 6144 | 96517965 | CRN 3-4 | 0.55 | 3084
96517659 | CR 1-13 | 1.1 | 4206 | 96532198 | CRI1-23 | 2.2 | 6394 | 96517966 | CRN 3-5 | 0.75 | 4083
96517660 | CR 1-15 | 1.5 | 5007 | 96532542 | CRI3-3 | 0.55 | 2511 | 96517967 | CRN 3-6 | 1.1 | 4085
96517661 | CR 1-17 | 1.5 | 5253 | 96532581 | CRI3-5 | 0.75 | 3069 | 96517968 | CRN 3-7 | 1.1 | 4209
96517662 | CR 1-19 | 2.2 | 5513 | 96532584 | CRI3-6 | 1.1 | 3512 | 96517969 | CRN 3-8 | 1.1 | 4953
96517663 | CR 1-21 | 2.2 | 5749 | 96532651 | CRI3-17 | 2.2 | 5721 | 96518559 | CRN 3-10 | 1.5 | 5086
96517664 | CR 1-23 | 2.2 | 5992 | 96532654 | CRI3-19 | 3 | 6170 | 96518560 | CRN 3-12 | 2.2 | 5798
96517665 | CR 1-25 | 2.2 | 6247 | 96532656 | CRI3-21 | 3 | 6414 | 96518562 | CRN 3-15 | 2.2 | 6203
96517666 | CR 1-27 | 3 | 7538 | 96532670 | CRI3-23 | 3 | 6669 | 96518563 | CRN 3-17 | 2.2 | 6492
96517814 | CR 3-2 | 0.37 | 2356 | 96532682 | CRI3-25 | 4 | 7966 | 96518564 | CRN 3-19 | 3 | 6964
96517815 | CR 3-3 | 0.55 | 2468 | 96532471 | CRI5-4 | 1.1 | 3262 | 96518565 | CRN 3-21 | 3 | 7248
96517816 | CR 3-4 | 0.55 | 2583 | 96532473 | CRI5-5 | 1.5 | 3951 | 96518567 | CRN 3-25 | 4 | 8943
96517817 | CR 3-5 | 0.75 | 2983 | 96532509 | CRI5-6 | 2.2 | 5578 | 96518154 | CRN 5-2 | 0.55 | 3006
96517819 | CR 3-7 | 1.1 | 3494 | 96532557 | CRI5-15 | 4 | 6721 | 96518155 | CRN 5-3 | 1.1 | 3627
96517820 | CR 3-8 | 1.1 | 3530 | 96532552 | CRI5-16 | 4 | 6842 | 96518156 | CRN 5-4 | 1.1 | 4314
96517821 | CR 3-9 | 1.5 | 4104 | 96532606 | CRI5-20 | 5.5 | 8323 | 96518579 | CRN 5-5 | 1.5 | 4532
96517822 | CR 3-10 | 1.5 | 4227 | 96532608 | CRI5-22 | 5.5 | 8571 | 96518580 | CRN 5-6 | 2.2 | 5215
96517823 | CR 3-11 | 1.5 | 4360 | 96532609 | CRI5-24 | 7.5 | 10226 | 96518586 | CRN 5-12 | 3 | 6554
96517824 | CR 3-12 | 2.2 | 4797 | 96503209 | CRI 10-2 | 1.5 | 4365 | 96518591 | CRN 5-18 | 5.5 | 9066
96517825 | CR 3-13 | 2.2 | 4921 | 96503210 | CRI 10-3 | 2.2 | 5275 | 96518592 | CRN 5-20 | 5.5 | 9349
96517826 | CR 3-15 | 2.2 | 5162 | 96503213 | CRI 10-6 | 4 | 7431 | 96518594 | CRN 5-24 | 7.5 | 10222
96517827 | CR 3-17 | 2.2 | 5422 | 96503444 | CRI 10-9 | 5.5 | 9427 | 96503236 | CRN 10-1 | 0.75 | 3671
96517828 | CR 3-19 | 3 | 5783 | 96503445 | CRI 10-10 | 7.5 | 11388 | 96503237 | CRN 10-2 | 1.5 | 4862
96517829 | CR 3-21 | 3 | 6025 | 96503447 | CRI 10-14 | 11 | 14385 | 96503238 | CRN 10-3 | 2.2 | 5811
96517830 | CR 3-23 | 3 | 6274 | 96504010 | CRI 15-2 | 3 | 6508 | 96503465 | CRN 10-4 | 3 | 6323
96517831 | CR 3-25 | 4 | 7456 | 96503847 | CRI 15-3 | 4 | 7205 | 96503241 | CRN 10-6 | 4 | 8180
96518025 | CR 5-2 | 0.55 | 2884 | 96504013 | CRI 15-5 | 7.5 | 10727 | 96503468 | CRN 10-7 | 5.5 | 9620
96518026 | CR 5-3 | 1.1 | 3023 | 96504014 | CRI 15-6 | 11 | 13263 | 96503470 | CRN 10-9 | 5.5 | 10373
96518027 | CR 5-4 | 1.1 | 3131 | 96504016 | CRI 15-8 | 11 | 13963 | 96503471 | CRN 10-10 | 7.5 | 10960
96518028 | CR 5-5 | 1.5 | 3773 | 96504017 | CRI 15-9 | 15 | 17514 | 96503472 | CRN 10-12 | 7.5 | 13132
96518029 | CR 5-6 | 2.2 | 4330 | 96504018 | CRI 15-10 | 15 | 17861 | 96503473 | CRN 10-14 | 11 | 15517
96518030 | CR 5-7 | 2.2 | 4461 | 96504019 | CRI 15-12 | 18.5 | 21724 | 96503474 | CRN 10-16 | 11 | 16270
96518031 | CR 5-8 | 2.2 | 4569 | 96504334 | CRI 20-2 | 4 | 7205 | 96503867 | CRN 15-1 | 1.5 | 4786
96518032 | CR 5-9 | 2.2 | 4703 | 96504471 | CRI 20-3 | 5.5 | 8921 | 96503868 | CRN 15-2 | 3 | 6509
96518033 | CR 5-10 | 3 | 5209 | 96504472 | CRI 20-4 | 7.5 | 10727 | 96503869 | CRN 15-3 | 4 | 7937
96518034 | CR 5-11 | 3 | 6103 | 96504475 | CRI 20-7 | 15 | 17458 | 96504034 | CRN 15-4 | 5.5 | 9821
96518035 | CR 5-12 | 3 | 5464 | 96504476 | CRI 20-8 | 15 | 17861 | 96504035 | CRN 15-5 | 7.5 | 9962
96518036 | CR 5-13 | 4 | 6060 | 96504477 | CRI 20-10 | 18.5 | 21724 | 96504036 | CRN 15-6 | 11 | 14444
96518037 | CR 5-14 | 4 | 6183 |  |  |  |  | 96504037 | CRN 15-7 | 11 | 14911
96518038 | CR 5-15 | 4 | 6306 |  |  |  |  | 96504038 | CRN 15-8 | 11 | 15381
96518039 | CR 5-16 | 4 | 6434 |  |  |  |  | 96504039 | CRN 15-9 | 15 | 19197
96518040 | CR 5-18 | 5.5 | 7538 |  |  |  |  | 96504041 | CRN 15-12 | 18.5 | 18558
96518041 | CR 5-20 | 5.5 | 7790 |  |  |  |  | 96504351 | CRN 20-1 | 2.2 | 5632
96518042 | CR 5-22 | 5.5 | 8042 |  |  |  |  | 96504352 | CRN 20-2 | 4 | 7937
96518043 | CR 5-24 | 7.5 | 9541 |  |  |  |  | 96504489 | CRN 20-3 | 5.5 | 9821
96503170 | CR 10-1 | 0.75 | 2973 |  |  |  |  | 96504491 | CRN 20-5 | 11 | 14856
96503171 | CR 10-2 | 1.5 | 3565 |  |  |  |  | 96504493 | CRN 20-7 | 15 | 19141
96503172 | CR 10-3 | 2.2 | 4836 |  |  |  |  | 96504494 | CRN 20-8 | 15 | 19666
96503173 | CR 10-4 | 3 | 5316 |  |  |  |  | 96504495 | CRN 20-10 | 18.5 | 23917
96503174 | CR 10-5 | 3 | 5591 |  |  |  |  | 96122518 | CRN 32-1-1 | 2.2 | 8544
96503175 | CR 10-6 | 4 | 6813 |  |  |  |  | 96122519 | CRN 32-1 | 3 | 9329
96503408 | CR 10-8 | 5.5 | 8378 |  |  |  |  | 96122560 | CRN 32-2-2 | 5.5 | 13224
96503409 | CR 10-9 | 5.5 | 8649 |  |  |  |  | 96122561 | CRN 32-2-1 | 5.5 | 13224
96503410 | CR 10-10 | 7.5 | 10412 |  |  |  |  | 96122562 | CRN 32-2 | 7.5 | 15809
96503411 | CR 10-12 | 7.5 | 10942 |  |  |  |  | 96122563 | CRN 32-3-2 | 11 | 20292
96503412 | CR 10-14 | 11 | 13112 |  |  |  |  | 96122564 | CRN 32-3 | 11 | 20292
96503818 | CR 15-1 | 1.5 | 4584 |  |  |  |  | 96122567 | CRN 32-5-2 | 15 | 27424
96503819 | CR 15-2 | 3 | 5420 |  |  |  |  | 96122568 | CRN 32-5 | 18.5 | 31203
96503820 | CR 15-3 | 4 | 6619 |  |  |  |  | 96122569 | CRN 32-6-2 | 18.5 | 32221
96503985 | CR 15-4 | 5.5 | 8183 |  |  |  |  | 96122570 | CRN 32-6 | 18.5 | 32221
96503986 | CR 15-5 | 7.5 | 9837 |  |  |  |  | 96122571 | CRN 32-7-2 | 22 | 36308
96503988 | CR 15-7 | 11 | 12470 |  |  |  |  | 96122572 | CRN 32-7 | 22 | 36308
96503989 | CR 15-8 | 11 | 12814 |  |  |  |  | 96122573 | CRN 32-8-2 | 30 | 39788
96503990 | CR 15-9 | 15 | 16036 |  |  |  |  | 96122574 | CRN 32-8 | 30 | 39788
96503991 | CR 15-10 | 15 | 16396 |  |  |  |  | 96122575 | CRN 32-9-2 | 30 | 38123
96503992 | CR 15-12 | 18.5 | 19928 |  |  |  |  | 96122576 | CRN 32-9 | 30 | 40794
96504310 | CR 20-1 | 2.2 | 4698 |  |  |  |  | 96122577 | CRN 32-10-2 | 30 | 41798
96504311 | CR 20-2 | 4 | 6619 |  |  |  |  | 96123306 | CRN 45-1-1 | 5.5 | 12806
96504448 | CR 20-3 | 5.5 | 8183 |  |  |  |  | 96123307 | CRN 45-1 | 7.5 | 15732
96504450 | CR 20-5 | 11 | 12403 |  |  |  |  | 96123308 | CRN 45-2-2 | 11 | 20499
96504452 | CR 20-7 | 15 | 15978 |  |  |  |  | 96123314 | CRN 45-4-2 | 22 | 29099
96504454 | CR 20-10 | 18.5 | 19928 |  |  |  |  | 96123316 | CRN 45-4 | 30 | 39727
96122216 | CR 32-2-2 | 5.5 | 10617 |  |  |  |  | 96123317 | CRN 45-5-2 | 30 | 40824
96122217 | CR 32-2-1 | 5.5 | 10617 |  |  |  |  | 96123319 | CRN 45-5 | 30 | 40824
96122218 | CR 32-2 | 7.5 | 13224 |  |  |  |  | 96123322 | CRN 45-6 | 37 | 46308
96122219 | CR 32-3-2 | 11 | 17701 |  |  |  |  | 96123325 | CRN 45-7 | 45 | 61459
96122221 | CR 32-4-2 | 11 | 13264 |  |  |  |  | 96123931 | CRN 64-1 | 7.5 | 20919
96122223 | CR 32-5-2 | 15 | 21903 |  |  |  |  | 96123930 | CRN 64-1-1 | 11 | 15666
96122225 | CR 32-6-2 | 18.5 | 25779 |  |  |  |  | 96123932 | CRN 64-2-2 | 15 | 25497
96122226 | CR 32-6 | 18.5 | 25779 |  |  |  |  | 96123933 | CRN 64-2-1 | 18.5 | 29986
96122228 | CR 32-7 | 22 | 24658 |  |  |  |  | 96123936 | CRN 64-3-1 | 30 | 34052
96122986 | CR 45-1-1 | 5.5 | 10260 |  |  |  |  | 96123940 | CRN 64-4 | 45 | 58106
96122987 | CR 45-1 | 7.5 | 12817 |  |  |  |  | 96123941 | CRN 64-5-2 | 45 | 60353
96122988 | CR 45-2-2 | 11 | 17031 |  |  |  |  | 99141984 | CRN 95-2-2 | 18.5 | 26264
96122990 | CR 45-2 | 15 | 21149
96122991 | CR 45-3-2 | 18.5 | 25160
96122993 | CR 45-3 | 18.5 | 17930
96122997 | CR 45-5-2 | 30 | 32146
96123002 | CR 45-6 | 37 | 37575
96123682 | CR 64-1-1 | 7.5 | 12411
96123683 | CR 64-1 | 11 | 17377
96123685 | CR 64-2-1 | 18.5 | 24549
96123690 | CR 64-4-2 | 37 | 36659
99141962 | CR 95-1-1 | 11 | 11406

## CR
CR | [9 empty] | Volver al Índice
Electrobombas multicelulares verticales en línea en acero inoxidable | [12 empty] | Buscar Modelo CR
Características | [12 empty] | - 'CR 1
- Electrobombas centrífugas multietapa en línea (aspiración y descarga en el mismo plano horizontal) | [12 empty] | - 'CR 3 - 5
- CR en acero inoxidable AISI 304 (cuerpo de aspiración y descarga en hierro fundido) | [12 empty] | - 'CR 10 - 15
- CRI totalmente en acero inoxidable AISI 304 | [12 empty] | - 'CR 20 - 32
- CRN totalmente en acero inosideble AISI 316 | [12 empty] | - 'CR 45
- SELLO MECÁNICO | [12 empty] | - 'CR 60 - 95
- Standard HQQE: carburo de silicio-carburo de silicio-EPDM | [12 empty] | - 'CR 125 - 155
- Consultar por otros materiales (ej. carburo de tungsteno, vitón, kalrez, fluoraz sellos mecánicos dobles, etc.)
- Temperatura máxima del líquido: 120°C (consultar por mayores temperaturas)
- BRIDAS
- CR: Las bases standard tienen multibridas en los modelos 1,3 y 5 (ANSI/DIN/JIS) bridas DIN en modelos 10 al 150.
- CRI: tiene bridas vitáulicas (PJE)
- CRN hasta modelo 20: con bridas vitáulicasy modelos desde 32 a 150, brida DIN
STOCK (sujeto a venta)
CÓDIGO | MODELO | POTENCIA |  | Precio sin IVA (US$) | Precio UNIDAD Contrabrida sin IVA (US$) | Altura manométrica (en metros columna de agua)
|  | (HP) | (kW) |  |  | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200
96515647 | CR1s-2 | 0.5 | 0.37 | 2229 |  | 1 | 0.7
96515649 | CR1s-3 | 0.5 | 0.37 | 2363 |  |  | 1 | 0.7
96515650 | CR1s-4 | 0.5 | 0.37 | 2460 |  |  |  | 1 | 0.7 | [14 empty] | CAUDAL (m3/h)
96515652 | CR1s-5 | 0.5 | 0.37 | 2567 |  |  |  |  | 0.94 | 0.67 | 0.1
96515654 | CR1s-6 | 0.5 | 0.37 | 2696 |  |  |  |  | 1 | 0.89 | 0.66 | 0.29
96515655 | CR1s-7 | 0.5 | 0.37 | 2770 | Para presión |  |  |  |  | 1 | 0.85 | 0.64 | 0.35
96515656 | CR1s-8 | 0.5 | 0.37 | 2864 | de salida (*) |  |  |  |  | 1.1 | 0.98 | 0.82 | 0.63 | 0.38
96515657 | CR1s-9 | 0.5 | 0.37 | 2973 | hasta 16 bar: | [5 empty] | 1.1 | 0.93 | 0.79 | 0.62 | 0.39
96515658 | CR1s-10 | 0.5 | 0.37 | 3097 | Contrabrida DIN 1" | [6 empty] | 1 | 0.89 | 0.76 | 0.61
96515660 | CR1s-11 | 0.5 | 0.37 | 3160 | para roscar | [6 empty] | 1 | 0.98 | 0.87 | 0.74 | 0.42
96515661 | CR1s-12 | 0.5 | 0.37 | 3267 | U$S | [7 empty] | 1 | 0.94 | 0.83 | 0.58
96515663 | CR1s-13 | 0.5 | 0.37 | 3358 | 138 | [7 empty] | 1.1 | 1 | 0.92 | 0.7 | 0.41
96515664 | CR1s-15 | 0.75 | 0.55 | 3422 | 409901 | [9 empty] | 1.1 | 0.89 | 0.7 | 0.46
96515666 | CR1s-17 | 0.75 | 0.55 | 3683 | (**) | [10 empty] | 0.99 | 0.84 | 0.67 | 0.46
96515668 | CR1s-19 | 0.75 | 0.55 | 3958 | [11 empty] | 1.1 | 0.94 | 0.81 | 0.65 | 0.44
96515670 | CR1s-21 | 1 | 0.75 | 4136 | [12 empty] | 1.1 | 0.94 | 0.82 | 0.67 | 0.26
96515671 | CR1s-23 | 1 | 0.75 | 4408 | [13 empty] | 1 | 0.9 | 0.79 | 0.5 | 0.27
96515672 | CR1s-25 | 1 | 0.75 | 4671 | [13 empty] | 1.1 | 0.97 | 0.87 | 0.63 | 0.5 | 0.31
96515673 | CR1s-27 | 1.5 | 1.1 | 4939 | [14 empty] | 1.1 | 0.97 | 0.77 | 0.66 | 0.54 | 0.36
96515675 | CR1s-30 | 1.5 | 1.1 | 5168 | [15 empty] | 1 | 0.89 | 0.8 | 0.7 | 0.59 | 0.46 | 0.29
96515676 | CR1s-33 | 1.5 | 1.1 | 5572 | [15 empty] | 1.1 | 0.97 | 0.89 | 0.81 | 0.72 | 0.62 | 0.52
96515677 | CR1s-36 | 1.5 | 1.1 | 5970 | [16 empty] | 1 | 0.96 | 0.89 | 0.82 | 0.74 | 0.65 | 0.56 | 0.45 | 0.3
[6 empty] | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230
96516239 | CR1-2 | 0.5 | 0.37 | 2336 |  | 10: 1.9
96516240 | CR1-3 | 0.5 | 0.37 | 2463 |  | 10: 2.4; 15: 1.8
96516241 | CR1-4 | 0.5 | 0.37 | 2587 |  | 15: 2.2; 20: 1.7
96516242 | CR1-5 | 0.5 | 0.37 | 2723 | Para presión | 15: 2.4; 20: 2.1; 30: 0.7; 0.82 170: CAUDAL (m3/h)
96516243 | CR1-6 | 0.5 | 0.37 | 2847 | de salida (*) | 20: 2.2; 30: 1.5
96516244 | CR1-7 | 0.5 | 0.37 | 2973 | hasta 25 bar: | 20: 2.4; 30: 1.8; 40: 0.9
96516245 | CR1-8 | 0.75 | 0.55 | 2635 | Contrabrida DIN 1" | 30: 2; 40: 1.5
96478872 | CR1-9 | 0.75 | 0.55 | 3159 | para soldar | 30: 2.2; 40: 1.8; 50: 1.1
96516246 | CR1-10 | 0.75 | 0.55 | 3295 | U$S | 30: 2.3; 40: 1.9; 50: 1.48
96516247 | CR1-11 | 0.75 | 0.55 | 3443 | 123 | 30: 2.4; 40: 2; 50: 1.6; 60: 1.1
96516248 | CR1-12 | 1 | 0.75 | 3586 | 409902 | 40: 2.2; 50: 1.9; 60: 1.5; 70: 0.9
96516249 | CR1-13 | 1 | 0.75 | 3725 | (**) | 40: 2.2; 50: 2; 60: 1.7; 70: 1.2
96516250 | CR1-15 | 1 | 0.75 | 4019 |  | 40: 2.4; 50: 2.2; 60: 1.9; 70: 1.6; 80: 1.2
96516251 | CR1-17 | 1.5 | 1.1 | 4269 |  | 50: 2.3; 60: 2.1; 70: 1.9; 80: 1.6; 90: 1.3; 100: 0.8
96516252 | CR1-19 | 1.5 | 1.1 | 4565 |  | 50: 2.4; 60: 2.2; 70: 2; 80: 1.8; 90: 1.6; 100: 1.3; 110: 0.8
96516253 | CR1-21 | 1.5 | 1.1 | 4849 |  | 60: 2.3; 70: 2.1; 80: 1.9; 90: 1.7; 100: 1.5; 110: 1.3; 120: 0.9
96516254 | CR1-23 | 1.5 | 1.1 | 5141 |  | 60: 2.3; 70: 2.2; 80: 2.1; 90: 1.9; 100: 1.7; 110: 1.5; 120: 1.3; 130: 0.9
96516255 | CR1-25 | 2 | 1.5 | 5685 |  | 70: 2.3; 80: 2.2; 90: 2.1; 100: 1.9; 110: 1.8; 120: 1.7; 130: 1.4; 1 140: 1.1; 0.96 150: 0.7
96516256 | CR1-27 | 2 | 1.5 | 5975 |  | 80: 2.3; 90: 2.2; 100: 2.1; 110: 1.9; 120: 1.8; 130: 1.6; 1 140: 1.4; 0.96 150: 1; 0.89 160: 0.8
96516257 | CR1-30 | 2 | 1.5 | 6414 |  | 90: 2.3; 100: 2.2; 110: 2; 120: 1.9; 130: 1.8; 1 140: 1.5; 0.96 150: 1.5; 0.89 160: 1.3; 0.82 170: 1
96516258 | CR1-33 | 3 | 2.2 | 7201 |  | 110: 2.3; 120: 2.1; 130: 2; 1 140: 1.9; 0.96 150: 1.7; 0.89 160: 1.6; 0.82 170: 1.4; 0.74 190: 1; 0.65 200: 0.7
96516259 | CR1-36 | 3 | 2.2 | 7635 |  | 100: 2.3; 110: 2.4; 120: 2.2; 130: 2.1; 1 140: 2; 0.96 150: 1.9; 0.89 160: 1.8; 0.82 170: 1.6; 0.74 190: 1.3; 0.65 200: 1.2; 0.56 210: 0.9; 0.45 220: 0.6
(*)Presión de salida= presión de entrada que recibe la bomba + presión que entrega la bomba a válvula cerrada o caudal 0
(**) considerar para el juego 2 unidades
CR 3 - 5
Electrobombas multicelulares verticales en línea en acero inoxidable
CÓDIGO | MODELO | Potencia |  | Precio sin IVA (US$) | Precio UNIDAD Contrabrida sin IVA (US$) | 5: Altura manométrica (en metros columna de agua)
|  | (HP) | (kW) |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230
96516649 | CR3-2 | 0.5 | 0.37 | 2454 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 5: 4.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 10: 2.8
96516650 | CR3-3 | 0.5 | 0.37 | 2597 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 10: 4.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 15: 3
96516651 | CR3-4 | 0.5 | 0.37 | 2738 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 10: 4.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 15: 3.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 20: 2.8
96516652 | CR3-5 | 0.5 | 0.37 | 2890 | Para presión | Altura manométrica (en metros columna de agua) 15: 4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 20: 3.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 30: 1.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: CAUDAL (m3/h)
96516653 | CR3-6 | 0.75 | 0.6 | 3021 | de salida (*) | Altura manométrica (en metros columna de agua) 15: 4.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 20: 3.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 30: 2.7
96516654 | CR3-7 | 0.75 | 0.6 | 3163 | hasta 16 bar: | Altura manométrica (en metros columna de agua) 20: 4.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 30: 3.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 40: 1.9
96516655 | CR3-8 | 1 | 0.75 | 3354 | Contrabrida DIN 1" | Altura manométrica (en metros columna de agua) 20: 4.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 30: 3.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 40: 2.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 1.1
96516656 | CR3-9 | 1 | 0.75 | 3498 | para roscar | Altura manométrica (en metros columna de agua) 20: 4.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 30: 4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 40: 3.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 2.2
96516657 | CR3-10 | 1 | 0.75 | 3644 | U$S | Altura manométrica (en metros columna de agua) 30: 4.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 40: 3.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 2.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 60: 1.5
96516658 | CR3-11 | 1.5 | 1.1 | 3852 | 138 | Altura manométrica (en metros columna de agua) 30: 4.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 40: 3.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 3.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 60: 2.3
96516659 | CR3-12 | 1.5 | 1.1 | 4000 | 409901 | Altura manométrica (en metros columna de agua) 30: 4.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 40: 4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 3.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 60: 2.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 1.8
96516660 | CR3-13 | 1.5 | 1.1 | 4145 | (**) | Altura manométrica (en metros columna de agua) 30: 4.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 40: 4.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 3.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 60: 3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 2.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 1.2
96516661 | CR3-15 | 1.5 | 1.1 | 4436 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 40: 4.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 3.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 60: 3.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 2.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 1.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 1.1
96516662 | CR3-17 | 2 | 1.5 | 5034 | Para presión | Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 4.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 60: 3.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 3.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 3.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 2.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 1.9
96516663 | CR3-19 | 2 | 1.5 | 5323 | de salida (*) | Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 4.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 60: 4.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 3.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 3.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 2.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 1.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 1
96516664 | CR3-21 | 3 | 2.2 | 5458 | hasta 25 bar: | Altura manométrica (en metros columna de agua) 60: 4.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 3.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 3.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 3.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 2.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 2.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 1.5
96516665 | CR3-23 | 3 | 2.2 | 5752 | Contrabrida DIN 1" | Altura manométrica (en metros columna de agua) 60: 4.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 4.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 3.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 3.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 3.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 3.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 2.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 1.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 1.6
96516666 | CR3-25 | 3 | 2.2 | 6024 | para soldar | Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 4.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 4.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 3.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 3.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 3.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 2.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 2.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 1.7
96516667 | CR3-27 | 3 | 2.2 | 6316 | U$S | Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 4.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 4.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 3.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 3.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 3.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 2.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 2.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 1.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 1.2
96516668 | CR3-29 | 3 | 2.2 | 6606 | 123 | Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 4.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 4.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 4.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 3.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 3.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 3.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 3.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 2.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 2.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 1.9
96516669 | CR3-31 | 4 | 3 | 6941 | 409902 | Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 4.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 4.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 4.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 3.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 3.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 3.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 3.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 3.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 2.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 2.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 190: 1.6
96516670 | CR3-33 | 4 | 3 | 7230 | (**) | Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 4.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 4.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 3.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 3.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 3.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 3.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 2.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 190: 2.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 200: 1.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 210: 1.1
96516671 | CR3-36 | 4 | 3 | 7667 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 4.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 4.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 4.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 3.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 3.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 3.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 3.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 3.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 190: 2.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 200: 2.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 210: 2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 220: 1.6
[6 empty] | 3 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230
96517037 | CR5-2 | 0.5 | 0.37 | 2819 |  | 3: 7.4; 10: 4.3
96517038 | CR5-3 | 0.75 | 0.6 | 2919 |  | 10: 7; 15: 4.7
96517039 | CR5-4 | 0.75 | 0.6 | 3069 | Para presión | 10: 8; 15: 6.6; 20: 4.8
96517040 | CR5-5 | 1 | 0.75 | 3425 | de salida (*) | 15: 7.8; 20: 6.6; 30: 3.1; 160: CAUDAL (m3/h)
96517041 | CR5-6 | 1.5 | 1.1 | 3545 | hasta 16 bar: | 15: 8.4; 20: 7.6; 30: 5.3
96517042 | CR5-7 | 1.5 | 1.1 | 3694 | Contrabrida DIN 1¼" | 20: 8.2; 30: 6.4; 40: 3.9
96511750 | CR5-8 | 1.5 | 1.1 | 3841 | para roscar | 20: 8.4; 30: 7.1; 40: 5.3; 50: 2.4
96517043 | CR5-9 | 2 | 1.5 | 4474 | U$S | 30: 8; 40: 6.5; 50: 4.7
96517044 | CR5-10 | 2 | 1.5 | 4616 | 177 | 30: 8.4; 40: 7.1; 50: 5.7; 60: 3.7
96517045 | CR5-11 | 3 | 2.2 | 5018 | 415304 | 40: 7.8; 50: 6.6; 60: 5.1; 70: 2.9
96517046 | CR5-12 | 3 | 2.2 | 5162 | (**) | 40: 8.2; 50: 7.1; 60: 5.9; 70: 4.3
96517047 | CR5-13 | 3 | 2.2 | 5309 |  | 40: 8.5; 50: 7.5; 60: 6.5; 70: 5.2; 80: 3.5
96517048 | CR5-14 | 3 | 2.2 | 5454 |  | 50: 7.8; 60: 6.9; 70: 5.8; 80: 4.5; 90: 2.6
96517049 | CR5-15 | 3 | 2.2 | 5598 | Para presión | 50: 8.1; 60: 7.4; 70: 6.3; 80: 5.2; 90: 3.8
96517050 | CR5-16 | 3 | 2.2 | 5748 | de salida (*) | 50: 8.4; 60: 7.6; 70: 6.8; 80: 5.8; 90: 4.7; 100: 3.1
96517051 | CR5-18 | 4 | 3 | 6386 | hasta 25 bar: | 60: 8.3; 70: 7.6; 80: 6.8; 90: 6; 100: 5; 110: 3.9
96517052 | CR5-20 | 4 | 3 | 6679 | Contrabrida DIN 1¼" | 70: 8; 80: 7.4; 90: 6.8; 100: 5.9; 110: 5.1; 120: 4; 130: 2.5
96517053 | CR5-22 | 5.5 | 4 | 6852 | para soldar | 80: 8; 90: 7.4; 100: 6.8; 110: 6.1; 120: 5.3; 130: 4.4; 140: 3.2
96517054 | CR5-24 | 5.5 | 4 | 7139 | U$S | 80: 8.4; 90: 7.9; 100: 7.3; 110: 6.7; 120: 6.1; 130: 5.4; 140: 4.5; 150: 3.5
96517055 | CR5-26 | 5.5 | 4 | 7431 | 145 | 90: 8.2; 100: 7.7; 110: 7.2; 120: 6.7; 130: 6; 140: 5.4; 150: 4.7; 160: 3.7; 170: 2.5
96517056 | CR5-29 | 5.5 | 4 | 7871 | 419902 | 100: 8.3; 110: 7.9; 120: 7.4; 130: 7; 140: 6.5; 150: 5.9; 160: 5.3; 170: 4.6; 190: 2.7
96513393 | CR5-32 | 7.5 | 5.5 | 8940 | (**) | 120: 7.9; 130: 7.5; 140: 7.1; 150: 6.6; 160: 6.2; 170: 5.7; 190: 4.4; 200: 3.6; 210: 2.5
96513394 | CR5-36 | 7.5 | 5.5 | 9524 |  | 120: 8.4; 130: 8.2; 140: 7.8; 150: 7.4; 160: 7; 170: 6.6; 190: 5.7; 200: 5.2; 210: 4.5; 220: 3.8; 230: 2.9
(*)Presión de salida= presión de entrada que recibe la bomba + presión que entrega la bomba a válvula cerrada o caudal 0
(**) considerar para el juego 2 unidades
CR 10 - 15
Electrobombas multicelulares verticales en línea en acero inoxidable
CÓDIGO | MODELO | Potencia |  | Precio sin IVA (US$) | Precio UNIDAD Contrabrida sin IVA (US$) | 3: Altura manométrica (en metros columna de agua)
|  | (HP) | (kW) |  |  | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 | 45 | 50 | 55 | 60
96500963 | CR10-1 | 0.5 | 0.37 | 3605 | (**) | 3: 12.9; 10: 12.5; 15: 11.5; 20: 10.4; 30: 9.1; 40: 7.4
96500964 | CR10-2 | 1 | 0.75 | 3840 | Para presión | 50: 13; 60: 12; 70: 10.2; 80: 8.7; 90: 4.4; 160: CAUDAL (m3/h)
96500965 | CR10-3 | 1.5 | 1.1 | 4602 | de salida (*) | 80: 12.5; 90: 11.4; 100: 10.5; 110: 9; 120: 7.9; 130: 4.6
96500966 | CR10-4 | 2 | 1.5 | 5168 | hasta 16 bar: | 110: 12.2; 120: 11.6; 130: 10.7; 140: 10; 150: 8.8; 160: 7.8; 170: 5.6
96500967 | CR10-5 | 3 | 2.2 | 5929 | Contrabrida DIN 1½" | 130: 12.7; 140: 12.2; 150: 11.5; 160: 11; 170: 10.2; 190: 9.6; 200: 8.6
96500968 | CR10-6 | 3 | 2.2 | 6244 | para roscar | 150: 12.8; 160: 12.4; 170: 11.8; 190: 11.4; 200: 10.8; 210: 9.5; 220: 8; 230: 5.7
[5 empty] | U$S | 45 | 47 | 50 | 55 | 57 | 60 | 65 | 67 | 70 | 75 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 225
96500969 | CR10-7 | 4 | 3 | 6580 | 193 | 3: 12.3; 10: 11.9; 15: 11.4; 20: 10.5; 30: 10; 40: 9.4; 50: 8; 60: 7.4; 70: 6.1
96500970 | CR10-8 | 4 | 3 | 6895 | 425245 | 10: 12.9; 15: 12.4; 20: 11.7; 30: 11.4; 40: 10.9; 50: 9.9; 60: 9.6; 70: 8.9; 80: 7.7
96500971 | CR10-9 | 4 | 3 | 7209 | Para presión | 20: 12.5; 30: 12.2; 40: 11.8; 50: 11.1; 60: 10.8; 70: 10.4; 80: 9.5; 90: 7.4; 100: 5.6
96500972 | CR10-10 | 5.5 | 4 | 8164 | de salida (*) | 40: 12.8; 50: 12.2; 60: 12; 70: 11.6; 80: 10.9; 90: 9.5; 100: 8.6; 110: 6
96500973 | CR10-12 | 5.5 | 4 | 8789 | hasta 25 bar: | 70: 12.9; 80: 11.9; 90: 10.8; 100: 10.2; 110: 9.5; 120: 8; 130: 5.8
96501221 | CR10-14 | 7.5 | 5.5 | 10248 | Contrabrida DIN 1½" | 90: 12.3; 100: 11.9; 110: 11.4; 120: 10.5; 130: 9.4; 140: 8; 150: 6
96501222 | CR10-16 | 7.5 | 5.5 | 10877 | para soldar | 110: 12.4; 120: 11.7; 130: 10.8; 140: 10; 150: 8.9; 160: 7.7; 170: 5.7
96501223 | CR10-18 | 10 | 7.5 | 11818 | U$S | 120: 12.8; 130: 12.2; 140: 11.5; 150: 10.7; 160: 10; 170: 9; 190: 7.9; 200: 6.4
96501224 | CR10-20 | 10 | 7.5 | 12449 | 188 | 130: 12.9; 140: 12.4; 150: 11.8; 160: 11.1; 170: 10.4; 190: 9.6; 200: 8.7; 210: 7.7; 220: 6.3
96501225 | CR10-22 | 10 | 7.5 | 13075 | 429901 | 140: 13; 150: 12.5; 160: 11.9; 170: 11.3; 190: 10.7; 200: 10.1; 210: 9.3; 220: 8.5; 230: 4.9
[6 empty] | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 | 45 | 50 | 55 | 65 | 70 | 75 | 80
96501697 | CR15-1 | 1.5 | 1.1 | 4584 | Para presión | 3: 23; 10: 21.6; 15: 19.9; 20: 17.9; 30: 12.4
96501698 | CR15-2 | 3 | 2.2 | 5618 | de salida (*) | 40: 23.4; 50: 21.9; 60: 19.1; 70: 16.9; 80: 12.4; 90: 7
96501699 | CR15-3 | 4 | 3 | 6486 | hasta 16 bar: | 80: 22.3; 90: 21.2; 100: 19.3; 110: 17.9; 120: 15.4; 130: 13.3; 140: 8.6
96501700 | CR15-4 | 5.5 | 4 | 7534 | Contrabrida DIN 2" | 110: 23.1; 120: 21.9; 130: 21; 140: 19.6; 150: 18.6; 160: 16.9; 170: 13.2; 190: 5.6
96501701 | CR15-5 | 5.5 | 4 | 7912 | para roscar U$S | 140: 23; 150: 22.3; 160: 21.3; 170: 19.4; 190: 17.2; 200: 10.7
96501897 | CR15-6 | 7.5 | 5.5 | 9409 | 228 | 170: 22.7; 190: 21.2; 200: 17.9; 210: 15.8; 220: 13.3; 230: 9.4
[5 empty] | 335254 | 55 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 145 | 150 | 160 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230
96501898 | CR15-7 | 7.5 | 5.5 | 9792 | Para presión | 3: 23.3; 10: 20.8; 15: 19.5; 20: 18; 30: 16.2; 40: 14.2; 50: 11.6; 60: 7
96501899 | CR15-8 | 10 | 7.5 | 11389 | de salida (*) | 10: 23.1; 15: 22; 20: 20.9; 30: 19.7; 40: 18.4; 50: 17; 60: 15.4; 70: 13.4; 80: 11; 90: 6
96501900 | CR15-9 | 10 | 7.5 | 11767 | hasta 25 bar: | 15: 23.5; 20: 22.6; 30: 21.7; 40: 20.7; 50: 19.6; 60: 18.4; 70: 17.1; 80: 15.8; 90: 14.1; 100: 12.2; 110: 9.5
96501901 | CR15-10 | 15 | 11 | 13824 | Contrabrida DIN 2" | 30: 23.5; 40: 22.7; 50: 21.8; 60: 20.9; 70: 19.9; 80: 19; 90: 17.9; 100: 16.8; 110: 15.2; 120: 13.7; 130: 11.9
96501902 | CR15-12 | 15 | 11 | 14573 | para soldar U$S | 60: 23.5; 70: 22.8; 80: 22.1; 90: 21.4; 100: 20.6; 110: 19.8; 120: 18.9; 130: 18.1; 140: 15; 150: 13.5; 160: 9.9
96501903 | CR15-14 | 15 | 11 | 15331 | 228 | 90: 23.4; 100: 22.9; 110: 22.2; 120: 21.7; 130: 21; 140: 18.9; 150: 18.2; 160: 16.5; 170: 12; 190: 7.5
96501904 | CR15-17 | 20 | 15 | 19602 | 339901 | 140: 22.5; 150: 21.9; 160: 21; 170: 18.6; 190: 17.3; 200: 15.8; 210: 14.1; 220: 11.9; 230: 8.7
(*)Presión de salida= presión de entrada que recibe la bomba + presión que entrega la bomba a válvula cerrada o caudal 0
(**) considerar para el juego 2 unidades
CÓDIGO | MODELO | Precio s/IVA - USD
96556429 | Protección LiqTec | 2438 | #N/A | 2438
CR 20 - 32
Electrobombas multicelulares verticales en línea en acero inoxidable
CÓDIGO | MODELO | Potencia |  | Precio sin IVA (US$) | Precio UNIDAD Contrabrida sin IVA (US$) | 3: Altura manométrica (en metros columna de agua)
|  | (HP) | (kW) |  |  | 5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 | 45 | 50 | 55 | 65 | 70 | 75 | 85
96500326 | CR20-1 | 1.5 | 1.1 | 4584 | Para presión de | 3: 28.4; 10: 23.9; 15: 22; 20: 19.9; 30: 13.6
96500327 | CR20-2 | 3 | 2.2 | 5618 | salida(*)hasta 16 bar | 30: 27.9; 40: 25.5; 50: 23.7; 60: 20.7; 70: 18.1; 80: 12.6; 90: 6.6
96500328 | CR20-3 | 5.5 | 4 | 7912 | Contrabrida DIN 2" | 70: 28.8; 80: 27.3; 90: 26.2; 100: 24.3; 110: 23; 120: 20.7; 130: 18.7; 140: 14.9; 150: 11
96500510 | CR20-4 | 7.5 | 5.5 | 9349 | para roscar U$S | 100: 28.9; 110: 28.1; 120: 26.9; 130: 26.1; 140: 24.7; 150: 23.7; 160: 22; 170: 18.7; 190: 13.5
96500511 | CR20-5 | 7.5 | 5.5 | 9792 | 228 | 130: 29; 140: 28; 150: 27.4; 160: 26.4; 170: 24.6; 190: 22.5; 200: 16.7; 210: 11.5
96500512 | CR20-6 | 10 | 7.5 | 11330 | 335254 | 170: 27.8; 190: 26.7; 200: 23.1; 210: 21.2; 220: 18.9; 230: 10.9
[5 empty] | (**) | 50 | 55 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 130 | 145 | 150 | 160 | 180 | 190 | 200 | 220 | 230 | 240
96500513 | CR20-7 | 10 | 7.5 | 11767 | Para presión de | 10: 28.4; 15: 26; 20: 24.7; 30: 23.2; 40: 21.6; 50: 19.7; 60: 17.5; 70: 14.4; 80: 8.8
96500514 | CR20-8 | 15 | 11 | 14449 | salida(*)hasta 25 bar | 15: 28.4; 20: 27.4; 30: 26.3; 40: 25.2; 50: 23.9; 60: 22.6; 70: 21; 80: 19.2; 90: 17.4; 100: 14.3; 110: 10.4
96500515 | CR20-10 | 15 | 11 | 15331 | Contrabrida DIN 2" | 40: 28.4; 50: 27.6; 60: 26.8; 70: 25.9; 80: 25; 90: 24; 100: 22.8; 110: 21.8; 120: 20.5; 130: 17.2; 140: 7.5
96500516 | CR20-12 | 20 | 15 | 18724 | para soldar U$S | 70: 28.8; 80: 28.1; 90: 27.5; 100: 26.7; 110: 25.9; 120: 25.2; 130: 23.5; 140: 20.4; 150: 19.2; 160: 16.4
96500517 | CR20-14 | 20 | 15 | 19602 | 228 | 100: 28.7; 110: 28.2; 120: 27.6; 130: 26.4; 140: 24.3; 150: 23.6; 160: 22; 170: 17.9; 190: 15.2; 200: 10.4
96500518 | CR20-17 | 25 | 18.5 | 23371 | 339901 | 140: 27.9; 150: 27.4; 160: 26.4; 170: 24.1; 190: 22.8; 200: 21.5; 210: 18; 220: 15.8; 230: 12.6
[5 empty] | (**) | 5 | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260
96121950 | CR32-1-1 | 2 | 1.5 | 5360 |  | 3: 39.9; 10: 15.2
96121951 | CR32-1 | 3 | 2.2 | 5629 |  | 10: 27.4
96121952 | CR32-2-2 | 4 | 3 | 6723 |  | 10: 37.4; 15: 32.8; 20: 18.1
96121953 | CR32-2 | 5 | 4 | 7995 |  | 15: 39.5; 20: 29.2
96122010 | CR32-3-2 | 7.5 | 5.5 | 10305 | Para presión | 20: 35.6; 30: 14.2
96122011 | CR32-3 | 7.5 | 5.5 | 10305 | de salida (*) | 20: 39.6; 30: 23.9
96122012 | CR32-4-2 | 10 | 7.5 | 12857 | hasta 16 bar: | 30: 31.8
96122013 | CR32-4 | 10 | 7.5 | 12857 | Contrabrida DIN 2½" | 30: 35.3; 40: 20.8
96122014 | CR32-5-2 | 15 | 11 | 16717 | para soldar | 30: 38.2; 40: 29.8; 50: 23.6; 60: 12.2
96122015 | CR32-5 | 15 | 11 | 16717 | U$S | 40: 32.9; 50: 27.7; 60: 20
96122016 | CR32-6-2 | 15 | 11 | 17525 | 259 | 40: 35.3; 50: 31.7; 60: 27.3; 70: 21.3
96122017 | CR32-6 | 15 | 11 | 17525 | 349904 | 40: 37.5; 50: 34.2; 60: 31.2; 70: 25; 80: 17.9
96122018 | CR32-7-2 | 20 | 15 | 22121 | (**) | 40: 39; 50: 36.4; 60: 33.6; 70: 30.1; 80: 25.9; 90: 20.4
96122019 | CR32-7 | 20 | 15 | 22121 |  | 50: 38.3; 60: 35.6; 70: 32.4; 80: 28.6; 90: 23.9; 100: 17.2
96122020 | CR32-8-2 | 20 | 15 | 22957 |  | 50: 39.1; 60: 36.8; 70: 34.3; 80: 31.5; 90: 28.2; 100: 24.2; 110: 18.8
96122021 | CR32-8 | 20 | 15 | 22957 | Para presión | 60: 38.4; 70: 36; 80: 33.4; 90: 30.3; 100: 26.7; 110: 22.1; 120: 15.7
96122022 | CR32-9-2 | 25 | 18.5 | 25367 | de salida (*) | 60: 39.6; 70: 37.7; 80: 35.5; 90: 33.2; 100: 30.5; 110: 27.3; 120: 23.5; 130: 18.5
96122023 | CR32-9 | 25 | 18.5 | 25367 | hasta 40 bar: | 70: 39; 80: 37; 90: 34.8; 100: 32.3; 110: 29.4; 120: 25.9; 130: 21.6; 140: 15.8
96122024 | CR32-10-2 | 25 | 18.5 | 26171 | Contrabrida DIN 2½" | 70: 39.6; 80: 37.9; 90: 36; 100: 33.9; 110: 31.6; 120: 28.9; 130: 25.9; 140: 22.2; 150: 17.3
96122025 | CR32-10 | 25 | 18.5 | 26171 | para soldar | 80: 39.1; 90: 37.3; 100: 35.3; 110: 33.1; 120: 30.6; 130: 27.8; 140: 24.4; 150: 20.3; 160: 14.8
96122026 | CR32-11-2 | 30 | 22 | 30757 | U$S | 80: 40; 90: 38.5; 100: 36.7; 110: 34.9; 120: 32.9; 130: 30.5; 140: 28.2; 150: 25.2; 160: 21.7; 170: 17
96122027 | CR32-11 | 30 | 22 | 30757 | 415 | 90: 39.6; 100: 37.9; 110: 36.2; 120: 34.3; 130: 32.2; 140: 29.8; 150: 27; 160: 23.9; 170: 19.9
96122028 | CR32-12-2 | 30 | 22 | 31536 | 349905 | 90: 40; 100: 38.5; 110: 37; 120: 35.4; 130: 33.6; 140: 31.6; 150: 29.4; 160: 26.9; 170: 24.1; 190: 16.4
96122029 | CR32-12 | 30 | 22 | 31536 | (**) | 100: 39.6; 110: 38.1; 120: 36.6; 130: 34.9; 140: 33; 150: 30.9; 160: 28.6; 170: 25.8; 190: 18.6
96122030 | CR32-13-2 | 40 | 30 | 37740 |  | 110: 39.3; 120: 37.9; 130: 36.5; 140: 34.9; 150: 33.2; 160: 31.4; 170: 29.3; 190: 24.3; 200: 21.1; 210: 17
96122031 | CR32-13 | 40 | 30 | 37740 |  | 120: 39; 130: 37.5; 140: 36; 150: 34.4; 160: 32.7; 170: 30.7
96122032 | CR32-14-2 | 40 | 30 | 38559 |  | 120: 39.5; 130: 38.2; 140: 36.8; 150: 35.4; 160: 33.8; 170: 32.2; 190: 28.3; 200: 26.1; 210: 23.5; 220: 20.4; 230: 16.4
96122033 | CR32-14 | 40 | 30 | 38559 |  | 120: 39.7; 130: 39; 140: 37.8; 150: 36.4; 160: 34.9; 170: 33.3; 190: 29.7; 200: 27.5; 210: 25.1; 220: 22.3; 230: 18.9
(*)Presión de salida= presión de entrada que recibe la bomba + presión que entrega la bomba a válvula cerrada o caudal 0
(**) considerar para el juego 2 unidades
CR 45
Electrobombas multicelulares verticales en línea en acero inoxidable
CÓDIGO | MODELO | Potencia |  | Precio sin IVA (US$) | Precio UNIDAD Contrabrida sin IVA (US$) | 3: Altura manométrica (en metros columna de agua)
|  | (HP) | (kW) |  |  | 5 | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260
96122746 | CR45-1-1 | 4 | 3 | 6335 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 15: 44.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 20: 26
96122747 | CR45-1 | 5 | 4 | 7775 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 15: 55.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 20: 42.2
96122798 | CR45-2-2 | 7.5 | 5.5 | 10033 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 20: 56.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 30: 45.6
96122799 | CR45-2 | 10 | 7.5 | 12569 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 30: 55.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 18; Altura manométrica (en metros columna de agua) 200: CAUDAL (m3/h)
96122800 | CR45-3-2 | 15 | 11 | 16364 | Para presión | Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 46.7
96122801 | CR45-3 | 15 | 11 | 16364 | de salida (*) | Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 53.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 31.8
96122802 | CR45-4-2 | 20 | 15 | 21945 | hasta 16 bar: | Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 57.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 46.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 38.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 26.9
96122803 | CR45-4 | 20 | 15 | 21945 | Contrabrida DIN 3" | Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 51.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 44.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 36; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 21.6
96122804 | CR45-5-2 | 25 | 18.5 | 25255 | para soldar | Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 56.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 51.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 46.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 40.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 32.6
96122805 | CR45-5 | 25 | 18.5 | 25255 | U$S | Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 55.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 56.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 45.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 38.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 29.7
96122806 | CR45-6-2 | 30 | 22 | 30597 | 415 | Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 57; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 54.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 51; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 46.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 41.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 35.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 27
96122807 | CR45-6 | 30 | 22 | 30597 | 350541 | Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 57.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 54.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 50.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 45.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 40.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 33.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 23.4
96122808 | CR45-7-2 | 40 | 30 | 34212 | (**) | Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 57.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 54.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 51.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 47.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 43.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 38.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 32.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 22.4
96122809 | CR45-7 | 40 | 30 | 34212 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 57.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 54; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 50.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 46.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 42.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 37; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 30.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 180: 18
96122810 | CR45-8-2 | 40 | 30 | 35114 | Para presión | Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 56.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 53.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 50.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 47; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 43.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 39.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 180: 34.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 190: 27.5
96122811 | CR45-8 | 40 | 30 | 35114 | de salida (*) | Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 57.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 55.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 52.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 49.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 46.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 42.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 180: 38.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 190: 32.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 200: 25.2
96122812 | CR45-9-2 | 40 | 30 | 35985 | hasta 40 bar: | Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 57.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 55.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 52.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 49.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 46.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 180: 43.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 190: 39.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 200: 35.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 220: 22.3
96122813 | CR45-9 | 50 | 37 | 41744 | Contrabrida DIN 3" | Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 57.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 55.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 52.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 49.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 180: 46.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 190: 43.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 200: 39.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 220: 29.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 230: 20.4
96122814 | CR45-10-2 | 50 | 37 | 42649 | para soldar | Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 56.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 54.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 52.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 180: 49.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 190: 46.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 200: 44; Altura manométrica (en metros columna de agua) 220: 37.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 230: 32.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 240: 27.2
96122815 | CR45-10 | 50 | 37 | 42649 | U$S | Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 56.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 54.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 180: 51.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 190: 49.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 200: 46.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 220: 40; Altura manométrica (en metros columna de agua) 230: 36.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 240: 31.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 250: 25.2
CÓDIGO | MODELO | Potencia |  | Precio sin IVA (US$) | 647 | Altura manométrica (en metros columna de agua) 5: Altura manométrica (en metros columna de agua)
|  | (HP) | (kW) |  | 350542 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 300 | 315 | 325
96122816 | CR45-11-2 | 60 | 45 | 50270 | (**) | 57.4 | 55.4 | 53.4 | 51.2 | 49 | 48.8 | 46.4 | 45 | 43.6 | 42.3 | 40.8 | 39 | 37.6 | 35.7 | 33.7 | 31.5 | 29.1 | 25.6 | 22.2
96122817 | CR45-11 | 60 | 45 | 50270 |  |  | 57.1 | 55.1 | 52.9 | 50.7 | 49.4 | 48.4 | 47 | 45.7 | 44.3 | 42.9 | 41.5 | 40 | 38.4 | 36.5 | 34.5 | 32.3 | 30 | 27.6 | 24.3
96122819 | CR45-12 | 60 | 45 | 55678 |  |  |  | 57.8 | 55.9 | 54.1 | 53.2 | 52.1 | 51 | 50.1 | 48.9 | 47.7 | 46.6 | 45.4 | 44.1 | 43 | 41.4 | 40 | 38.4 | 37.1 | 35.3 | 33.5 | 29.3
96122820 | CR45-13-2 | 60 | 45 | 56882 |  |  |  |  | 57.2 | 55.5 | 54.5 | 53.7 | 52.7 | 51.8 | 50.8 | 50 | 49 | 48 | 46.8 | 45.7 | 44.5 | 43.5 | 42.1 | 40.9 | 39.7 | 38.1 | 35 | 29.3 | 24.2
(*)Presión de salida= presión de entrada que recibe la bomba + presión que entrega la bomba a válvula cerrada o caudal 0
(**) considerar para el juego 2 unidades
CÓDIGO | MODELO | Precio s/IVA - USD
96556429 | Protección LiqTec | 2438 | #N/A | 2438
CR 64 - 95
Electrobombas multicelulares verticales en línea en acero inoxidable
CÓDIGO | MODELO | Potencia |  | Precio sin IVA (US$) | Precio UNIDAD Contrabrida sin IVA (US$) | Altura manométrica (en metros columna de agua) 5: Altura manométrica (en metros columna de agua)
|  | (HP) | (kW) |  |  | 5 | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 170 | 180 | 190 | 220
96123482 | CR64-1-1 | 5 | 4 | 7737 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 15: 61.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 20: 29.3
96123527 | CR64-1 | 7.5 | 5.5 | 9871 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 15: 84.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 20: 68.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 30: 41.1
96123528 | CR64-2-2 | 10 | 7.5 | 12326 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 15: 84.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 20: 78.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 30: 71.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 51.3
96123529 | CR64-2-1 | 15 | 11 | 16151 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 68.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 42; Altura manométrica (en metros columna de agua) 200: CAUDAL (m3/h)
96123530 | CR64-2 | 15 | 11 | 16151 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 81.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 52.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 48.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 30.5
96123531 | CR64-3-2 | 20 | 15 | 21145 | Para presión | Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 84.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 74.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 67.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 60.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 52.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 40.8
96123532 | CR64-3-1 | 20 | 15 | 21145 | de salida (*) | Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 82.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 76.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 77.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 63.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 55.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 45.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 31.6
96123533 | CR64-3 | 25 | 18.5 | 23604 | hasta 16 bar: | Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 84.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 81; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 75; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 68.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 60.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 51.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 40.4
96123534 | CR64-4-2 | 25 | 18.5 | 24552 | Contrabrida DIN 4" | Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 83.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 79.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 74.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 70; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 64.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 58.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 44.6
96123535 | CR64-4-1 | 30 | 22 | 29388 | para soldar | Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 82; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 77.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 73.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 68.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 56.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 40.4
96123536 | CR64-4 | 30 | 22 | 29388 | U$S | Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 84; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 79.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 75.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 65.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 52.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 34.4
96123537 | CR64-5-2 | 40 | 30 | 32256 | 373 | Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 83.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 80.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 73.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 65; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 55.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 180: 42.6
96123538 | CR64-5-1 | 40 | 30 | 32256 | 369902 | Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 84.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 78.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 71.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 62.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 180: 52.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 190: 37.8
96123539 | CR64-5 | 40 | 30 | 32256 | (**) | Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 83.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 77; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 69.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 180: 59.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 190: 48.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 200: 32.5
96123540 | CR64-6-2 | 40 | 30 | 33205 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 84.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 79.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 73.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 180: 66.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 190: 59.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 200: 49.9
96123541 | CR64-6-1 | 50 | 37 | 39788 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 84.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 78.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 180: 78.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 190: 65.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 200: 57.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 220: 33.9
96123542 | CR64-6 | 50 | 37 | 39788 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 83; Altura manométrica (en metros columna de agua) 180: 77.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 190: 70.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 200: 63.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 220: 44.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 230: 29.5
96123543 | CR64-7-2 | 50 | 37 | 40763 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 84.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 180: 79.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 190: 74.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 200: 68.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 220: 54.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 230: 46.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 240: 34.2
96123544 | CR64-7-1 | 50 | 37 | 40763 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 180: 83; Altura manométrica (en metros columna de agua) 190: 78.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 200: 72.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 220: 60.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 230: 52.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 240: 43.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 250: 29.4
96123545 | CR64-7 | 60 | 45 | 52446 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 92.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 180: 88.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 190: 84; Altura manométrica (en metros columna de agua) 200: 79.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 220: 68.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 230: 61.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 240: 54.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 250: 46.3
96123547 | CR64-8-1 | 60 | 45 | 53644 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 180: 91.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 190: 87.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 200: 83.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 220: 74.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 230: 70.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 240: 65.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 250: 59.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 260: 33.9
[6 empty] | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210
99141735 | CR 95-1-1 | 7.5 | 5.5 | 9989 | Para presión | Altura manométrica (en metros columna de agua) 5: 95.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 15: 74.5
99141736 | CR 95-1 | 10 | 7.5 | 12477 | de salida (*) | Altura manométrica (en metros columna de agua) 15: 105; Altura manométrica (en metros columna de agua) 20: 76.4
99141737 | CR 95-2-2 | 15 | 11 | 16337 | hasta 16 bar: | Altura manométrica (en metros columna de agua) 15: 115; Altura manométrica (en metros columna de agua) 20: 107; Altura manométrica (en metros columna de agua) 30: 87.2
99141738 | CR 95-2 | 20 | 15 | 22198 | Contrabrida DIN 4" | Altura manométrica (en metros columna de agua) 30: 116; Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 95.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 82.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 65
99141739 | CR 95-3-2 | 25 | 18.5 | 24923 | para soldar | Altura manométrica (en metros columna de agua) 30: 117.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 107.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 100; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 95; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 85.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 73.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 55
99141740 | CR 95-3 | 30 | 22 | 29085 | U$S | Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 118.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 113.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 107.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 102.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 93.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 84.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 74.1
99141741 | CR 95-4 | 40 | 30 | 33789 | 373 | Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 116.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 113.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 108.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 98.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 86.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 69.8
99141742 | CR 95-5 | 50 | 37 | 39663 | 369902 | Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 115.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 109.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 101.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 91.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 180: 82.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 190: 67.5
99141743 | CR 95-6 | 60 | 45 | 50207 | (**) | Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 120.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 115.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 108.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 180: 103.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 190: 95.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 200: 78.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 220: 63.3
(*)Presión de salida= presión de entrada que recibe la bomba + presión que entrega la bomba a válvula cerrada o caudal 0
(**) considerar para el juego 2 unidades
CÓDIGO | MODELO |  |  | Precio s/IVA - USD
96556429 | Protección LiqTec |  |  | 2438 | #N/A | Altura manométrica (en metros columna de agua) 5: #N/A
CR 125 - 155
Electrobombas multicelulares verticales en línea en acero inoxidable
CÓDIGO | MODELO | Potencia |  | Precio sin IVA (US$) | Precio UNIDAD Contrabrida sin IVA (US$) | Altura manométrica (en metros columna de agua) 5: Altura manométrica (en metros columna de agua)
|  | (HP) | (kW) |  |  | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170
99142431 | CR 125-1 | 15 | 11 | 18564 | Para presión de salida | Altura manométrica (en metros columna de agua) 20: 148.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 30: 123; Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 83
99142573 | CR 125-2-1 | 25 | 18.5 | 26005 | Contrabrida | Altura manométrica (en metros columna de agua) 30: 163.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 154; Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 141.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 130; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 114.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 96.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 66.8
99142574 | CR 125-2 | 30 | 22 | 30294 | 6” | Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 162; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 151; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 140; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 126.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 111.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 91.3
99142575 | CR 125-3-1 | 40 | 30 | Consultar | Para soldar | Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 154.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 146.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 138.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 129.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 123; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 110.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 98.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 230: CAUDAL (m3/h)
99142576 | CR 125-3 | 50 | 37 | 37975 | U$S | Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 153.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 147; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 138.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 130.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 120.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 95.9
99142578 | CR 125-4-2 | 50 | 37 | Consultar | 719 | Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 155; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 150; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 145.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 138.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 131.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 118.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 180: 100.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 190: 70.1
99142579 | CR 125-4 | 60 | 45 | 50207 | 96414676 | Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 153.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 142.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 180: 129.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 190: 115.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 200: 97.3
CÓDIGO | MODELO | Potencia |  | Precio sin IVA (US$) |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 5: Altura manométrica (en metros columna de agua)
|  | (HP) | (kW) |  | Para presión de salida | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 135
99143254 | CR 155-1-1 | 15 | 11 | 18564 | (*) hasta 25/40 bar | Altura manométrica (en metros columna de agua) 10: 194.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 15: 174.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 20: 143; Altura manométrica (en metros columna de agua) 25: 120.5
99143255 | CR 155-1 | 20 | 15 | 22198 | Contrabrida | Altura manométrica (en metros columna de agua) 20: 190.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 25: 162; Altura manométrica (en metros columna de agua) 30: 135.6
99143257 | CR 155-2-2 | 30 | 22 | 29085 | 6” | Altura manométrica (en metros columna de agua) 20: 188; Altura manométrica (en metros columna de agua) 25: 178; Altura manométrica (en metros columna de agua) 30: 174.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 35: 159; Altura manométrica (en metros columna de agua) 40: 146; Altura manométrica (en metros columna de agua) 45: 132; Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 113; Altura manométrica (en metros columna de agua) 55: 80
99143258 | CR 155-2 | 40 | 30 | 30649 | Para soldar | Altura manométrica (en metros columna de agua) 40: 188.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 45: 177.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 166.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 55: 155; Altura manométrica (en metros columna de agua) 60: 139.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 65: 120.4
99143259 | CR 155-3-2 | 50 | 37 | 38074 | Consultar | Altura manométrica (en metros columna de agua) 40: 188; Altura manométrica (en metros columna de agua) 45: 183; Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 177; Altura manométrica (en metros columna de agua) 55: 169; Altura manométrica (en metros columna de agua) 60: 162; Altura manométrica (en metros columna de agua) 65: 155; Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 145.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 75: 137; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 125.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 85: 108
99143260 | CR 155-3 | 60 | 45 | 48204 | 96931822 | Altura manométrica (en metros columna de agua) 55: 196; Altura manométrica (en metros columna de agua) 60: 190; Altura manométrica (en metros columna de agua) 65: 184; Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 175; Altura manométrica (en metros columna de agua) 75: 168.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 158.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 85: 150.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 139.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 112
99143261 | CR 155-4-1 | 75 | 55 | 61601 | (**) | Altura manométrica (en metros columna de agua) 65: 196.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 192.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 75: 187.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 182.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 85: 176.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 171.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 158.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 147.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 128.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 125: 117.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 105
(*)Presión de salida= presión de entrada que recibe la bomba + presión que entrega la bomba a válvula cerrada o caudal 0
(**) considerar para el juego 2 unidades
| CÓDIGO | MODELO |  |  | Precio s/IVA - USD
| 96556429 | Protección LiqTec |  |  | 2438
El precio de lista del cuerpo de la CR corresponde a un 90% del valor de la bomba completa

## CRI
CRI | [16 empty] | Volver al Índice
Electrobombas multicelulares verticales en línea totalmente en acero inoxidable AISI 304
Buscar Modelo CRI
- 'CRI 1
- 'CRI 3 - 5
- 'CRI 10 - 15
- 'CRI 20
STOCK (sujeto a venta)
CÓDIGO | MODELO | POTENCIA |  | Precio sin IVA (US$) | Precio UNIDAD UNION VITAULIC sin IVA (US$) | Altura manométrica (en metros columna de agua) | [23 empty] | CODIGO CUERPO
|  | (HP) | (kW) |  |  | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200
96527628 | CRI 1s-2 | 0.5 | 0.37 | 2539 |  | 1 | 0.7 | [22 empty] | 96541261
96527629 | CRI 1s-3 | 0.5 | 0.37 | 2664 |  |  | 1 | 0.7
96527640 | CRI 1s-4 | 0.5 | 0.37 | 2786 |  |  |  | 1 | 0.7 | [14 empty] | CAUDAL (m3/h) | [5 empty] | 96541331
96527641 | CRI 1s-5 | 0.5 | 0.37 | 2906 |  |  |  |  | 0.94 | 0.67 | 0.1
96527642 | CRI 1s-6 | 0.5 | 0.37 | 3037 |  |  |  |  | 1 | 0.89 | 0.66 | 0.29 | [17 empty] | 96541337
96527643 | CRI 1s-7 | 0.5 | 0.37 | 3160 | [5 empty] | 1 | 0.85 | 0.64 | 0.35 | [16 empty] | 96541339
96527644 | CRI 1s-8 | 0.5 | 0.37 | 3121 | [5 empty] | 1.1 | 0.98 | 0.82 | 0.63 | 0.38
96527645 | CRI 1s-9 | 0.5 | 0.37 | 3269 | [6 empty] | 1.1 | 0.93 | 0.79 | 0.62 | 0.39
96527646 | CRI 1s-10 | 0.5 | 0.37 | 3410 | [7 empty] | 1 | 0.89 | 0.76 | 0.61
96527647 | CRI 1s-11 | 0.5 | 0.37 | 3549 | [7 empty] | 1 | 0.98 | 0.87 | 0.74 | 0.42
96527648 | CRI 1s-12 | 0.5 | 0.37 | 3686 | [8 empty] | 1 | 0.94 | 0.83 | 0.58
96527649 | CRI 1s-13 | 0.5 | 0.37 | 3841 | [8 empty] | 1.1 | 1 | 0.92 | 0.7 | 0.41
96527650 | CRI 1s-15 | 0.75 | 0.55 | 3944 | [10 empty] | 1.1 | 0.89 | 0.7 | 0.46
96527651 | CRI 1s-17 | 0.75 | 0.55 | 4231 | [11 empty] | 0.99 | 0.84 | 0.67 | 0.46
96527652 | CRI 1s-19 | 0.75 | 0.55 | 4506 | Para presión | [10 empty] | 1.1 | 0.94 | 0.81 | 0.65 | 0.44
96527653 | CRI 1s-21 | 1 | 0.75 | 4671 | de salida (*) | [11 empty] | 1.1 | 0.94 | 0.82 | 0.67 | 0.26
96527656 | CRI 1s-27 | 1.5 | 1.1 | 5515 | hasta 80 bar: | [13 empty] | 1.1 | 0.97 | 0.77 | 0.66 | 0.54 | 0.36 | [5 empty] | 96543814
96527659 | CRI 1s-36 | 1.5 | 1.1 | 6735 | unión vitaulic | [15 empty] | 1 | 0.96 | 0.89 | 0.82 | 0.74 | 0.65 | 0.56 | 0.45 | 0.3
[5 empty] | 1 ¼" | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230
96527821 | CRI 1-2 | 0.5 | 0.37 | 2536 | unión vitaulic 1 ¼": para roscar; unión vitaulic 10: 1.9 | 96542943
96527822 | CRI 1-3 | 0.5 | 0.37 | 2661 | unión vitaulic 1 ¼": U$S; unión vitaulic 10: 2.4; unión vitaulic 15: 1.8 | 96542944
96527823 | CRI 1-4 | 0.5 | 0.37 | 2781 | unión vitaulic 1 ¼": 278; unión vitaulic 15: 2.2; unión vitaulic 20: 1.7 | 96542945
96527824 | CRI 1-5 | 0.5 | 0.37 | 2906 | unión vitaulic 1 ¼": 419911; unión vitaulic 15: 2.4; unión vitaulic 20: 2.1; unión vitaulic 30: 0.7; 0.82 170: CAUDAL (m3/h) | 96543283
96527687 | CRI 1-6 | 0.5 | 0.37 | 3032 | unión vitaulic 1 ¼": (**); unión vitaulic 20: 2.2; unión vitaulic 30: 1.5 | 96543284
96527835 | CRI 1-7 | 0.5 | 0.37 | 3159 | unión vitaulic 20: 2.4; unión vitaulic 30: 1.8; unión vitaulic 40: 0.9 | 96543327
96527837 | CRI 1-8 | 0.75 | 0.6 | 3290 | unión vitaulic 30: 2; unión vitaulic 40: 1.5 | 96543329
96527838 | CRI 1-9 | 0.75 | 0.6 | 3392 | unión vitaulic 30: 2.2; unión vitaulic 40: 1.8; unión vitaulic 50: 1.1 | 96543331
96527839 | CRI 1-10 | 0.75 | 0.6 | 3539 | unión vitaulic 30: 2.3; unión vitaulic 40: 1.9; unión vitaulic 50: 1.48 | 96543333
96527841 | CRI 1-11 | 0.75 | 0.6 | 3683 | unión vitaulic 30: 2.4; unión vitaulic 40: 2; unión vitaulic 50: 1.6; unión vitaulic 60: 1.1 | 96543336
96527842 | CRI 1-12 | 1 | 0.75 | 3828 | unión vitaulic 40: 2.2; unión vitaulic 50: 1.9; unión vitaulic 60: 1.5; unión vitaulic 70: 0.9 | 96543339
96527843 | CRI 1-13 | 1 | 0.75 | 4014 | unión vitaulic 40: 2.2; unión vitaulic 50: 2; unión vitaulic 60: 1.7; unión vitaulic 70: 1.2 | 96543340
96527844 | CRI 1-15 | 1 | 0.75 | 4159 | unión vitaulic 40: 2.4; unión vitaulic 50: 2.2; unión vitaulic 60: 1.9; unión vitaulic 70: 1.6; unión vitaulic 80: 1.2 | 96543343
96527845 | CRI 1-17 | 1.5 | 1.1 | 4952 | unión vitaulic 50: 2.3; unión vitaulic 60: 2.1; unión vitaulic 70: 1.9; unión vitaulic 80: 1.6; unión vitaulic 90: 1.3; unión vitaulic 100: 0.8 | 96543345
96527846 | CRI 1-19 | 1.5 | 1.1 | 5095 | unión vitaulic 50: 2.4; unión vitaulic 60: 2.2; unión vitaulic 70: 2; unión vitaulic 80: 1.8; unión vitaulic 90: 1.6; unión vitaulic 100: 1.3; unión vitaulic 110: 0.8 | 96543347
96527847 | CRI 1-21 | 1.5 | 1.1 | 5237 | unión vitaulic 60: 2.3; unión vitaulic 70: 2.1; unión vitaulic 80: 1.9; unión vitaulic 90: 1.7; unión vitaulic 100: 1.5; unión vitaulic 110: 1.3; unión vitaulic 120: 0.9 | 96543348
96527848 | CRI 1-23 | 1.5 | 1.1 | 5387 | unión vitaulic 60: 2.3; unión vitaulic 70: 2.2; unión vitaulic 80: 2.1; unión vitaulic 90: 1.9; unión vitaulic 100: 1.7; unión vitaulic 110: 1.5; unión vitaulic 120: 1.3; unión vitaulic 130: 0.9 | 96543350
96527849 | CRI 1-25 | 2 | 1.5 | 6058 | unión vitaulic 70: 2.3; unión vitaulic 80: 2.2; unión vitaulic 90: 2.1; unión vitaulic 100: 1.9; unión vitaulic 110: 1.8; unión vitaulic 120: 1.7; unión vitaulic 130: 1.4; 1 140: 1.1; 0.96 150: 0.7 | 96543352
96527850 | CRI 1-27 | 2 | 1.5 | 6350 | unión vitaulic 80: 2.3; unión vitaulic 90: 2.2; unión vitaulic 100: 2.1; unión vitaulic 110: 1.9; unión vitaulic 120: 1.8; unión vitaulic 130: 1.6; 1 140: 1.4; 0.96 150: 1; 0.89 160: 0.8 | 96543390
96527851 | CRI 1-30 | 2 | 1.5 | 6785 | unión vitaulic 90: 2.3; unión vitaulic 100: 2.2; unión vitaulic 110: 2; unión vitaulic 120: 1.9; unión vitaulic 130: 1.8; 1 140: 1.5; 0.96 150: 1.5; 0.89 160: 1.3; 0.82 170: 1 | 96543391
96527852 | CRI 1-33 | 3 | 2.2 | 7690 | unión vitaulic 110: 2.3; unión vitaulic 120: 2.1; unión vitaulic 130: 2; 1 140: 1.9; 0.96 150: 1.7; 0.89 160: 1.6; 0.82 170: 1.4; 0.74 190: 1; 0.65 200: 0.7 | 96543392
96527853 | CRI 1-36 | 3 | 2.2 | 8126 | unión vitaulic 100: 2.3; unión vitaulic 110: 2.4; unión vitaulic 120: 2.2; unión vitaulic 130: 2.1; 1 140: 2; 0.96 150: 1.9; 0.89 160: 1.8; 0.82 170: 1.6; 0.74 190: 1.3; 0.65 200: 1.2; 0.56 210: 0.9; 0.45 220: 0.6 | 96543393
(*)Presión de salida= presión de entrada que recibe la bomba + presión que entrega la bomba a válvula cerrada o caudal 0
(**) considerar para el juego 2 unidades
CRI 3 - 5
Electrobombas multicelulares verticales en línea totalmente en acero inoxidable AISI 304
CÓDIGO | MODELO | POTENCIA |  | Precio sin IVA (US$) | unión vitaulic 1 ¼": Precio UNIDAD UNION VITAULIC sin IVA (US$); unión vitaulic 5: Altura manométrica (en metros columna de agua) | CODIGO CUERPO
|  | (HP) | (kW) |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230
96527950 | CRI 3-2 | 0.5 | 0.37 | 2563 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 5: 4.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 10: 2.8 | 96542503
96527952 | CRI 3-3 | 0.5 | 0.37 | 2727 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 10: 4.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 15: 3 | 96542507
96527953 | CRI 3-4 | 0.5 | 0.37 | 2890 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 10: 4.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 15: 3.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 20: 2.8 | 96542530
96527954 | CRI 3-5 | 0.5 | 0.37 | 3053 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 15: 4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 20: 3.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 30: 1.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: CAUDAL (m3/h) | 96542536
96527955 | CRI 3-6 | 0.75 | 0.6 | 3163 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 15: 4.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 20: 3.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 30: 2.7 | 96542552
96527956 | CRI 3-7 | 0.75 | 0.6 | 3330 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 20: 4.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 30: 3.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 40: 1.9 | 96542558
96527957 | CRI 3-8 | 1 | 0.75 | 3425 | Para presión | Altura manométrica (en metros columna de agua) 20: 4.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 30: 3.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 40: 2.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 1.1 | 96542564
96527958 | CRI 3-9 | 1 | 0.75 | 3586 | de salida (*) | Altura manométrica (en metros columna de agua) 20: 4.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 30: 4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 40: 3.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 2.2 | 96542580
96527959 | CRI 3-10 | 1 | 0.75 | 3753 | hasta 80 bar: | Altura manométrica (en metros columna de agua) 30: 4.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 40: 3.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 2.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 60: 1.5 | 96542586
96527960 | CRI 3-11 | 1.5 | 1.1 | 3950 | unión vitaulic | Altura manométrica (en metros columna de agua) 30: 4.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 40: 3.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 3.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 60: 2.3 | 96542592
96527961 | CRI 3-12 | 1.5 | 1.1 | 4115 | 1 ¼" | Altura manométrica (en metros columna de agua) 30: 4.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 40: 4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 3.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 60: 2.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 1.8 | 96542598
96527963 | CRI 3-15 | 1.5 | 1.1 | 4612 | para roscar | Altura manométrica (en metros columna de agua) 40: 4.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 3.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 60: 3.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 2.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 1.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 1.1 | 96542624
96527964 | CRI 3-17 | 2 | 1.5 | 5253 | U$S | Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 4.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 60: 3.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 3.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 3.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 2.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 1.9 | 96542634
96527965 | CRI 3-19 | 2 | 1.5 | 5584 | 278 | Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 4.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 60: 4.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 3.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 3.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 2.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 1.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 1 | 96542640
96527966 | CRI 3-21 | 3 | 2.2 | 5685 | 419911 | Altura manométrica (en metros columna de agua) 60: 4.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 3.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 3.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 3.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 2.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 2.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 1.5 | 96542648
96527967 | CRI 3-23 | 3 | 2.2 | 6017 | (**) | Altura manométrica (en metros columna de agua) 60: 4.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 4.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 3.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 3.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 3.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 3.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 2.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 1.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 1.6 | 96542655
96527968 | CRI 3-25 | 3 | 2.2 | 6340 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 4.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 4.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 3.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 3.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 3.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 2.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 2.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 1.7 | 96542660
96527969 | CRI 3-27 | 3 | 2.2 | 6679 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 4.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 4.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 3.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 3.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 3.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 2.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 2.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 1.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 1.2 | 96550322
96527970 | CRI 3-29 | 3 | 2.2 | 7006 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 4.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 4.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 4.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 3.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 3.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 3.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 3.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 2.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 2.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 1.9 | 96550323
96527971 | CRI 3-31 | 4 | 3 | 7329 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 4.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 4.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 4.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 3.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 3.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 3.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 3.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 3.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 2.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 2.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 190: 1.6 | 96550324
96527972 | CRI 3-33 | 4 | 3 | 7659 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 4.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 4.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 3.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 3.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 3.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 3.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 2.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 190: 2.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 200: 1.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 210: 1.1 | 96550325
96527973 | CRI 3-36 | 4 | 3 | 8163 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 4.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 4.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 4.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 3.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 3.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 3.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 3.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 3.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 190: 2.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 200: 2.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 210: 2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 220: 1.6 | 96550326
[6 empty] | 3 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230
96528045 | CRI 5-2 | 0.5 | 0.37 | 3006 |  | 3: 7.4; 10: 4.3 | 96543125
96528046 | CRI 5-3 | 0.75 | 0.6 | 3095 |  | 10: 7; 15: 4.7 | 96543127
96528047 | CRI 5-4 | 0.75 | 0.6 | 3242 |  | 10: 8; 15: 6.6; 20: 4.8 | 96543132
96528048 | CRI 5-5 | 1 | 0.75 | 3539 |  | 15: 7.8; 20: 6.6; 30: 3.1; 160: CAUDAL (m3/h) | 96543130
96528049 | CRI 5-6 | 1.5 | 1.1 | 3703 |  | 15: 8.4; 20: 7.6; 30: 5.3 | 96543135
96528050 | CRI 5-7 | 1.5 | 1.1 | 3845 |  | 20: 8.2; 30: 6.4; 40: 3.9 | 96543137
96528051 | CRI 5-8 | 1.5 | 1.1 | 3990 |  | 20: 8.4; 30: 7.1; 40: 5.3; 50: 2.4 | 96543138
96528052 | CRI 5-9 | 2 | 1.5 | 4693 | Para presión | 30: 8; 40: 6.5; 50: 4.7 | 96543140
96528053 | CRI 5-10 | 2 | 1.5 | 4840 | de salida (*) | 30: 8.4; 40: 7.1; 50: 5.7; 60: 3.7 | 96543141
96528054 | CRI 5-11 | 3 | 2.2 | 5338 | hasta 80 bar: | 40: 7.8; 50: 6.6; 60: 5.1; 70: 2.9 | 96543142
96528055 | CRI 5-12 | 3 | 2.2 | 5486 | unión vitaulic | 40: 8.2; 50: 7.1; 60: 5.9; 70: 4.3 | 96543146
96528056 | CRI 5-13 | 3 | 2.2 | 5625 | 1 ¼" | 40: 8.5; 50: 7.5; 60: 6.5; 70: 5.2; 80: 3.5 | 96543148
96528057 | CRI 5-14 | 3 | 2.2 | 5774 | para roscar | 50: 7.8; 60: 6.9; 70: 5.8; 80: 4.5; 90: 2.6 | 96543151
96528058 | CRI 5-15 | 3 | 2.2 | 5924 | U$S | 50: 8.1; 60: 7.4; 70: 6.3; 80: 5.2; 90: 3.8 | 96543153
96528059 | CRI 5-16 | 3 | 2.2 | 6063 | 278 | 50: 8.4; 60: 7.6; 70: 6.8; 80: 5.8; 90: 4.7; 100: 3.1 | 96543111
96528060 | CRI 5-18 | 4 | 3 | 6785 | 419911 | 60: 8.3; 70: 7.6; 80: 6.8; 90: 6; 100: 5; 110: 3.9 | 96543156
96528061 | CRI 5-20 | 4 | 3 | 7079 | (**) | 70: 8; 80: 7.4; 90: 6.8; 100: 5.9; 110: 5.1; 120: 4; 130: 2.5 | 96543157
96550314 | CRI 5-22 | 5.5 | 4 | 7357 |  | 80: 8; 90: 7.4; 100: 6.8; 110: 6.1; 120: 5.3; 130: 4.4; 140: 3.2 | 96543160
96550315 | CRI 5-24 | 5.5 | 4 | 7652 |  | 80: 8.4; 90: 7.9; 100: 7.3; 110: 6.7; 120: 6.1; 130: 5.4; 140: 4.5; 150: 3.5 | 96543162
96550317 | CRI 5-26 | 5.5 | 4 | 7942 |  | 90: 8.2; 100: 7.7; 110: 7.2; 120: 6.7; 130: 6; 140: 5.4; 150: 4.7; 160: 3.7; 170: 2.5 | 96543164
96550319 | CRI 5-29 | 5.5 | 4 | 8378 |  | 100: 8.3; 110: 7.9; 120: 7.4; 130: 7; 140: 6.5; 150: 5.9; 160: 5.3; 170: 4.6; 190: 2.7 | 96543167
96528067 | CRI 5-32 | 7.5 | 5.5 | 9604 |  | 120: 7.9; 130: 7.5; 140: 7.1; 150: 6.6; 160: 6.2; 170: 5.7; 190: 4.4; 200: 3.6; 210: 2.5 | 96543169
96528068 | CRI 5-36 | 7.5 | 5.5 | 10182 |  | 120: 8.4; 130: 8.2; 140: 7.8; 150: 7.4; 160: 7; 170: 6.6; 190: 5.7; 200: 5.2; 210: 4.5; 220: 3.8; 230: 2.9 | 96543171
(*)Presión de salida= presión de entrada que recibe la bomba + presión que entrega la bomba a válvula cerrada o caudal 0
(**) considerar para el juego 2 unidades
CRI 10 - 15
Electrobombas multicelulares verticales en línea totalmente en acero inoxidable AISI 304
CÓDIGO | MODELO | POTENCIA |  | Precio sin IVA (US$) | Precio UNIDAD UNION VITAULIC sin IVA (US$) | 3: Altura manométrica (en metros columna de agua) | CODIGO CUERPO
|  | (HP) | (kW) |  |  | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 | 45 | 50 | 55 | 60
96501009 | CRI 10-2 | 1 | 0.75 | 4858 |  | 50: 13; 60: 12; 70: 10.2; 80: 8.7; 90: 4.4; 160: CAUDAL (m3/h) | 96549806
96501010 | CRI 10-3 | 1.5 | 1.1 | 5470 |  | 80: 12.5; 90: 11.4; 100: 10.5; 110: 9; 120: 7.9; 130: 4.6 | 96549807
96501011 | CRI 10-4 | 2 | 1.5 | 5949 | Para presión | 110: 12.2; 120: 11.6; 130: 10.7; 140: 10; 150: 8.8; 160: 7.8; 170: 5.6 | 96549808 | 0
96501012 | CRI 10-5 | 3 | 2.2 | 6491 | de salida (*) | 130: 12.7; 140: 12.2; 150: 11.5; 160: 11; 170: 10.2; 190: 9.6; 200: 8.6 | 96549820
96501013 | CRI 10-6 | 3 | 2.2 | 6801 | hasta 70 bar: | 150: 12.8; 160: 12.4; 170: 11.8; 190: 11.4; 200: 10.8; 210: 9.5; 220: 8; 230: 5.7 | 96549821
[5 empty] | unión vitaulic | 45 | 47 | 50 | 55 | 57 | 60 | 65 | 67 | 70 | 75 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 225
96501014 | CRI 10-7 | 4 | 3 | 7226 | 2" | 3: 12.3; 10: 11.9; 15: 11.4; 20: 10.5; 30: 10; 40: 9.4; 50: 8; 60: 7.4; 70: 6.1 | 96549823
96501015 | CRI 10-8 | 4 | 3 | 7536 | para roscar | 10: 12.9; 15: 12.4; 20: 11.7; 30: 11.4; 40: 10.9; 50: 9.9; 60: 9.6; 70: 8.9; 80: 7.7 | 96549827
96501016 | CRI 10-9 | 4 | 3 | 7855 | U$S | 20: 12.5; 30: 12.2; 40: 11.8; 50: 11.1; 60: 10.8; 70: 10.4; 80: 9.5; 90: 7.4; 100: 5.6 | 96549831
96501017 | CRI 10-10 | 5.5 | 4 | 8956 | 309 | 40: 12.8; 50: 12.2; 60: 12; 70: 11.6; 80: 10.9; 90: 9.5; 100: 8.6; 110: 6 | 96549835
96501018 | CRI 10-12 | 5.5 | 4 | 9582 | 339911 | 70: 12.9; 80: 11.9; 90: 10.8; 100: 10.2; 110: 9.5; 120: 8; 130: 5.8 | 96549842
96501257 | CRI 10-14 | 7.5 | 5.5 | 11228 | (**) | 90: 12.3; 100: 11.9; 110: 11.4; 120: 10.5; 130: 9.4; 140: 8; 150: 6 | 96549848
96501258 | CRI 10-16 | 7.5 | 5.5 | 11858 |  | 110: 12.4; 120: 11.7; 130: 10.8; 140: 10; 150: 8.9; 160: 7.7; 170: 5.7 | 96549852
96501259 | CRI 10-18 | 10 | 7.5 | 12994 |  | 120: 12.8; 130: 12.2; 140: 11.5; 150: 10.7; 160: 10; 170: 9; 190: 7.9; 200: 6.4 | 96549856
96501260 | CRI 10-20 | 10 | 7.5 | 13625 |  | 130: 12.9; 140: 12.4; 150: 11.8; 160: 11.1; 170: 10.4; 190: 9.6; 200: 8.7; 210: 7.7; 220: 6.3 | 96549861
96501261 | CRI 10-22 | 10 | 7.5 | 14253 |  | 140: 13; 150: 12.5; 160: 11.9; 170: 11.3; 190: 10.7; 200: 10.1; 210: 9.3; 220: 8.5; 230: 4.9 | 96549865
[6 empty] | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 | 45 | 50 | 55 | 65 | 70 | 75 | 80
96501730 | CRI 15-1 | 1.5 | 1.1 | 5235 |  | 3: 23; 10: 21.6; 15: 19.9; 20: 17.9; 30: 12.4 | 96549879
96501731 | CRI 15-2 | 3 | 2.2 | 6184 | Para presión | 40: 23.4; 50: 21.9; 60: 19.1; 70: 16.9; 80: 12.4; 90: 7 | 96549880
96501732 | CRI 15-3 | 4 | 3 | 7070 | de salida (*) | 80: 22.3; 90: 21.2; 100: 19.3; 110: 17.9; 120: 15.4; 130: 13.3; 140: 8.6 | 96548410
96501733 | CRI 15-4 | 5.5 | 4 | 8250 | hasta 70 bar: | 110: 23.1; 120: 21.9; 130: 21; 140: 19.6; 150: 18.6; 160: 16.9; 170: 13.2; 190: 5.6 | 96549881
96501734 | CRI 15-5 | 5.5 | 4 | 8624 | unión vitaulic | 140: 23; 150: 22.3; 160: 21.3; 170: 19.4; 190: 17.2; 200: 10.7 | 96549884
96501927 | CRI 15-6 | 7.5 | 5.5 | 10295 | 2" | 170: 22.7; 190: 21.2; 200: 17.9; 210: 15.8; 220: 13.3; 230: 9.4 | 96549885
[5 empty] | para roscar | 55 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 145 | 150 | 160 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230
96501928 | CRI 15-7 | 7.5 | 5.5 | 10670 | U$S | 3: 23.3; 10: 20.8; 15: 19.5; 20: 18; 30: 16.2; 40: 14.2; 50: 11.6; 60: 7 | 96549888
96501929 | CRI 15-8 | 10 | 7.5 | 12449 | 309 | 10: 23.1; 15: 22; 20: 20.9; 30: 19.7; 40: 18.4; 50: 17; 60: 15.4; 70: 13.4; 80: 11; 90: 6 | 96549889
96501930 | CRI 15-9 | 10 | 7.5 | 12830 | 339911 | 15: 23.5; 20: 22.6; 30: 21.7; 40: 20.7; 50: 19.6; 60: 18.4; 70: 17.1; 80: 15.8; 90: 14.1; 100: 12.2; 110: 9.5 | 96549890
96501931 | CRI 15-10 | 15 | 11 | 15202 | (**) | 30: 23.5; 40: 22.7; 50: 21.8; 60: 20.9; 70: 19.9; 80: 19; 90: 17.9; 100: 16.8; 110: 15.2; 120: 13.7; 130: 11.9 | 96549892
96501932 | CRI 15-12 | 15 | 11 | 15958 |  | 60: 23.5; 70: 22.8; 80: 22.1; 90: 21.4; 100: 20.6; 110: 19.8; 120: 18.9; 130: 18.1; 140: 15; 150: 13.5; 160: 9.9 | 96549905
96501933 | CRI 15-14 | 15 | 11 | 16712 |  | 90: 23.4; 100: 22.9; 110: 22.2; 120: 21.7; 130: 21; 140: 18.9; 150: 18.2; 160: 16.5; 170: 12; 190: 7.5 | 96549909
96501934 | CRI 15-17 | 20 | 15 | 21365 |  | 140: 22.5; 150: 21.9; 160: 21; 170: 18.6; 190: 17.3; 200: 15.8; 210: 14.1; 220: 11.9; 230: 8.7 | 96547677
(*)Presión de salida= presión de entrada que recibe la bomba + presión que entrega la bomba a válvula cerrada o caudal 0
(**) considerar para el juego 2 unidades
CRI 20
Electrobombas multicelulares verticales en línea totalmente en acero inoxidable AISI 304
CÓDIGO | MODELO | POTENCIA |  | Precio sin IVA (US$) | Precio UNIDAD UNION VITAULIC sin IVA (US$) | 3: Altura manométrica (en metros columna de agua) | CODIGO CUERPO
|  | (HP) | (kW) |  |  | 5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 | 45 | 50 | 55 | 65 | 70 | 75 | 85
96500357 | CRI 20-1 | 1.5 | 1.1 | 5431 |  | 3: 28.4; 10: 23.9; 15: 22; 20: 19.9; 30: 13.6 | 96549925
96500358 | CRI 20-2 | 3 | 2.2 | 6184 |  | 30: 27.9; 40: 25.5; 50: 23.7; 60: 20.7; 70: 18.1; 80: 12.6; 90: 6.6 | 96549926
96500359 | CRI 20-3 | 5.5 | 4 | 8624 | Para presión | 70: 28.8; 80: 27.3; 90: 26.2; 100: 24.3; 110: 23; 120: 20.7; 130: 18.7; 140: 14.9; 150: 11 | 96549929
96500538 | CRI 20-4 | 7.5 | 5.5 | 10231 | de salida (*) | 100: 28.9; 110: 28.1; 120: 26.9; 130: 26.1; 140: 24.7; 150: 23.7; 160: 22; 170: 18.7; 190: 13.5 | 96549930
96500539 | CRI 20-5 | 7.5 | 5.5 | 10670 | hasta 70 bar: | 130: 29; 140: 28; 150: 27.4; 160: 26.4; 170: 24.6; 190: 22.5; 200: 16.7; 210: 11.5 | 96549931
96500540 | CRI 20-6 | 10 | 7.5 | 12389 | unión vitaulic | 170: 27.8; 190: 26.7; 200: 23.1; 210: 21.2; 220: 18.9; 230: 10.9 | 96549932
[5 empty] | 2" | 50 | 55 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 130 | 145 | 150 | 160 | 180 | 190 | 200 | 220 | 230 | 240
96500541 | CRI 20-7 | 10 | 7.5 | 12830 | para roscar | 10: 28.4; 15: 26; 20: 24.7; 30: 23.2; 40: 21.6; 50: 19.7; 60: 17.5; 70: 14.4; 80: 8.8 | 96549933
96500542 | CRI 20-8 | 15 | 11 | 15831 | U$S | 15: 28.4; 20: 27.4; 30: 26.3; 40: 25.2; 50: 23.9; 60: 22.6; 70: 21; 80: 19.2; 90: 17.4; 100: 14.3; 110: 10.4 | 96549934
96500543 | CRI 20-10 | 15 | 11 | 16712 | 309 | 40: 28.4; 50: 27.6; 60: 26.8; 70: 25.9; 80: 25; 90: 24; 100: 22.8; 110: 21.8; 120: 20.5; 130: 17.2; 140: 7.5 | 96549936
96500544 | CRI 20-12 | 20 | 15 | 20490 | 339911 | 70: 28.8; 80: 28.1; 90: 27.5; 100: 26.7; 110: 25.9; 120: 25.2; 130: 23.5; 140: 20.4; 150: 19.2; 160: 16.4 | 96549938
96500545 | CRI 20-14 | 20 | 15 | 21365 | (**) | 100: 28.7; 110: 28.2; 120: 27.6; 130: 26.4; 140: 24.3; 150: 23.6; 160: 22; 170: 17.9; 190: 15.2; 200: 10.4 | 96549941
96500546 | CRI 20-17 | 25 | 18.5 | 25477 |  | 140: 27.9; 150: 27.4; 160: 26.4; 170: 24.1; 190: 22.8; 200: 21.5; 210: 18; 220: 15.8; 230: 12.6 | 96549943
(**) considerar para el juego 2 unidades
LiqTec
Protección contra trabajo en seco para CR, CRN, CRI
| CÓDIGO | MODELO |  |  | Precio s/IVA - USD
| 96556429 | Protección LiqTec |  |  | 2438 | 3: #N/A
El precio de lista del cuerpo de la CR corresponde a un 90% del valor de la bomba completa

## CRN
| CRN | [16 empty] | Volver al Índice
Electrobombas multicelulares verticales en línea totalmente en acero inoxidable AISI 316
Buscar Modelo CRI
- 'CRN 1
- 'CRN 3 - 5
- 'CRN 10 - 15
- 'CRN 20 - 32
- 'CRN 45
- 'CRN 64 - 90
- 'CRN 120 - 150
STOCK (sujeto a venta)
| CODIGO | MODELO | Potencia |  | Precio sin IVA (US$) | Precio UNIDAD UNION VITAULIC sin IVA (US$) | Altura manométrica (en metros columna de agua)
|  |  | (HP) | (kW) |  |  | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200
| 96516034 | CRN1s-2 | 0.5 | 0.37 | 2910 |  | 1 | 0.7
| 96516036 | CRN1s-3 | 0.5 | 0.37 | 3037 |  |  | 1 | 0.7
| 96516037 | CRN1s-4 | 0.5 | 0.37 | 3153 |  |  |  | 1 | 0.7 | [14 empty] | CAUDAL (m3/h)
| 96516039 | CRN1s-5 | 0.5 | 0.37 | 3311 |  |  |  |  | 0.94 | 0.67 | 0.1
| 96516041 | CRN1s-6 | 0.5 | 0.37 | 3402 |  |  |  |  | 1 | 0.89 | 0.66 | 0.29
| 96516043 | CRN1s-7 | 0.5 | 0.37 | 3529 | [5 empty] | 1 | 0.85 | 0.64 | 0.35
| 96516046 | CRN1s-9 | 0.5 | 0.37 | 3753 | [6 empty] | 1.1 | 0.93 | 0.79 | 0.62 | 0.39
| 96516047 | CRN1s-10 | 0.5 | 0.37 | 3878 | [7 empty] | 1 | 0.89 | 0.76 | 0.61
| 96516048 | CRN1s-11 | 0.5 | 0.37 | 4004 | [7 empty] | 1 | 0.98 | 0.87 | 0.74 | 0.42
| 96516050 | CRN1s-12 | 0.5 | 0.37 | 4120 | [8 empty] | 1 | 0.94 | 0.83 | 0.58
| 96516051 | CRN1s-13 | 0.5 | 0.37 | 4279 | [8 empty] | 1.1 | 1 | 0.92 | 0.7 | 0.41
| 96516053 | CRN1s-15 | 0.75 | 0.55 | 4343 | [10 empty] | 1.1 | 0.89 | 0.7 | 0.46
| 96516054 | CRN1s-17 | 0.75 | 0.55 | 4674 | [11 empty] | 0.99 | 0.84 | 0.67 | 0.46
| 96516056 | CRN1s-19 | 0.75 | 0.55 | 4989 | [11 empty] | 1.1 | 0.94 | 0.81 | 0.65 | 0.44
| 96516059 | CRN1s-23 | 1 | 0.75 | 5606 | [13 empty] | 1 | 0.9 | 0.79 | 0.5 | 0.27
| 96516061 | CRN1s-25 | 1 | 0.75 | 5924 | [13 empty] | 1.1 | 0.97 | 0.87 | 0.63 | 0.5 | 0.31
| 96516062 | CRN1s-27 | 1.5 | 1.1 | 6247 | Para presión | [13 empty] | 1.1 | 0.97 | 0.77 | 0.66 | 0.54 | 0.36
| 96516066 | CRN1s-33 | 1.5 | 1.1 | 7107 | de salida (*) | [14 empty] | 1.1 | 0.97 | 0.89 | 0.81 | 0.72 | 0.62 | 0.52
| 96516067 | CRN1s-36 | 1.5 | 1.1 | 7583 | hasta 80 bar: | [15 empty] | 1 | 0.96 | 0.89 | 0.82 | 0.74 | 0.65 | 0.56 | 0.45 | 0.3
[6 empty] | unión vitaulic | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230
| 96516477 | CRN1-2 | 0.5 | 0.37 | 3038 | 1 ¼" | 10: 1.9
| 96516478 | CRN1-3 | 0.5 | 0.37 | 3199 | para roscar | 10: 2.4; 15: 1.8
| 96516480 | CRN1-4 | 0.5 | 0.37 | 3354 | U$S | 15: 2.2; 20: 1.7
| 96516481 | CRN1-5 | 0.5 | 0.37 | 3512 | 253 | 15: 2.4; 20: 2.1; 30: 0.7; 0.82 170: CAUDAL (m3/h)
| 96516483 | CRN1-6 | 0.5 | 0.37 | 3671 | 419911 | 20: 2.2; 30: 1.5
| 96516485 | CRN1-7 | 0.5 | 0.37 | 3826 | (**) | 20: 2.4; 30: 1.8; 40: 0.9
| 96516486 | CRN1-8 | 0.75 | 0.6 | 3983 |  | 30: 2; 40: 1.5
| 96516488 | CRN1-9 | 0.75 | 0.6 | 4088 |  | 30: 2.2; 40: 1.8; 50: 1.1
| 96516490 | CRN1-11 | 0.75 | 0.6 | 4446 |  | 30: 2.4; 40: 2; 50: 1.6; 60: 1.1
| 96516492 | CRN1-12 | 1 | 0.75 | 4629 |  | 40: 2.2; 50: 1.9; 60: 1.5; 70: 0.9
| 96516495 | CRN1-15 | 1 | 0.75 | 5172 |  | 40: 2.4; 50: 2.2; 60: 1.9; 70: 1.6; 80: 1.2
| 96516497 | CRN1-17 | 1.5 | 1.1 | 5555 |  | 50: 2.3; 60: 2.1; 70: 1.9; 80: 1.6; 90: 1.3; 100: 0.8
| 96516498 | CRN1-19 | 1.5 | 1.1 | 5924 |  | 50: 2.4; 60: 2.2; 70: 2; 80: 1.8; 90: 1.6; 100: 1.3; 110: 0.8
| 96516500 | CRN1-21 | 1.5 | 1.1 | 6274 |  | 60: 2.3; 70: 2.1; 80: 1.9; 90: 1.7; 100: 1.5; 110: 1.3; 120: 0.9
| 96516501 | CRN1-23 | 1.5 | 1.1 | 6636 |  | 60: 2.3; 70: 2.2; 80: 2.1; 90: 1.9; 100: 1.7; 110: 1.5; 120: 1.3; 130: 0.9
| 96516503 | CRN1-25 | 2 | 1.5 | 7412 |  | 70: 2.3; 80: 2.2; 90: 2.1; 100: 1.9; 110: 1.8; 120: 1.7; 130: 1.4; 1 140: 1.1; 0.96 150: 0.7
| 96516504 | CRN1-27 | 2 | 1.5 | 7764 |  | 80: 2.3; 90: 2.2; 100: 2.1; 110: 1.9; 120: 1.8; 130: 1.6; 1 140: 1.4; 0.96 150: 1; 0.89 160: 0.8
| 96516505 | CRN1-30 | 2 | 1.5 | 8309 |  | 90: 2.3; 100: 2.2; 110: 2; 120: 1.9; 130: 1.8; 1 140: 1.5; 0.96 150: 1.5; 0.89 160: 1.3; 0.82 170: 1
| 96516506 | CRN1-33 | 3 | 2.2 | 9360 |  | 110: 2.3; 120: 2.1; 130: 2; 1 140: 1.9; 0.96 150: 1.7; 0.89 160: 1.6; 0.82 170: 1.4; 0.74 190: 1; 0.65 200: 0.7
| 96516507 | CRN1-36 | 3 | 2.2 | 9891 |  | 100: 2.3; 110: 2.4; 120: 2.2; 130: 2.1; 1 140: 2; 0.96 150: 1.9; 0.89 160: 1.8; 0.82 170: 1.6; 0.74 190: 1.3; 0.65 200: 1.2; 0.56 210: 0.9; 0.45 220: 0.6
(*)Presión de salida= presión de entrada que recibe la bomba + presión que entrega la bomba a válvula cerrada o caudal 0
(**) considerar para el juego 2 unidades
CRN 3 - 5
Electrobombas multicelulares verticales en línea totalmente en acero inoxidable AISI 316
| CÓDIGO | MODELO | Potencia |  | Precio sin IVA (US$) | Precio UNIDAD UNION VITAULIC sin IVA (US$) | 5: Altura manométrica (en metros columna de agua)
|  |  | (HP) | (kW) |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230
| 96516897 | CRN3-2 | 0.5 | 0.37 | 3183 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 5: 4.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 10: 2.8
| 96484041 | CRN3-3 | 0.5 | 0.37 | 3183 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 10: 4.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 15: 3
| 96516898 | CRN3-4 | 0.5 | 0.37 | 3545 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 10: 4.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 15: 3.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 20: 2.8
| 96516899 | CRN3-5 | 0.5 | 0.37 | 3725 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 15: 4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 20: 3.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 30: 1.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: CAUDAL (m3/h)
| 96516900 | CRN3-6 | 0.75 | 0.6 | 3916 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 15: 4.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 20: 3.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 30: 2.7
| 96493543 | CRN3-7 | 0.75 | 0.6 | 4088 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 20: 4.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 30: 3.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 40: 1.9
| 96516901 | CRN3-8 | 1 | 0.75 | 4538 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 20: 4.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 30: 3.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 40: 2.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 1.1
| 96516902 | CRN3-9 | 1 | 0.75 | 4712 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 20: 4.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 30: 4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 40: 3.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 2.2
| 96499188 | CRN3-10 | 1 | 0.75 | 4712 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 30: 4.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 40: 3.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 2.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 60: 1.5
| 96516903 | CRN3-11 | 1.5 | 1.1 | 5018 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 30: 4.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 40: 3.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 3.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 60: 2.3
| 96516904 | CRN3-12 | 1.5 | 1.1 | 5199 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 30: 4.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 40: 4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 3.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 60: 2.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 1.8
| 96516905 | CRN3-13 | 1.5 | 1.1 | 5370 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 30: 4.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 40: 4.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 3.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 60: 3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 2.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 1.2
| 96516906 | CRN3-15 | 1.5 | 1.1 | 5732 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 40: 4.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 3.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 60: 3.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 2.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 1.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 1.1
| 96505111 | CRN3-17 | 2 | 1.5 | 6540 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 4.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 60: 3.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 3.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 3.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 2.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 1.9
| 96516907 | CRN3-19 | 2 | 1.5 | 6897 | Para presión | Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 4.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 60: 4.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 3.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 3.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 2.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 1.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 1
| 96516908 | CRN3-21 | 3 | 2.2 | 7157 | de salida (*) | Altura manométrica (en metros columna de agua) 60: 4.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 3.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 3.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 3.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 2.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 2.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 1.5
| 96516909 | CRN3-23 | 3 | 2.2 | 7511 | hasta 80 bar: | Altura manométrica (en metros columna de agua) 60: 4.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 4.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 3.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 3.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 3.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 3.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 2.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 1.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 1.6
| 96516910 | CRN3-25 | 3 | 2.2 | 7871 | unión vitaulic | Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 4.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 4.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 3.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 3.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 3.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 2.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 2.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 1.7
| 96516911 | CRN3-27 | 3 | 2.2 | 8229 | 1 ¼" | Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 4.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 4.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 3.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 3.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 3.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 2.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 2.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 1.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 1.2
| 96516912 | CRN3-29 | 3 | 2.2 | 8588 | para roscar | Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 4.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 4.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 4.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 3.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 3.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 3.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 3.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 2.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 2.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 1.9
| 96516913 | CRN3-31 | 4 | 3 | 9072 | U$S | Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 4.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 4.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 4.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 3.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 3.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 3.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 3.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 3.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 2.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 2.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 190: 1.6
| 96516914 | CRN3-33 | 4 | 3 | 9425 | 253 | Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 4.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 4.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 3.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 3.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 3.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 3.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 2.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 190: 2.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 200: 1.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 210: 1.1
| 96516915 | CRN3-36 | 4 | 3 | 9966 | 419911 | Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 4.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 4.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 4.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 3.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 3.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 3.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 3.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 3.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 190: 2.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 200: 2.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 210: 2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 220: 1.6
[6 empty] | (**) | 3 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230
| 96517239 | CRN5-2 | 0.5 | 0.37 | 3658 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 5: 7.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 10: 4.3
| 96517240 | CRN5-3 | 0.75 | 0.6 | 3804 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 10: 7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 15: 4.7
| 96517241 | CRN5-4 | 0.75 | 0.6 | 3983 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 10: 8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 15: 6.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 20: 4.8
| 96517242 | CRN5-5 | 1 | 0.75 | 4446 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 15: 7.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 20: 6.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 30: 3.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: CAUDAL (m3/h)
| 96517243 | CRN5-6 | 1.5 | 1.1 | 4629 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 15: 8.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 20: 7.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 30: 5.3
| 96517244 | CRN5-7 | 1.5 | 1.1 | 4808 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 20: 8.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 30: 6.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 40: 3.9
| 96517245 | CRN5-8 | 1.5 | 1.1 | 4991 | Para presión | Altura manométrica (en metros columna de agua) 20: 8.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 30: 7.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 40: 5.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 2.4
| 96517246 | CRN5-9 | 2 | 1.5 | 5815 | de salida (*) | Altura manométrica (en metros columna de agua) 30: 8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 40: 6.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 4.7
| 96492985 | CRN5-10 | 2 | 1.5 | 5994 | hasta 80 bar: | Altura manométrica (en metros columna de agua) 30: 8.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 40: 7.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 5.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 60: 3.7
| 96517247 | CRN5-11 | 3 | 2.2 | 6580 | unión vitaulic | Altura manométrica (en metros columna de agua) 40: 7.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 6.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 60: 5.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 2.9
| 96517248 | CRN5-12 | 3 | 2.2 | 6763 | 1 ¼" | Altura manométrica (en metros columna de agua) 40: 8.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 7.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 60: 5.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 4.3
| 96517249 | CRN5-13 | 3 | 2.2 | 6941 | para roscar | Altura manométrica (en metros columna de agua) 40: 8.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 7.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 60: 6.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 5.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 3.5
| 96517250 | CRN5-14 | 3 | 2.2 | 7124 | U$S | Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 7.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 60: 6.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 5.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 4.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 2.6
| 96517251 | CRN5-15 | 3 | 2.2 | 7294 | 253 | Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 8.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 60: 7.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 6.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 5.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 3.8
| 96517252 | CRN5-16 | 3 | 2.2 | 7472 | 419911 | Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 8.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 60: 7.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 6.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 5.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 4.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 3.1
| 96517253 | CRN5-18 | 4 | 3 | 8323 | (**) | Altura manométrica (en metros columna de agua) 60: 8.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 7.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 6.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 3.9
| 96517254 | CRN5-20 | 4 | 3 | 8681 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 7.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 6.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 5.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 5.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 2.5
| 96517255 | CRN5-22 | 5.5 | 4 | 8973 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 7.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 6.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 6.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 5.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 4.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 3.2
| 96517256 | CRN5-24 | 5.5 | 4 | 9334 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 8.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 7.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 7.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 6.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 6.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 5.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 4.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 3.5
| 96517257 | CRN5-26 | 5.5 | 4 | 9698 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 8.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 7.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 7.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 6.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 5.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 4.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 3.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 2.5
| 96517258 | CRN5-29 | 5.5 | 4 | 10231 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 8.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 7.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 7.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 6.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 5.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 5.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 4.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 190: 2.7
| 96513494 | CRN5-32 | 7.5 | 5.5 | 11023 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 7.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 7.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 7.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 6.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 6.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 5.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 190: 4.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 200: 3.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 210: 2.5
| 96513495 | CRN5-36 | 7.5 | 5.5 | 11664 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 8.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 8.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 7.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 7.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 6.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 190: 5.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 200: 5.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 210: 4.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 220: 3.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 230: 2.9
(*)Presión de salida= presión de entrada que recibe la bomba + presión que entrega la bomba a válvula cerrada o caudal 0
(**) considerar para el juego 2 unidades
CRN 10 - 15
Electrobombas multicelulares verticales en línea totalmente en acero inoxidable AISI 316
| CÓDIGO | MODELO | Potencia |  | Precio sin IVA (US$) | Precio UNIDAD UNION VITAULIC sin IVA (US$) | Altura manométrica (en metros columna de agua) 5: Altura manométrica (en metros columna de agua)
|  |  | (HP) | (kW) |  |  | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 | 45 | 50 | 55 | 60
| 96501040 | CRN10-1 | 0.5 | 0.37 | 4799 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 5: 12.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 10: 12.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 15: 11.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 20: 10.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 30: 9.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 40: 7.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: CAUDAL (m3/h)
| 96501041 | CRN10-2 | 1 | 0.75 | 5002 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 13; Altura manométrica (en metros columna de agua) 60: 12; Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 10.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 8.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 4.4
| 96501042 | CRN10-3 | 1.5 | 1.1 | 5711 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 12.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 11.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 10.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 7.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 4.6
| 96501043 | CRN10-4 | 2 | 1.5 | 6167 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 12.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 11.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 10.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 10; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 8.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 7.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 5.6
| 96501044 | CRN10-5 | 3 | 2.2 | 6735 | Para presión | Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 12.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 12.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 11.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 11; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 10.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 190: 9.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 200: 8.6
| 96501045 | CRN10-6 | 3 | 2.2 | 7175 | de salida (*) | Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 12.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 12.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 11.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 190: 11.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 200: 10.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 210: 9.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 220: 8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 230: 5.7
[6 empty] | hasta 70 bar: | 45 | 47 | 50 | 55 | 57 | 60 | 65 | 67 | 70 | 75 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 225
| 96501046 | CRN10-7 | 4 | 3 | 7456 | unión vitaulic | Altura manométrica (en metros columna de agua) 5: 12.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 10: 11.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 15: 11.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 20: 10.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 30: 10; Altura manométrica (en metros columna de agua) 40: 9.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 60: 7.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 6.1
| 96501047 | CRN10-8 | 4 | 3 | 7895 | 2" | Altura manométrica (en metros columna de agua) 10: 12.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 15: 12.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 20: 11.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 30: 11.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 40: 10.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 9.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 60: 9.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 8.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 7.7
| 96501048 | CRN10-9 | 4 | 3 | 8334 | para roscar | Altura manométrica (en metros columna de agua) 20: 12.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 30: 12.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 40: 11.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 11.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 60: 10.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 10.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 9.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 7.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 5.6
| 96501049 | CRN10-10 | 5.5 | 4 | 9360 | U$S | Altura manométrica (en metros columna de agua) 40: 12.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 12.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 60: 12; Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 11.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 10.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 9.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 8.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 6
| 96501050 | CRN10-12 | 5.5 | 4 | 10236 | 281 | Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 12.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 11.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 10.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 10.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 9.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 5.8
| 96501283 | CRN10-14 | 7.5 | 5.5 | 11859 | 339911 | Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 12.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 11.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 11.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 10.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 9.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 6
| 96501284 | CRN10-16 | 7.5 | 5.5 | 12738 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 12.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 11.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 10.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 10; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 8.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 7.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 5.7
| 96501285 | CRN10-18 | 10 | 7.5 | 13746 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 12.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 12.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 11.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 10.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 10; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 190: 7.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 200: 6.4
| 96501286 | CRN10-20 | 10 | 7.5 | 14625 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 12.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 12.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 11.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 11.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 10.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 190: 9.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 200: 8.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 210: 7.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 220: 6.3
| 96501287 | CRN10-22 | 10 | 7.5 | 15381 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 13; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 12.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 11.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 11.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 190: 10.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 200: 10.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 210: 9.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 220: 8.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 230: 4.9
[7 empty] | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 | 45 | 50 | 55 | 65 | 70 | 75 | 80
| 96501756 | CRN15-1 | 1.5 | 1.1 | 5481 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 5: 23; Altura manométrica (en metros columna de agua) 10: 21.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 15: 19.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 20: 17.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 30: 12.4
| 96501757 | CRN15-2 | 3 | 2.2 | 6422 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 40: 23.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 21.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 60: 19.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 16.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 12.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 7
| 96501758 | CRN15-3 | 4 | 3 | 7345 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 22.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 21.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 19.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 17.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 15.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 13.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 8.6
| 96501759 | CRN15-4 | 5.5 | 4 | 8551 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 23.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 21.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 21; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 19.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 18.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 16.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 13.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 190: 5.6
| 96501760 | CRN15-5 | 5.5 | 4 | 9054 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 23; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 22.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 21.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 19.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 190: 17.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 200: 10.7
| 96501951 | CRN15-6 | 7.5 | 5.5 | 10804 | Para presión | Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 22.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 190: 21.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 200: 17.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 210: 15.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 220: 13.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 230: 9.4
[6 empty] | de salida (*) | 55 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 145 | 150 | 160 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230
| 96501952 | CRN15-7 | 7.5 | 5.5 | 11310 | hasta 70 bar: | Altura manométrica (en metros columna de agua) 5: 23.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 10: 20.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 15: 19.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 20: 18; Altura manométrica (en metros columna de agua) 30: 16.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 40: 14.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 11.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 60: 7
| 96501953 | CRN15-8 | 10 | 7.5 | 13180 | unión vitaulic | Altura manométrica (en metros columna de agua) 10: 23.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 15: 22; Altura manométrica (en metros columna de agua) 20: 20.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 30: 19.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 40: 18.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 17; Altura manométrica (en metros columna de agua) 60: 15.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 13.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 11; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 6
| 96501954 | CRN15-9 | 10 | 7.5 | 13684 | 2" para roscar | Altura manométrica (en metros columna de agua) 15: 23.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 20: 22.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 30: 21.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 40: 20.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 19.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 60: 18.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 17.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 15.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 14.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 12.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 9.5
| 96501955 | CRN15-10 | 15 | 11 | 15949 | U$S | Altura manométrica (en metros columna de agua) 30: 23.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 40: 22.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 21.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 60: 20.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 19.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 19; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 17.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 16.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 15.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 13.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 11.9
| 96501956 | CRN15-12 | 15 | 11 | 16952 | 281 | Altura manométrica (en metros columna de agua) 60: 23.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 22.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 22.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 21.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 20.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 19.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 18.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 18.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 15; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 13.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 9.9
| 96501957 | CRN15-14 | 15 | 11 | 17958 | 339911 | Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 23.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 22.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 22.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 21.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 21; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 18.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 18.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 16.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 12; Altura manométrica (en metros columna de agua) 190: 7.5
| 96501958 | CRN15-17 | 20 | 15 | 23085 | (**) | Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 22.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 21.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 21; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 18.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 190: 17.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 200: 15.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 210: 14.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 220: 11.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 230: 8.7
(*)Presión de salida= presión de entrada que recibe la bomba + presión que entrega la bomba a válvula cerrada o caudal 0
(**) considerar para el juego 2 unidades
CRN 20 - 32
Electrobombas multicelulares verticales en línea totalmente en acero inoxidable AISI 316
| CÓDIGO | MODELO | Potencia |  | Precio sin IVA (US$) | Precio UNIDAD UNION VITAULIC sin IVA (US$) | Altura manométrica (en metros columna de agua) 5: Altura manométrica (en metros columna de agua)
|  |  | (HP) | (kW) |  |  | 5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 | 45 | 50 | 55 | 65 | 70 | 75 | 85
| 96500381 | CRN20-1 | 1.5 | 1.1 | 5410 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 5: 28.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 10: 23.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 15: 22; Altura manométrica (en metros columna de agua) 20: 19.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 30: 13.6
| 96500382 | CRN20-2 | 3 | 2.2 | 6364 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 30: 27.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 40: 25.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 23.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 60: 20.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 18.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 12.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 6.6
| 96500383 | CRN20-3 | 5.5 | 4 | 9054 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 28.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 27.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 26.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 24.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 23; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 20.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 18.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 14.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 11
| 96500560 | CRN20-4 | 7.5 | 5.5 | 10740 | Para presión | Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 28.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 28.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 26.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 26.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 24.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 23.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 22; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 18.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 190: 13.5
| 96500561 | CRN20-5 | 7.5 | 5.5 | 11310 | de salida (*) | Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 29; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 28; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 27.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 26.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 24.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 190: 22.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 200: 16.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 210: 11.5
| 96500562 | CRN20-6 | 10 | 7.5 | 13118 | hasta 70 bar: | Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 27.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 190: 26.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 200: 23.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 210: 21.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 220: 18.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 230: 10.9
[6 empty] | unión vitaulic | 50 | 55 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 130 | 145 | 150 | 160 | 180 | 190 | 200 | 220 | 230 | 240
| 96500563 | CRN20-7 | 10 | 7.5 | 13684 | 2" | Altura manométrica (en metros columna de agua) 10: 28.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 15: 26; Altura manométrica (en metros columna de agua) 20: 24.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 30: 23.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 40: 21.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 19.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 60: 17.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 14.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 8.8
| 96500564 | CRN20-8 | 15 | 11 | 15728 | para roscar | Altura manométrica (en metros columna de agua) 15: 28.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 20: 27.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 30: 26.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 40: 25.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 23.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 60: 22.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 21; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 19.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 17.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 14.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 10.4
| 96500565 | CRN20-10 | 15 | 11 | 17958 | U$S | Altura manométrica (en metros columna de agua) 40: 28.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 27.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 60: 26.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 25.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 25; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 24; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 22.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 21.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 20.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 17.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 7.5
| 96500566 | CRN20-12 | 20 | 15 | 21953 | 309 | Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 28.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 28.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 27.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 26.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 25.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 25.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 23.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 20.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 19.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 16.4
| 96500567 | CRN20-14 | 20 | 15 | 23085 | 339911 | Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 28.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 28.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 27.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 26.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 24.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 23.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 22; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 17.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 190: 15.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 200: 10.4
| 96500568 | CRN20-17 | 25 | 18.5 | 27605 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 27.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 27.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 26.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 24.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 190: 22.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 200: 21.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 210: 18; Altura manométrica (en metros columna de agua) 220: 15.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 230: 12.6
[6 empty] | Precio UNIDAD Contrabrida sin IVA (US$) | 5 | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260
| 96122294 | CRN32-1-1 | 2 | 1.5 | 7257 |  | 5: 39.9; 15: 15.2
| 96122295 | CRN32-1 | 3 | 2.2 | 7987 |  | 15: 27.4
| 96122296 | CRN32-2-2 | 4 | 3 | 8766 | Para presión | 15: 37.4; 20: 32.8; 30: 18.1
| 96122297 | CRN32-2 | 5 | 4 | 10057 | de salida (*) | 20: 39.5; 30: 29.2
| 96122354 | CRN32-3-2 | 7.5 | 5.5 | 12392 | hasta 16 bar: | 30: 35.6; 50: 14.2
| 96122355 | CRN32-3 | 7.5 | 5.5 | 12392 | Contrabrida | 30: 39.6; 50: 23.9
| 96122356 | CRN32-4-2 | 10 | 7.5 | 15431 | 2 ½" | 50: 31.8
| 96122357 | CRN32-4 | 10 | 7.5 | 15431 | para soldar | 50: 35.3; 70: 20.8
| 96122358 | CRN32-5-2 | 15 | 11 | 20059 | U$S | 50: 38.2; 70: 29.8; 80: 23.6; 90: 12.2
| 96122359 | CRN32-5 | 15 | 11 | 20059 | 725 | 70: 32.9; 80: 27.7; 90: 20
| 96122360 | CRN32-6-2 | 15 | 11 | 20945 | 349906 | 70: 35.3; 80: 31.7; 90: 27.3; 100: 21.3
| 96122361 | CRN32-6 | 15 | 11 | 20945 | (**) | 70: 37.5; 80: 34.2; 90: 31.2; 100: 25; 110: 17.9
| 96122362 | CRN32-7-2 | 20 | 15 | 27258 |  | 70: 39; 80: 36.4; 90: 33.6; 100: 30.1; 110: 25.9; 120: 20.4
| 96122363 | CRN32-7 | 20 | 15 | 27258 |  | 80: 38.3; 90: 35.6; 100: 32.4; 110: 28.6; 120: 23.9; 130: 17.2
| 96122364 | CRN32-8-2 | 20 | 15 | 27818 |  | 80: 39.1; 90: 36.8; 100: 34.3; 110: 31.5; 120: 28.2; 130: 24.2; 140: 18.8
| 96122365 | CRN32-8 | 20 | 15 | 27818 |  | 90: 38.4; 100: 36; 110: 33.4; 120: 30.3; 130: 26.7; 140: 22.1; 150: 15.7
| 96122366 | CRN32-9-2 | 25 | 18.5 | 30939 | Para presión | 90: 39.6; 100: 37.7; 110: 35.5; 120: 33.2; 130: 30.5; 140: 27.3; 150: 23.5; 160: 18.5
| 96122367 | CRN32-9 | 25 | 18.5 | 30939 | de salida (*) | 100: 39; 110: 37; 120: 34.8; 130: 32.3; 140: 29.4; 150: 25.9; 160: 21.6; 27.9 170: 15.8
| 96122368 | CRN32-10-2 | 25 | 18.5 | 31831 | hasta 40 bar: | 100: 39.6; 110: 37.9; 120: 36; 130: 33.9; 140: 31.6; 150: 28.9; 160: 25.9; 27.9 170: 22.2; 27.4 180: 17.3
| 96122369 | CRN32-10 | 25 | 18.5 | 31831 | Contrabrida | 110: 39.1; 120: 37.3; 130: 35.3; 140: 33.1; 150: 30.6; 160: 27.8; 27.9 170: 24.4; 27.4 180: 20.3; 26.4 190: 14.8
| 96122371 | CRN32-11 | 30 | 22 | 37242 | para soldar | 120: 39.6; 130: 37.9; 140: 36.2; 150: 34.3; 160: 32.2; 27.9 170: 29.8; 27.4 180: 27; 26.4 190: 23.9; 24.1 200: 19.9
| 96122372 | CRN32-12-2 | 30 | 22 | 38090 | U$S | 120: 40; 130: 38.5; 140: 37; 150: 35.4; 160: 33.6; 27.9 170: 31.6; 27.4 180: 29.4; 26.4 190: 26.9; 24.1 200: 24.1; 22.8 220: 16.4
| 96122373 | CRN32-12 | 30 | 22 | 38090 | 757 | 130: 39.6; 140: 38.1; 150: 36.6; 160: 34.9; 27.9 170: 33; 27.4 180: 30.9; 26.4 190: 28.6; 24.1 200: 25.8; 22.8 220: 18.6
| 96122374 | CRN32-13-2 | 40 | 30 | 44228 | 349908 | 140: 39.3; 150: 37.9; 160: 36.5; 27.9 170: 34.9; 27.4 180: 33.2; 26.4 190: 31.4; 24.1 200: 29.3; 22.8 220: 24.3; 21.5 230: 21.1; 18 240: 17
| 96122375 | CRN32-13 | 40 | 30 | 44228 | (**) | 150: 39; 160: 37.5; 27.9 170: 36; 27.4 180: 34.4; 26.4 190: 32.7; 24.1 200: 30.7
| 96122376 | CRN32-14-2 | 40 | 30 | 45124 |  | 150: 39.5; 160: 38.2; 27.9 170: 36.8; 27.4 180: 35.4; 26.4 190: 33.8; 24.1 200: 32.2; 22.8 220: 28.3; 21.5 230: 26.1; 18 240: 23.5; 15.8 250: 20.4; 12.6 260: 16.4
| 96122377 | CRN32-14 | 40 | 30 | 45124 |  | 150: 39.7; 160: 39; 27.9 170: 37.8; 27.4 180: 36.4; 26.4 190: 34.9; 24.1 200: 33.3; 22.8 220: 29.7; 21.5 230: 27.5; 18 240: 25.1; 15.8 250: 22.3; 12.6 260: 18.9
(*)Presión de salida= presión de entrada que recibe la bomba + presión que entrega la bomba a válvula cerrada o caudal 0
(**) considerar para el juego 2 unidades
CRN 45
Electrobombas multicelulares verticales en línea totalmente en acero inoxidable AISI 316
| CÓDIGO | MODELO | Potencia |  | Precio sin IVA (US$) | Precio UNIDAD Contrabrida sin IVA (US$) | 5: Altura manométrica (en metros columna de agua)
|  |  | (HP) | (kW) |  |  | 5 | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260
| 96123066 | CRN45-1-1 | 4 | 3 | 9646 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 15: 44.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 20: 26
| 96123067 | CRN45-1 | 5 | 4 | 10833 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 15: 55.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 20: 42.2
| 96123118 | CRN45-2-2 | 7.5 | 5.5 | 12255 | Para presión | Altura manométrica (en metros columna de agua) 20: 56.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 30: 45.6
| 96123119 | CRN45-2 | 10 | 7.5 | 15102 | de salida (*) | Altura manométrica (en metros columna de agua) 30: 55.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 18; Altura manométrica (en metros columna de agua) 200: CAUDAL (m3/h)
| 96123120 | CRN45-3-2 | 15 | 11 | 19367 | hasta 16 bar: | Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 46.7
| 96123121 | CRN45-3 | 15 | 11 | 19367 | Contrabrida | Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 53.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 31.8
| 96123122 | CRN45-4-2 | 20 | 15 | 26564 | 3" | Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 57.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 46.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 38.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 26.9
| 96123123 | CRN45-4 | 20 | 15 | 26564 | para soldar | Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 51.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 44.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 36; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 21.6
| 96123124 | CRN45-5-2 | 25 | 18.5 | 30412 | U$S | Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 56.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 51.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 46.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 40.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 32.6
| 96123125 | CRN45-5 | 25 | 18.5 | 30412 | 1086 | Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 55.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 56.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 45.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 38.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 29.7
| 96123126 | CRN45-6-2 | 30 | 22 | Consultar | 350544 | Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 57; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 54.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 51; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 46.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 41.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 35.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 27
| 96123127 | CRN45-6 | 30 | 22 | 36802 | (**) | Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 57.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 54.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 50.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 45.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 40.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 33.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 23.4
| 96123128 | CRN45-7-2 | 40 | 30 | 41702 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 57.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 54.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 51.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 47.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 43.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 38.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 32.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 22.4
| 96123129 | CRN45-7 | 40 | 30 | 41702 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 57.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 54; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 50.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 46.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 42.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 37; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 30.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 180: 18
| 96123130 | CRN45-8-2 | 40 | 30 | 42683 | Para presión | Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 56.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 53.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 50.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 47; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 43.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 39.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 180: 34.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 190: 27.5
| 96123131 | CRN45-8 | 40 | 30 | 41702 | de salida (*) | Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 57.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 55.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 52.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 49.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 46.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 42.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 180: 38.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 190: 32.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 200: 25.2
| 96123132 | CRN45-9-2 | 40 | 30 | 42649 | hasta 40 bar: | Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 57.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 55.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 52.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 49.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 46.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 180: 43.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 190: 39.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 200: 35.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 220: 22.3
| 96123133 | CRN45-9 | 50 | 37 | 49341 | Contrabrida | Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 57.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 55.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 52.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 49.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 180: 46.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 190: 43.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 200: 39.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 220: 29.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 230: 20.4
| 96123134 | CRN45-10-2 | 50 | 37 | 50930 | 3" | Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 56.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 54.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 52.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 180: 49.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 190: 46.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 200: 44; Altura manométrica (en metros columna de agua) 220: 37.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 230: 32.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 240: 27.2
| 96123135 | CRN45-10 | 50 | 37 | 50930 | para soldar | Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 56.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 54.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 180: 51.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 190: 49.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 200: 46.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 220: 40; Altura manométrica (en metros columna de agua) 230: 36.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 240: 31.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 250: 25.2
| CÓDIGO | MODELO | POTENCIA |  | Precio sin IVA (US$) | U$S | Altura manométrica (en metros columna de agua) 5: Altura manométrica (en metros columna de agua)
|  |  | (HP) | (kW) |  | 1139 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 300 | 315 | 325
| 96123136 | CRN45-11-2 | 60 | 45 | 66605 | 350545 | 57.4 | 55.4 | 53.4 | 51.2 | 49 | 48.8 | 46.4 | 45 | 43.6 | 42.3 | 40.8 | 39 | 37.6 | 35.7 | 33.7 | 31.5 | 29.1 | 25.6 | 22.2
| 96123137 | CRN45-11 | 60 | 45 | 66605 | (**) |  | 57.1 | 55.1 | 52.9 | 50.7 | 49.4 | 48.4 | 47 | 45.7 | 44.3 | 42.9 | 41.5 | 40 | 38.4 | 36.5 | 34.5 | 32.3 | 30 | 27.6 | 24.3
| 96123139 | CRN45-12 | 60 | 45 | 71545 |  |  |  | 57.8 | 55.9 | 54.1 | 53.2 | 52.1 | 51 | 50.1 | 48.9 | 47.7 | 46.6 | 45.4 | 44.1 | 43 | 41.4 | 40 | 38.4 | 37.1 | 35.3 | 33.5 | 29.3
| 96123140 | CRN45-13-2 | 60 | 45 | 69557 |  |  |  |  | 57.2 | 55.5 | 54.5 | 53.7 | 52.7 | 51.8 | 50.8 | 50 | 49 | 48 | 46.8 | 45.7 | 44.5 | 43.5 | 42.1 | 40.9 | 39.7 | 38.1 | 35 | 29.3 | 24.2
(*)Presión de salida= presión de entrada que recibe la bomba + presión que entrega la bomba a válvula cerrada o caudal 0
(**) considerar para el juego 2 unidades
| CÓDIGO | MODELO |  |  | Precio s/IVA - USD
| 96556429 | Protección LiqTec |  |  | 2438 | #N/A
CRN 64 - 95
Electrobombas multicelulares verticales en línea totalmente en acero inoxidable AISI 316
| CÓDIGO | MODELO | Potencia |  | Precio sin IVA (US$) | Precio UNIDAD Contrabrida sin IVA (US$) | Altura manométrica (en metros columna de agua) 5: Altura manométrica (en metros columna de agua)
|  |  | (HP) | (kW) |  |  | 5 | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200
| 96123730 | CRN64-1-1 | 5 | 4 | 11864 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 15: 61.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 20: 29.3
| 96123775 | CRN64-1 | 7.5 | 5.5 | 12630 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 15: 84.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 20: 68.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 30: 41.1
| 96123776 | CRN64-2-2 | 10 | 7.5 | 15258 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 15: 84.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 20: 78.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 30: 71.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 51.3
| 96123777 | CRN64-2-1 | 15 | 11 | 19257 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 68.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 42; Altura manométrica (en metros columna de agua) 200: CAUDAL (m3/h)
| 96123778 | CRN64-2 | 15 | 11 | 19257 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 81.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 52.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 48.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 30.5
| 96123779 | CRN64-3-2 | 20 | 15 | 25744 | Para presión | Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 84.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 74.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 67.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 60.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 52.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 40.8
| 96123780 | CRN64-3-1 | 20 | 15 | 25744 | de salida (*) | Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 82.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 76.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 77.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 63.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 55.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 45.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 31.6
| 96123781 | CRN64-3 | 25 | 18.5 | 28408 | hasta 16 bar: | Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 84.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 81; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 75; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 68.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 60.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 51.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 40.4
| 96123782 | CRN64-4-2 | 25 | 18.5 | 29469 | Contrabrida | Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 83.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 79.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 74.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 70; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 64.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 58.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 44.6
| 96123783 | CRN64-4-1 | 30 | 22 | 35521 | 4" | Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 82; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 77.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 73.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 68.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 56.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 40.4
| 96123784 | CRN64-4 | 30 | 22 | 35521 | para soldar | Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 84; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 79.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 75.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 65.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 52.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 34.4
| 96123785 | CRN64-5-2 | 40 | 30 | Consultar | U$S | Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 83.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 80.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 73.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 65; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 55.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 180: 42.6
| 96123786 | CRN64-5-1 | 40 | 30 | Consultar | 1176 | Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 84.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 78.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 71.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 62.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 180: 52.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 190: 37.8
| 96123787 | CRN64-5 | 40 | 30 | 39206 | 369903 | Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 83.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 77; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 69.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 180: 59.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 190: 48.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 200: 32.5
| 96123788 | CRN64-6-2 | 40 | 30 | 40270 | (**) | Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 84.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 79.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 73.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 180: 66.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 190: 59.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 200: 49.9
| 96123789 | CRN64-6-1 | 50 | 37 | 46846 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 84.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 78.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 180: 78.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 190: 65.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 200: 57.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 220: 33.9
| 96123790 | CRN64-6 | 50 | 37 | 46846 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 83; Altura manométrica (en metros columna de agua) 180: 77.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 190: 70.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 200: 63.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 220: 44.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 230: 29.5
| 96123791 | CRN64-7-2 | 50 | 37 | 47933 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 84.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 180: 79.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 190: 74.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 200: 68.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 220: 54.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 230: 46.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 240: 34.2
| 96123792 | CRN64-7-1 | 50 | 37 | 47933 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 180: 83; Altura manométrica (en metros columna de agua) 190: 78.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 200: 72.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 220: 60.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 230: 52.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 240: 43.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 250: 29.4
| 96123793 | CRN64-7 | 60 | 45 | 64556 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 92.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 180: 88.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 190: 84; Altura manométrica (en metros columna de agua) 200: 79.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 220: 68.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 230: 61.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 240: 54.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 250: 46.3
| 96123794 | CRN64-8-2 | 60 | 45 | 65894 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 92.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 180: 88.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 190: 84.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 200: 80.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 220: 71.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 230: 66.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 240: 61.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 250: 55.2
| 96123795 | CRN64-8-1 | 60 | 45 | 65894 |  | Altura manométrica (en metros columna de agua) 180: 91.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 190: 87.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 200: 83.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 220: 74.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 230: 70.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 240: 65.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 250: 59.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 260: 33.9
[7 empty] | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210
| 99141757 | CRN95-1-1 | 7.5 | 5.5 | 15037 | Para presión | Altura manométrica (en metros columna de agua) 5: 95.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 15: 74.5
| 99141758 | CRN95-1 | 10 | 7.5 | 18512 | de salida (*) | Altura manométrica (en metros columna de agua) 15: 105; Altura manométrica (en metros columna de agua) 20: 76.4
| 99141759 | CRN95-2-2 | 15 | 11 | 24691 | hasta 40 bar: | Altura manométrica (en metros columna de agua) 15: 115; Altura manométrica (en metros columna de agua) 20: 107; Altura manométrica (en metros columna de agua) 30: 87.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 200: CAUDAL (m3/h)
| 99141760 | CRN95-2 | 20 | 15 | 30749 | Contrabrida | Altura manométrica (en metros columna de agua) 30: 116; Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 95.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 82.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 65
| 99141761 | CRN95-3-2 | 25 | 18.5 | 36062 | 4" | Altura manométrica (en metros columna de agua) 30: 117.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 107.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 100; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 95; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 85.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 73.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 55
| 99141762 | CRN95-3 | 30 | 22 | 40328 | para soldar | Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 118.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 113.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 107.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 102.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 93.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 84.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 74.1
| 99141763 | CRN95-4 | 40 | 30 | 44944 | U$S | Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 116.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 113.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 108.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 98.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 86.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 69.8
| 99141764 | CRN95-5 | 50 | 37 | 51586 | 1118 | Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 115.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 109.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 101.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 91.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 180: 82.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 190: 67.5
| 99141765 | CRN95-6 | 60 | 45 | 64750 | 369906 | Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 120.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 115.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 108.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 180: 103.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 190: 95.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 200: 78.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 220: 63.3
(*)Presión de salida= presión de entrada que recibe la bomba + presión que entrega la bomba a válvula cerrada o caudal 0
(**) considerar para el juego 2 unidades
CRN 125 - 155
Electrobombas multicelulares verticales en línea totalmente en acero inoxidable AISI 316
| CÓDIGO | MODELO | Potencia |  | Precio sin IVA (US$) | Precio UNIDAD Contrabrida sin IVA (US$) | Altura manométrica (en metros columna de agua) 5: Altura manométrica (en metros columna de agua)
|  |  | (HP) | (kW) |  |  | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170
| 99142641 | CRN125-1 | 15 | 11 | Consultar | Para presión | Altura manométrica (en metros columna de agua) 20: 148.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 30: 123; Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 83
| 99142642 | CRN125-2-2 | 20 | 15 | 29967 | de salida (*) | Altura manométrica (en metros columna de agua) 20: 153.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 30: 143.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 131; Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 117.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 102; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 77.9
| 99142643 | CRN125-2-1 | 25 | 18.5 | 32813 | hasta 16 bar: | Altura manométrica (en metros columna de agua) 30: 163.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 50: 154; Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 141.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 130; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 114.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 96.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 66.8
| 99142644 | CRN125-2 | 30 | 22 | 39266 | Contrabrida | Altura manométrica (en metros columna de agua) 70: 162; Altura manométrica (en metros columna de agua) 80: 151; Altura manométrica (en metros columna de agua) 90: 140; Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 126.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 111.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 91.3
| 99142645 | CRN125-3-1 | 40 | 30 | Consultar | 6" para soldar | Altura manométrica (en metros columna de agua) 100: 154.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 110: 146.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 138.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 129.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 123; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 110.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 98.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 230: CAUDAL (m3/h)
| 99142646 | CRN125-3 | 50 | 37 | Consultar | U$S | Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 153.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 147; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 138.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 130.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 120.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 95.9
| 99142647 | CRN125-4-2 | 50 | 37 | Consultar | 1100 | Altura manométrica (en metros columna de agua) 120: 155; Altura manométrica (en metros columna de agua) 130: 150; Altura manométrica (en metros columna de agua) 140: 145.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 150: 138.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 131.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 118.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 180: 100.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 190: 70.1
| 99142648 | CRN125-4 | 60 | 45 | 58661 | 98052936 | Altura manométrica (en metros columna de agua) 160: 153.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 170: 142.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 180: 129.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 190: 115.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 200: 97.3
| 99142649 | CRN125-5 | 75 | 55 | 77001 | (**) | Altura manométrica (en metros columna de agua) 180: 155; Altura manométrica (en metros columna de agua) 190: 146.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 200: 136.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 220: 126.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 230: 114.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 240: 96.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 250: 80
(**) considerar para el juego 2 unidades
(**) considerar para el juego 2 unidades
Protección para bombas CR, CRI, CRN
LiqTec
Protección aplicable a línea CR y a la detección de falta de líquido en cualquier cañería o bomba
Disponible para todas las CR, CRI y CRN (excepto CR/I/N 8 y CR/I/N 16)
Conectado al sensor PTC del motor, el LiqTec puede también monitorear la temperatura.
Su uso extiende la garantía. Ver sección correspondiente.
| CÓDIGO | Modelo | Precio sin IVA - USD
| 96556429 | Protección LiqTec | 2438 | #N/A | 1235
El precio de lista del cuerpo de la CR corresponde a un 90% del valor de la bomba completa

## CRE
CRE |  |  | Volver al Índice
Electrobombas multicelulares verticales en línea en acero inoxidable con variador de velocidad incorporado
CÓDIGO | MODELO | Potencia |  | Precio sin IVA (US$) | Precio UNIDAD Contrabrida sin IVA (US$)
|  | HP | KW
98389303 | CRE1-4 A-FGJ-A-E-HQQE 3x380-500 60HZ | 0.4958 | 0.37 | 4324 | Presión de salida (*) hasta 16 bar
98389305 | CRE1-6 A-FGJ-A-E-HQQE 3x380-500 60HZ | 0.75 | 0.55 | 4612 | Contrabrida DIN 1"para roscar
98389306 | CRE1-9 A-FGJ-A-E-HQQE 3x380-500 60HZ | 1.005 | 0.75 | 5093 | US$
98389307 | CRE1-13 A-FGJ-A-E-HQQE 3x380-500 60HZ | 1.474 | 1.1 | 5942 | 138
98389308 | CRE1-17 A-FGJ-A-E-HQQE 3x380-500 60HZ | 2.01 | 1.5 | 7107 | 409901
98389309 | CRE1-25 A-FGJ-A-E-HQQE 3x380-500 60HZ | 3 | 2.2 | 8567 | (**)
99072116 | CRE1-27 A-FGJ-A-E-HQQE 3x380-500 60HZ | 4.02 | 3 | 10100
98389700 | CRE3-2 A-FGJ-A-E-HQQE 3x380-500 60HZ | 0.4958 | 0.37 | 4157 | Presión de salida (*) hasta 25 bar
98389701 | CRE3-4 A-FGJ-A-E-HQQE 3x380-500 60HZ | 0.75 | 0.55 | 4432 | Contrabrida DIN 1" para soldar
98389702 | CRE3-5 A-FGJ-A-E-HQQE 3x380-500 60HZ | 1.005 | 0.75 | 4861 | US$
98389703 | CRE3-8 A-FGJ-A-E-HQQE 3x380-500 60HZ | 1.474 | 1.1 | 5478 | 123
98389704 | CRE3-11 A-FGJ-A-E-HQQE 3x380-500 60HZ | 2.01 | 1.5 | 6387 | 409902
98389699 | CRE3-17 A-FGJ-A-E-HQQE 3x380-500 60HZ | 3 | 2.2 | 7905 | (**)
99072140 | CRE3-23 A-FGJ-A-E-HQQE 3x380-500 60HZ | 4.02 | 3 | 8815
98390028 | CRE5-2 A-FGJ-A-E-HQQE 3x380-500 60HZ | 0.75 | 0.55 | 4368 | (**) Presión de salida hasta 16 bar
98390029 | CRE5-4 A-FGJ-A-E-HQQE 3x380-500 60HZ | 1.474 | 1.1 | 5085 | Contrabrida DIN 1¼" para roscar US$
98390030 | CRE5-5 A-FGJ-A-E-HQQE 3x380-500 60HZ | 2.01 | 1.5 | 5917 | 177
98390031 | CRE5-9 A-FGJ-A-E-HQQE 3x380-500 60HZ | 3 | 2.2 | 7333 | 415304
99072192 | CRE5-12 A-FGJ-A-E-HQQE 3x380-500 60HZ | 4.02 | 3 | 8429 | (**) Presión de salida hasta 25 bar
99072193 | CRE5-16 A-FGJ-A-E-HQQE 3x380-500 60HZ | 5.5 | 4 | 10058 | Contrabrida DIN 1¼" para soldar US$
99072199 | CRE5-22 A-FGJ-A-E-HQQE 3x380-500 60HZ | 7.5 | 5.5 | 12158 | 145
419902
(**) considerar para el juego 2 unidades
CÓDIGO | MODELO | Potencia |  | Precio sin IVA (US$) | Precio UNIDAD Contrabrida sin IVA (US$)
|  | HP | kW
98390685 | CRE10-01 A-FJ-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ | 1.005 | 0.75 | 4852 | (**) Para presión de salida hasta 16 bar
98390265 | CRE10-02 A-FJ-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ | 2.01 | 1.5 | 5752 | Contrabrida DIN 1½" para roscar U$S
98390267 | CRE10-03 A-FJ-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ | 3 | 2.2 | 7443 | 193
99071453 | CRE10-05 A-FJ-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ | 4.02 | 3 | 8535 | 425245
99071454 | CRE10-06 A-FJ-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ | 5.5 | 4 | 10363 | (**) Para presión de salida hasta 25 bar
99071780 | CRE10-09 A-FJ-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ | 7.5 | 5.5 | 12639 | Contrabrida DIN 1½" para soldar U$S
99071783 | CRE10-12 A-FJ-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ | 10 | 7.5 | 15501 | 188
99071786 | CRE10-17 A-FJ-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ | 15 | 11 | 20104 | 429901
98390714 | CRE15-01 A-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ | 2.01 | 1.5 | 6008
99071524 | CRE15-02 A-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ | 4.02 | 3 | 8396
99104276 | CRE15-03 A-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ | 5.5 | 4 | 10206 | Para presión de salida hasta 16 bar
99071862 | CRE15-04 A-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ | 7.5 | 5.5 | 12266 | Contrabrida DIN 2" para roscar U$S
99071863 | CRE15-05 A-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ | 10 | 7.5 | 14614 | 228
99071870 | CRE15-08 A-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ | 15 | 11 | 18998 | 335254
96514506 | CRE15-10 A-F-A-E-HQQE 3x400 60 HZ | 20 | 15 | 23304 | (**)
98390766 | CRE20-01 A-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ | 3 | 2.2 | 7329 | Para presión de salida hasta 25 bar
99071655 | CRE20-02 A-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ | 5.5 | 4 | 10206 | Contrabrida DIN 2" para soldar U$S
99071657 | CRE20-03 A-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ | 7.5 | 5.5 | 12266 | 228
99071658 | CRE20-04 A-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ | 10 | 7.5 | 14614 | 339901
99071662 | CRE20-06 A-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ | 15 | 11 | 19000 | (**)
96514643 | CRE20-10 A-F-A-E-HQQE 3x400 60 HZ | 25 | 18.5 | 28179
(**) considerar para el juego 2 unidades
CÓDIGO | MODELO | Potencia |  | Precio sin IVA (US$) | Precio UNIDAD Contrabrida sin IVA (US$)
|  | HP | kW
98390932 | CRE32-1-1 A-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ | 3 | 2.2 | 8576 | (**) Para presión de salida hasta 16 bar.
99071938 | CRE32-1 A-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ | 4.02 | 3 | 9656 | Contrabrida DIN 2½" para soldar U$S
99071942 | CRE32-2-1 A-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ | 7.5 | 5.5 | 14219 | 259
99071953 | CRE32-2 A-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ | 10 | 7.5 | 17326 | 349904
99071955 | CRE32-4-2 A-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ | 15 | 11 | 23014 | (**) Para presión de salida hasta 40 bar
96122663 | CRE32-5-2 A-F-A-E-HQQE 3x400 60 HZ | 20 | 15 | 27723 | Contrabrida DIN 2½" para soldar U$S
96122664 | CRE32-6 A-F-A-E-HQQE 3x400 60 HZ | 25 | 18.5 | 32867 | 415
96122665 | CRE32-7 A-F-A-E-HQQE 3x400 60 HZ | 30 | 22 | 37697 | 349905
99072009 | CRE45-1-1 A-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ | 7.5 | 5.5 | 13935 | (**) Para presión de salida hasta 16 bar
99072011 | CRE45-1 A-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ | 10 | 7.5 | 16999 | Contrabrida DIN 3" para soldar U$S
99072012 | CRE45-2-2 A-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ | 15 | 11 | 22375 | 415
99072014 | CRE45-2-1 A-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ | 15 | 11 | 22546 | 350541
96123405 | CRE45-2 A-F-A-E-HQQE 3x400 60 HZ | 20 | 15 | 27117 | (**) hasta 40 bar Contrabrida DIN 3" para soldar U$S
96123406 | CRE45-3 A-F-A-E-HQQE 3x400 60 HZ | 25 | 18.5 | 32370 | 647
96123407 | CRE45-4-2 A-F-A-E-HQQE 3x400 60 HZ | 30 | 22 | 36659 | 350542
99072057 | CRE64-1-1 A-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ | 10 | 7.5 | 16671 | (**) Para presión de salida hasta 16 bar
99072059 | CRE64-1 A-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ | 15 | 11 | 22656 | Contrabrida DIN 4" para soldar U$S
96123994 | CRE64-2-2 A-F-A-E-HQQE 3x400 60 HZ | 20 | 15 | 26513 | 373
96123995 | CRE64-2-1 A-F-A-E-HQQE 3x400 60 HZ | 25 | 18.5 | 31881 | 369902
96123996 | CRE64-3-2 A-F-A-E-HQQE 3x400 60 HZ | 30 | 22 | 35613 | (**) Para presión de salida hasta 25 bar
Contrabrida DIN 4" para soldar U$S
99264358 | CRE95-1 A-F-A-E-HQQE 380-480 60 HZ | 20 | 15 | 26513 | 792
369905
(*)Presión de salida= presión de entrada que recibe la bomba + presión que entrega la bomba a válvula cerrada o caudal 0
(**) considerar para el juego 2 unidades

## CRIE
CRIE |  |  |  | Volver al Índice
Electrobombas multicelulares verticales en línea totalmente en acero
inoxidable AISI 304, con variador de velocidad incorporado.
CÓDIGO | MODELO | Potencia |  | Precio sin IVA (US$) | Precio UNIDAD UNION VITAULIC sin IVA (US$)
|  | HP | kW
98389368 | CRIE1-6 A-P-I-E-HQQE 3x380-500 60HZ | 0.75 | 0.55 | 4678 | Para presión de salida (*) hasta 80 bar - Unión vitaulic 1 ¼" para roscar
98389762 | CRIE3-11 A-P-I-E-HQQE 3x380-500 60HZ | 2.01 | 1.5 | 6552 | 278
98390073 | CRIE5-5 A-P-I-E-HQQE 3x380-500 60HZ | 2.01 | 1.5 | 6061 | 419911
(**) considerar para el juego 2 unidades
CÓDIGO | MODELO | Potencia |  | Precio sin IVA (US$) | Precio UNIDAD UNION VITAULIC sin IVA (US$)
|  | HP | kW
98390287 | CRIE10-03 A-P-I-E-HQQE 3x380-500 60 HZ | 2.948 | 2.2 | 7790 | Para presión de salida (*) hasta 70 bar - Unión vitaulic 2" para roscar
99071542 | CRIE15-03 A-P-I-E-HQQE 3x380-500 60 HZ | 5.36 | 4 | 10678 | 309
99071543 | CRIE15-04 A-P-I-E-HQQE 3x380-500 60 HZ | 7.37 | 5.5 | 12485 | 339911
(*)Presión de salida= presión de entrada que recibe la bomba + presión que entrega la bomba a válvula cerrada o caudal 0
(**) considerar para el juego 2 unidades

## CRNE
CRNE |  |  |  | Volver al Índice
Electrobombas multicelulares verticales en línea totalmente en acero
inoxidable AISI 316 con variador de velocidad incorporado
CÓDIGO | MODELO | Potencia |  | Precio sin IVA (US$) | Precio UNIDAD UNION VITAULIC sin IVA (US$)
|  | HP | kW
98389877 | CRNE3-4 A-P-G-E-HQQE 3x380-500 60HZ | 0.75 | 0.55 | 4835 | Para presión de salida (*) hasta 80 bar - unión vitaulic 1 ¼" para roscar
98390142 | CRNE5-4 A-P-G-E-HQQE 3x380-500 60HZ | 1.474 | 1.1 | 5594 | 278
99075987 | CRNE5-24 A-P-G-E-HQQE 3x380-500 60HZ | 10 | 7.5 | 15905 | 419911
(**) considerar para el juego 2 unidades
CÓDIGO | MODELO | Potencia |  | Precio sin IVA (US$) | Precio UNIDAD UNION VITAULIC sin IVA (US$)
|  | HP | kW
99071819 | CRNE10-09 A-P-G-E-HQQE 3x380-500 60 HZ | 7.5 | 5.5 | 14025 | Para presión de salida (*) hasta 70 bar - unión vitaulic 2" para roscar
98390743 | CRNE15-01 A-P-G-E-HQQE 3x380-500 60 HZ | 2.01 | 1.5 | 6729
99071582 | CRNE15-03 A-P-G-E-HQQE 3x380-500 60 HZ | 5.5 | 4 | 11266 | 309
99071584 | CRNE15-04 A-P-G-E-HQQE 3x380-500 60 HZ | 7.5 | 5.5 | 13580
96514547 | CRNE15-12 A-P-G-E-HQQE 3x400 60 HZ | 25 | 18.5 | 31375 | 339911
(**) considerar para el juego 2 unidades
CÓDIGO | MODELO | Potencia |  | Precio sin IVA (US$) | Precio UNIDAD Contrabrida sin IVA (US$)
|  | HP | kW
(**) Para presión de salida (*) hasta 16 bar - Contrabrida 2 ½" para soldar
725
99071984 | CRNE32-2 A-F-G-E-HQQE 3x380-500 60 HZ | 10 | 7.5 | 19397 | 349906
(**) Para presión de salida (*) hasta 40 bar - Contrabrida 2 ½" para soldar
757
349908
(**) Para presión de salida (*) hasta 16 bar - Contrabrida 3" para soldar
99072031 | CRNE45-2-2 A-F-G-E-HQQE 3x380-500 60 HZ | 15 | 11 | 24424 | 1086
350544
(**) (*) hasta 40 bar Contrabrida 3" para soldar U$S
1139
96123439 | CRNE45-4-2 A-F-G-E-HQQE 3x400 60 HZ | 30 | 22 | 42376 | 350545
(**) Para presión de salida (*) hasta 16 bar Contrabrida 4" para soldar
1176
369903
(**) Para presión de salida (*) hasta 40 bar Contrabrida 4" para soldar
1118
369906
(*)Presión de salida= presión de entrada que recibe la bomba + presión que entrega la bomba a válvula cerrada o caudal 0
(**) considerar para el juego 2 unidades

## CUE
Variadores de frecuencia |  |  |  |  | Volver al Índice
CUE ofrece las siguientes entradas y salidas:
* RS-485 GENIbus
* entrada analógica 0-10 V para punto ajuste externo
* entrada analógica 0/4-20 mA para sensor
* cuatro entradas digitales para diversas funciones, por ejemplo arrancada/parada ext
* relé de señal doble (C/NO/NC).
MODELO | IP | KW | CORRIENTE | CÓDIGO | Precio de Lista U$D | Accesorios |  | CÓDIGO | Precio de Lista U$D
[6 empty] | Sensor input module | MCB 114 (entrada analógica + 2entradas PT100) | 96760901 | 634
CUE 3x380-500V | 20 | 1.5 | 3,4/4,1 A | 99616710 | 2948 | GLCP remote mounting | Acc. para ubicar display en puerta de gabinete (no incluye display) | 96801229 | 336
CUE 3x380-500V | 20 | 2.2 | 4,8/5,6 A | 99616711 | 3060 | Filtros del motor:
CUE 3x380-500V | 20 | 11 | 21/24 A | 99616716 | 5875 | Para reduccion de dU/dt y picos de voltaje en el bobinado del motor y reducir ruido motor, se ofrecen una un número de filtros:
CUE 3x380-500V | 20 | 15 | 27/32 A | 99616717 | 7169 | Filtros Sinusoidales | 0,55-250 kW. |  | Consultar
CUE 3x380-500V | 20 | 30 | 52/61 A | 99616720 | 9937 | Filtors dU/dt | 11-250 kW |  | Consultar
CUE 3x380-500V | 20 | 37 | 65/73 A | 99616721 | 10955 | Se recomienda instalar un Flitro Sinusolidal o dU/dt a la salida dependiendo del tipo de bomba, largo de los cables y la reducción acústica requerida
CUE 3x380-500V | 20 | 45 | 80/90 A | 99616722 | 12118 | Consultar el manual de I&O de la bomba a comandar.
CUE 3x380-500V | 20 | 55 | 105/106 A | 99616723 | 15079 | Comunicación:
CUE 3x380-500V | 20 | 75 | 130/147 A | 99616724 | 18312 | CIU 900 | For all CIM modules. | 99448387 | 707
CUE 3x380-500V | 20 | 90 | 160/177 A | 99616725 | 20735 | CIM 500 Ethernet | PROFINET, Modbus, TCP, BACnet IP, EtherNet/IP and for GRM IP. | 98301408 | 1793
CUE 3x380-500V | 21 | 132 | 240/260 A | 99616727 | 25970 | CIM 270 | Grundfos Remote Management (GRM) | 96898815 | 2391
Sensores (Grundfos Direct Sensors™):
[6 empty] | Analógicos/Salida 4-20mA | Sensor de Presión Danfoss, sin cable | MBS 3000 | Consultar
[7 empty] | Sensor de Presión difrencial Grundfos, cable 0,9m | DPI | Consultar
[7 empty] | Sensor de Temperatura Carlo Gavazzi | TTA | Consultar
[7 empty] | Sensores Pt100/Pt1000 | Largo de cable variable | Consultar
[7 empty] | Sensor de Caudal, Grundfos VFI o Siemens MAGFLO | 0.3 a 240 m3/h | Consultar
[7 empty] | Sensor de Nivel, Grundfos o Siemens | Level Tr.S 0-100m | Consultar
[6 empty] | Salida Digital (SPDT) | Interruptor Flotante (Perita) | MS1 | Consultar
[6 empty] | Protección Liq Tec | Protección contra marcha en seco | 96556429 | 2438

## Compatibilidad Química
Ver en el Manual (Data Booklet) de cada familia de productos, la compatibilidad quíamica con los fluidos y concentraciones estandares. | Volver al Índice
A modo de refernecia ver la sigueinte tabla:

## Smart S
SMART DOSING |  |  |  |  | Volver al Índice
Bombas dosificadoras digitales
STOCK (sujeto a venta)
MODELOS DDA HASTA 30 LTS/H
CAUDAL MÁXIMO | PRESIÓN MÁXIMA | CABEZAL | MATERIALES |  | CONEXIÓN | CÓDIGO | MODELO | PRECIO U$S
|  |  | JUNTAS | BOLAS
7.5 | 16 | PP | EPDM | cerámica | 4/6 MM | 98044409 | DDA 7.5-16 AR-PP/E/C-F-31I001LG | 4200
|  | PP | FKM | cerámica | 4/6 MM | 98044410 | DDA 7.5-16 AR-PP/V/C-F-31I001LG | 4200
|  | PP | FKM | cerámica | 4/6 MM | 98044428 | DDA 7.5-16 FC-PP/V/C-F-31I001LG | 5168
|  | PP | FKM | cerámica | 4/6 MM | 98044436 | DDA 7.5-16 FCM-PP/V/C-F-31I001LG | 6019
|  | PVC | PTFE | cerámica | 4/6 MM | 98044423 | DDA 7.5-16 AR-PVC/T/C-F-31I001LG | 4584
|  | PVC | PTFE | cerámica | 4/6 MM | 98044431 | DDA 7.5-16 FC-PVC/T/C-F-31I001LG | 5554
|  | PVC | PTFE | cerámica | 4/6 MM | 98044439 | DDA 7.5-16 FCM-PVC/T/C-F-31I001LG | 6408
|  | PVDF | PTFE | cerámica | 4/6 MM | 98044426 | DDA 7.5-16 AR-PV/T/C-F-31I001LG | 4839
|  | PVDF | PTFE | cerámica | 4/6 MM | 98044434 | DDA 7.5-16 FC-PV/T/C-F-31I001LG | 5812
|  | PVDF | PTFE | cerámica | 4/6 MM | 98044442 | DDA 7.5-16 FCM-PV/T/C-F-31I001LG | 6665
|  | Ac. Inox.1,4401 | PTFE | Ac. Inox.1,4401 | RP 1/4 | 98178838 | DDA 7.5-16 AR-SS/T/SS-F-31AALG | 6197
|  | Ac. Inox.1,4401 | PTFE | Ac. Inox.1,4401 | RP 1/4 | 98178840 | DDA 7.5-16 FCM-SS/T/SS-F-31AALG | 8014
12 | 10 | PP | EPDM | cerámica | 9/12 MM | 98044443 | DDA 12-10 AR-PP/E/C-F-31I002LG | 4778
|  | PP | FKM | cerámica | 9/12 MM | 98044444 | DDA 12-10 AR-PP/V/C-F-31I002LG | 4778
|  | PP | FKM | cerámica | 9/12 MM | 98044452 | DDA 12-10 FC-PP/V/C-F-31I002LG | 5752
|  | PP | FKM | cerámica | 9/12 MM | 98044460 | DDA 12-10 FCM-PP/V/C-F-31I002LG | 6600
|  | PVC | PTFE | cerámica | 9/12 MM | 98044447 | DDA 12-10 AR-PVC/T/C-F-31I002LG | 5162
|  | PVC | PTFE | cerámica | 9/12 MM | 98044455 | DDA 12-10 FC-PVC/T/C-F-31I002LG | 6135
|  | PVC | PTFE | cerámica | 9/12 MM | 98044463 | DDA 12-10 FCM-PVC/T/C-F-31I002LG | 6986
|  | PVDF | PTFE | cerámica | 9/12 MM | 98044450 | DDA 12-10 AR-PV/T/C-F-31I002LG | 5422
|  | PVDF | PTFE | cerámica | 9/12 MM | 98044458 | DDA 12-10 FC-PV/T/C-F-31I002LG | 6389
|  | PVDF | PTFE | cerámica | 9/12 MM | 98044466 | DDA 12-10 FCM-PV/T/C-F-31I002LG | 7241
|  | Ac. Inox.1,4401 | PTFE | Ac. Inox.1,4401 | RP 1/4 | 98178842 | DDA 12-10 AR-SS/T/SS-F-31AALG | 6719
17 | 7 | PP | EPDM | cerámica | 9/12 MM | 98044467 | DDA 17-7 AR-PP/E/C-F-31I002LG | 4778
|  | PP | FKM | cerámica | 9/12 MM | 98044468 | DDA 17-7 AR-PP/V/C-F-31I002LG | 4778
|  | PP | FKM | cerámica | 9/12 MM | 98044484 | DDA 17-7 FCM-PP/V/C-F-31I002LG | 6600
|  | PVC | PTFE | cerámica | 9/12 MM | 98044471 | DDA 17-7 AR-PVC/T/C-F-31I002LG | 5162
|  | PVC | PTFE | cerámica | 9/12 MM | 98044479 | DDA 17-7 FC-PVC/T/C-F-31I002LG | 6135
|  | PVC | PTFE | cerámica | 9/12 MM | 98044487 | DDA 17-7 FCM-PVC/T/C-F-31I002LG | 6986
|  | PVDF | PTFE | cerámica | 9/12 MM | 98044474 | DDA 17-7 AR-PV/T/C-F-31I002LG | 5422
|  | PVDF | PTFE | cerámica | 9/12 MM | 98044482 | DDA 17-7 FC-PV/T/C-F-31I002LG | 6389
|  | PVDF | PTFE | cerámica | 9/12 MM | 98044490 | DDA 17-7 FCM-PV/T/C-F-31I002LG | 7241
|  | Ac. Inox.1,4401 | PTFE | Ac. Inox.1,4401 | RP 1/4 | 98148553 | DDA 17-7 AR-SS/T/SS-F-31AALG | 6719
|  | Ac. Inox.1,4401 | PTFE | Ac. Inox.1,4401 | RP 1/4 | 98178847 | DDA 17-7 FC-SS/T/SS-F-31AALG | 7691
|  | Ac. Inox.1,4401 | PTFE | Ac. Inox.1,4401 | RP 1/4 | 98178848 | DDA 17-7 FCM-SS/T/SS-F-31AALG | 8544
30 | 4 | PP | EPDM | cerámica | 9/12 MM | 98044491 | DDA 30-4 AR-PP/E/C-F-31I002LG | 5215
|  | PP | FKM | cerámica | 9/12 MM | 98044492 | DDA 30-4 AR-PP/V/C-F-31I002LG | 5215
|  | PP | FKM | cerámica | 9/12 MM | 98044508 | DDA 30-4 FCM-PP/V/C-F-31I002LG | 7038
|  | PVC | PTFE | cerámica | 9/12 MM | 98044495 | DDA 30-4 AR-PVC/T/C-F-31I002LG | 5601
|  | PVC | PTFE | cerámica | 9/12 MM | 98044503 | DDA 30-4 FC-PVC/T/C-F-31I002LG | 6573
|  | PVC | PTFE | cerámica | 9/12 MM | 98044511 | DDA 30-4 FCM-PVC/T/C-F-31I002LG | 7425
|  | PVDF | PTFE | cerámica | 9/12 MM | 98044498 | DDA 30-4 AR-PV/T/C-F-31I002LG | 5860
|  | PVDF | PTFE | cerámica | 9/12 MM | 98044506 | DDA 30-4 FC-PV/T/C-F-31I002LG | 6829
|  | PVDF | PTFE | cerámica | 9/12 MM | 98044514 | DDA 30-4 FCM-PV/T/C-F-31I002LG | 7680
|  | AC. INOX 1,4401 | PTFE | Ac. Inox. 1,4401 | 1/4 MM | 98151680 | DDA 30-4 AR-SS/T/SS-F-31AALG | 7158
|  | Ac. Inox.1,4401 | PTFE | Ac. Inox.1,4401 | RP 1/4 | 98423078 | DDA 30-4 FCM-SS/T/SS-F-31AALG | 8977
* Todos los modelos hasta 30L/H incluyen kit de instalación, excepto las de cabezal inox (SS)
** Los kit de instalación de las dosificadoras XL(desde 60 l/h) deben ser solicitados.
*** Las bombas con cabezal de PVC admiten una presión máxima de 10 bar.
Accesorios: Para ver informacion acerca de estos productos, ver lista de precios de accesorios.
MODELOS DDC HASTA 30 LTS/H
CAUDAL MÁXIMO | PRESIÓN MÁXIMA | CABEZAL | MATERIALES |  | CONEXIÓN | CÓDIGO | MODELO | PRECIO U$S
|  |  | JUNTAS | BOLAS
6 | 10 | PP | FKM | CERAMICO | 4/6 MM | 98044516 | DDC 6-10 A-PP/V/C-F-31I001LG | 2423
|  | PP | FKM | CERAMICO | 4/6 MM | 98044524 | DDC 6-10 AR-PP/V/C-F-31I001LG | 3043
|  | PVC | PTFE | CERAMICO | 4/6 MM | 98044519 | DDC 6-10 A-PVC/T/C-F-31I001LG | 2806
|  | PVC | PTFE | CERAMICO | 4/6 MM | 98044527 | DDC 6-10 AR-PVC/T/C-F-31I001LG | 3452
|  | PVDF | PTFE | CERAMICO | 4/6 MM | 98044522 | DDC 6-10 A-PV/T/C-F-31I001LG | 3065
|  | PVDF | PTFE | CERAMICO | 4/6 MM | 98044530 | DDC 6-10 AR-PV/T/C-F-31I001LG | 3686
|  | SS | PTFE | SS | RP 1/4 | 98178795 | DDC 6-10 A-SS/T/SS-F-31AALG | 4419
|  | SS | PTFE | SS | RP 1/4 | 98178796 | DDC 6-10 AR-SS/T/SS-F-31AALG | 5039
9 | 7 | PP | FKM | CERAMICO | 9/12 MM | 98044532 | DDC 9-7 A-PP/V/C-F-31I002LG | 2477
|  | PP | FKM | CERAMICO | 9/12 MM | 98044540 | DDC 9-7 AR-PP/V/C-F-31I002LG | 3101
|  | PVC | PTFE | CERAMICO | 9/12 MM | 98044535 | DDC 9-7 A-PVC/T/C-F-31I002LG | 2863
|  | PVC | PTFE | CERAMICO | 9/12 MM | 98044543 | DDC 9-7 AR-PVC/T/C-F-31I002LG | 3486
|  | PVDF | PTFE | CERAMICO | 9/12 MM | 98044538 | DDC 9-7 A-PV/T/C-F-31I002LG | 3121
|  | PVDF | PTFE | CERAMICO | 9/12 MM | 98044546 | DDC 9-7 AR-PV/T/C-F-31I002LG | 3746
15 | 4 | PP | FKM | CERAMICO | 9/12 MM | 98044548 | DDC 15-4 A-PP/V/C-F-31I002LG | 2957
|  | PP | FKM | CERAMICO | 9/12 MM | 98044556 | DDC 15-4 AR-PP/V/C-F-31I002LG | 3581
|  | PVC | PTFE | CERAMICO | 9/12 MM | 98044551 | DDC 15-4 A-PVC/T/C-F-31I002LG | 3346
|  | PVC | PTFE | CERAMICO | 9/12 MM | 98044559 | DDC 15-4 AR-PVC/T/C-F-31I002LG | 3968
|  | PVDF | PTFE | CERAMICO | 9/12 MM | 98044554 | DDC 15-4 A-PV/T/C-F-31I002LG | 3601
|  | PVDF | PTFE | CERAMICO | 9/12 MM | 98044562 | DDC 15-4 AR-PV/T/C-F-31I002LG | 4221
* Todas las bombas DDC incluyen kit de instalación, excepto las de cabezal inox (SS)
Accesorios: Para ver informacion acerca de estos productos, ver lista de precios de accesorios
MODELOS DDE HASTA 15 LTS/H
CAUDAL MÁXIMO | PRESIÓN MÁXIMA | CABEZAL | MATERIALES |  | CONEXIÓN | CÓDIGO | MODELO | PRECIO U$S
|  |  | JUNTAS | BOLAS
6 | 10 | PP | EPDM | CERAMICO | 4/6 MM | 98044563 | DDE 6-10 B-PP/E/C-X-31I001LG | 1189
|  | PP | EPDM | CERAMICO | 4/6 MM | 98044571 | DDE 6-10 P-PP/E/C-X-31I001LG | 1423
|  | PVC | FKM | CERAMICO | 4/6 MM | 98044566 | DDE 6-10 B-PVC/V/C-X-31I001LG | 1327
|  | PVC | FKM | CERAMICO | 4/6 MM | 98044574 | DDE 6-10 P-PVC/V/C-X-31I001LG | 1492
|  | PVC | FKM | CERAMICO | 4/6 MM | 98147606 | DDE 6-10 PR-PVC/V/C-X-31I001LG | 1546
|  | PVDF | PTFE | CERAMICO | 4/6 MM | 98044578 | DDE 6-10 P-PV/T/C-X-31I001LG | 1839
15 | 4 | PP | EPDM | CERAMICO | 9/12 MM | 98044579 | DDE 15-4 B-PP/E/C-X-31I002LG | 1625
|  | PP | EPDM | CERAMICO | 9/12 MM | 98147611 | DDE 15-4 PR-PP/E/C-X-31I002LG | 2008
|  | PVC | FKM | CERAMICO | 9/12 MM | 98044582 | DDE 15-4 B-PVC/V/C-X-31I002LG | 1689
|  | PVC | FKM | CERAMICO | 9/12 MM | 98044590 | DDE 15-4 P-PVC/V/C-X-31I002LG | 1925
|  | PVC | FKM | CERAMICO | 9/12 MM | 98147614 | DDE 15-4 PR-PVC/V/C-X-31I002LG | 1954
|  | PVDF | PTFE | CERAMICO | 9/12 MM | 98044594 | DDE 15-4 P-PV/T/C-X-31I002LG | 2252
* Todas las bombas DDE incluyen kit de instalación.
Accesorios: Para ver informacion acerca de estos productos, ver lista de precios de accesorios
NOTA:
PVDF/PTFE no apto para |  | Ammonia, aqueous | NH4OH
|  | Potassium hydroxide | KOH

## Accesorios Smart
Accesorios para bombas dosificadoras SMART |  |  |  | Volver al Índice
STOCK (sujeto a venta)
Cables de señal, control externo y brelays de alarma con conector tipo M12
(Sirve para todas las bombas variante de control A, P, AR, FC, FCM aptos para señales digitales, analógicas (0/4...20mA), comando on / off, y salidas de señal analogica y relays de alarma)
DESCRIPCIÓN | PINS | CÓDIGO | PRECIO DE LISTA U$S
Entrada 0/4 a 20 mA, 2 mts de cable | 4 | 96609014 | 104
Entrada 0/4 a 20 mA, 5 mts de cable | 4 | 96609016 | 125
Salida Analógica, 5 mts de cable | 5 | 96632922 | 125
Salida Relay, 5 mts de cable | 4 | 96609019 | 124
E-Box
Modulo Profibus DP, Modbus RTU y Ethernet, compatible solo con DDA
DESCRIPCIÓN |  | CÓDIGO | PRECIO DE LISTA U$S
Comentarios
E-box 150 - Profibus DP |  | 97513994 | 1471 |  | 0
E-box 200 - Modbus RTU |  | 98563350 | 1544 |  | 0 | Deletion flag
E-box 500 - Ethernet (PROFINET IO / Modbus TCP) |  | 99171932 | 1321 |  | 10 | No se tenía en forecast, lo empezamos a traer?
Kit de instalación (Incluido en la bomba), compuesto por:
- Válvula de pie de retención con filtro de aspiración y contrapeso
- Válvula de inyección de retención , con muelle
- Manguera de descarga de PE de 6 mts
- Manguera de aspiración de PVC de 2 mts
- Manguera de ventilación de PVC de 2 mts
CAUDAL / PRESIÓN | MATERIALES DE LAS VÁLVULAS |  |  | DIÁMETROS DE LAS MANGUERAS PARA SUCCÓN, IMPULSIÓN Y PURGA (mm) |  |  | CÓDIGO | PRECIO DE LISTA U$S
| CUERPO | JUNTA | BOLA | SUCCIÓN (mm) | IMPULSIÓN (mm) | VENTILACIÓN
7,5 - 13 bar | PP | FKM | Cerámica | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 95730440 | 238
| PVC | PTFE | Cerámica | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 95730444 | 289
| PVDF | PTFE | Cerámica | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 95730447 | 356
30 - 12 bar | PP | FKM | Cerámica | 2012-09-06 | 2012-09-06 | 4/6 | 95730448 | 273
| PVC | PTFE | Cerámica | 2012-09-06 | 2012-09-06 | 4/6 | 95730452 | 328
| PVDF | PTFE | Cerámica | 2012-09-06 | 2012-09-06 | 4/6 | 95730455 | 395
| PVC | PTFE | Cerámica | 2012-12-09 | 2012-12-09 | 4/6 | 95730460 | 328
| PVDF | PTFE | Cerámica | 2012-12-09 | 2012-12-09 | 4/6 | 95730463 | 397
Kit de conexiones de la bomba
TIPO DE CONEXIÓN | TAMAÑO |  |  | MATERIAL | CÓDIGO | PRECIO DE LISTA U$S
Manguera (Cono y tuerca) | 4/6 mm, 6/9 mm, 6/12 mm, 9/12 mm |  |  | PP | 97691902 | 38
|  |  |  | PVC | 97691903 | 41
|  |  |  | PVDF | 97691904 | 73
Caño roscado (macho) | 1/2" NPT |  |  | PP | 97702484 | 63
|  |  |  | PVC | 97702494 | 63
|  |  |  | PVDF | 97702505 | 161
|  |  |  | SS | 97702508 | 120
Mangueras Flexibles
CAUDAL | MATERIAL | Max. Presión [bar] | Longitud [m] | Díametros de los tubos [mm] |  | CÓDIGO | PRECIO DE LISTA U$S
7.5 | PE | 13 | 50 | 4/6 |  | 91835680 | 209
17 | PE | 13 | 50 | 5/8 |  | 95730889 | 347
30 | PE | 12 | 50 | 6/9 |  | 96727415 | 368
| PVC- Reforzado | 23 | 50 | 6/12 |  | 91835686 | Consultar
60 | PE | 9 | 50 | 9/12 |  | 96727398 | 378
Válvulas de inyección
DESCRIPCIÓN | TAMAÑO | MATERIALES |  |  | Max. Caudal [l/h] | Max. Presión [bar] | CÓDIGO | PRECIO DE LISTA U$S
|  | CUERPO | JUNTAS | BOLAS
Válvula de Labio | G 1/2 | PVC | FKM | Cerámica | 60 | 16 | 95730964 | 249
Valvula de Acero Inoxidable | G 1/2 | SS | PTFE | SS | 60 | 100 | 95730936 | 809
Válvula de Pie (FV) con control de nivel de dos posiciones
MATERIALES |  | CÓDIGO | PRECIO DE LISTA U$S
CUERPO | JUNTAS
PE | PTFE | 98070967 | 401
PVDF | PTFE | 98070969 | 559
Lanza de succión rígida con control de nivel de dos posiciones
MATERIALES |  | Tipo de Recipiente | CÓDIGO | PRECIO DE LISTA U$S
CUERPO | JUNTAS
PE | PTFE | IBC | 98071159 | 532
Válvulas de contrapresión (PLV)
- Rango de presión: 1 a 5bar
- Presión maxima de trabajo: 16 bar
- Material del diafragma: PTFE
CAUDAL MÁXIMO (l/h) | MAX. PRESIÓN [bar] | MATERIALES |  | CONEXIÓN |  | CÓDIGO | PRECIO DE LISTA U$S
|  | CUERPO | JUNTAS | TIPO | ID/OD o NPT
60 | 16 | PP | FKM/ EPDM | Tubo | 4/6mm, 6/9mm, 6/12mm y 9/12 mm | 95730741 | 328
|  | PVC | PTFE |  |  | 95730743 | 418
|  | PVDF | PTFE |  |  | 95730745 | 608
|  | SS | Sin Juntas | Cañería | 1/4" | 95730751 | 834
Válvulas de alivio (PRF)
Material del diafragma: PTFE
CAUDAL MÁXIMO (l/h) | MAX. PRESIÓN [bar] | MATERIALES |  | CONEXIÓN |  | CÓDIGO | PRECIO DE LISTA U$S
|  | CUERPO | JUNTAS | TIPO | ID/OD o NPT
60 | 10 | PP | FKM/ EPDM | Tubo | 4/6mm, 6/9mm, 6/12mm y 9/12 mm | 95730757 | 370
|  | PVC | PTFE |  |  | 95730759 | 514
|  | PVDF | PTFE |  |  | 95730761 | 676
|  | SS | Sin Juntas | Cañería | Rp 1/4" | 95730771 | 883
| 16 | PP | FKM/ EPDM | Tubo | 4/6mm, 6/9mm, 6/12mm y 9/12 mm | 95730773 | Consultar
|  | PVC | PTFE |  |  | 95730775 | 510
|  | PVDF | PTFE |  |  | 95730777 | 676
|  | SS | Sin Juntas | Cañería | Rp 1/4" | 95730783 | 883
Válvula multifunción (DDA, DDC)
- Rango de presión ajustable
- Presión de alivio: 7 a 16 bar
- Contrapresión: 1 to 4 bar
- Cuerpo de la válvula: PVDF
- Diafragma: PTFE
PRESIÓN DE TRABAJO | MATERIAL DEL CONECTOR |  | JUNTAS | CONEXIONES | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO | PRECIO DE LISTA U$S
10 bar | PP |  | FKM | Combinación de Tuberías 4/6 mm, 6/9 mm, 6/12 mm y 9/12 mm | MFV-G5/8-10 PP/V U2 | 95704585 | 572
| PVC |  | PTFE |  | MFV-G5/8-10 PVC/T U2 | 95730809 | 725
| PVDF |  | PTFE |  | MFV-G5/8-10 PV/T U2 | 95730812 | 745
16 bar | PP |  | FKM |  | MFV-G5/8-16 PP/V U2 | 95730821 | Consultar
| PVC |  | PTFE |  | MFV-G5/8-16 PVC/T U2 | 95730825 | 717
| PVDF |  | PTFE |  | MFV-G5/8-16 PV/T U2 | 95730828 | 737
Tanques de polietileno de alta densidad.
Cilíndricos
VOLUMEN (lts.) | PESO (Kg.) | DIMENSIONES |  | CÓDIGO | PRECIO DE LISTA U$S
|  | DIÁMETRO | ALTURA
40 | 3.4 | 420 | 420 | 96688081 | 788
60 | 5.5 | 460 | 590 | 98148805 | 513
100 | 7.5 | 460 | 840 | 98149057 | 671
200 | 11.5 | 670 | 810 | 98149215 | 974
300 | 13 | 670 | 1080 | 98149245 | 1456
500 | 28 | 790 | 1235 | 98149266 | 2276
Cuadrado
VOLUMEN (lts.) | PESO (Kg.) | DIMENSIONES |  | CÓDIGO | PRECIO DE LISTA U$S
|  | DIÁMETRO | ALTURA
100 | 15 | 500 | 670 | 96489271 | 596
Agitadores eléctricos
LARGO DE EJE (mm) | PARA TANQUE | MATERIAL | MOTOR (Kw.) | Voltaje 1x / frecuencia | CÓDIGO | PRECIO DE LISTA U$S | Voltaje 3x / frecuencia | CÓDIGO | PRECIO DE LISTA U$S
450 | 60 | SS | 0.09 | 220-240 V / 50- 60 Hz | 98164569 | 2579 | 220- 240 V _ 380- 420 V / 50- 60 Hz | 98165309 | Consultar
690 | 100 | SS | 0.09 | 220-240 V / 50- 60 Hz | 98164606 | 2649 | 220- 240 V _ 380- 420 V / 50- 60 Hz | 98165355 | 2342
|  | PP | 0.09 | 220-240 V / 50- 60 Hz | 98164607 | 2922 | 220- 240 V _ 380- 420 V / 50- 60 Hz | 98165357 | 2615
690 | 200 | SS | 0.25 | 220-230 V / 50Hz | 98164987 | 2715 | 220- 240 V _ 380- 415 V / 50- 60 Hz | 98165385 | 2615
|  | PP | 0.25 | 220-230 V / 50Hz | 98164990 | Consultar | 220- 240 V _ 380- 415 V / 50- 60 Hz | 98165386 | 2886
950 | 300 | SS | 0.25 | 220-230 V / 50Hz | 98165172 | 2922 | 220- 240 V _ 380- 415 V / 50- 60 Hz | 98165393 | 2819
|  | PP | 0.25 | 220-230 V / 50Hz | 98165175 | Consultar | 220- 240 V _ 380- 415 V / 50- 60 Hz | 98165432 | 3092
1100 | 500 | SS | 0.25 | 220-230 V / 50Hz | 98165253 | Consultar | 220- 240 V _ 380- 415 V / 50- 60 Hz | 98165435 | 3020
|  | PP | 0.25 | 220-230 V / 50Hz | 98165258 | Consultar | 220- 240 V _ 380- 415 V / 50- 60 Hz | 98165436 | 3295
1150 | 1000 | SS | 0.55 | 220-230 V / 50Hz | 98165287 | 3462 | 220- 240 V _ 380- 415 V / 50- 60 Hz | 98165439 | 3395
* Para uso con líquidos agresivos

## Smart XL
SMART DOSING XL |  |  |  |  | Volver al Índice
Bombas dosificadoras digitales
STOCK (sujeto a venta)
MODELOS DDA HASTA 200 LTS/H
CAUDAL MÁXIMO (l/h) | PRESIÓN MÁXIMA (bar) | CABEZAL | MATERIALES |  | CONEXIÓN | CÓDIGO | MODELO | PRECIO U$S
|  |  | JUNTAS | cerámica
60 | 10 | PVC | EPDM | cerámica | 19/20 MM | 99437664 | DDA 60-10 AR-PVC/E/C-F-31U3U3LG | 9409
|  | PVC | EPDM | cerámica | 19/20 MM | 99437687 | DDA 60-10 FCM-PVC/E/C-F-31U3U3LG | 12233
|  | PVC | FKM | cerámica | 19/20 MM | 99437665 | DDA 60-10 AR-PVC/V/C-F-31U3U3LG | 9409
|  | PVC | FKM | cerámica | 19/20 MM | 99437690 | DDA 60-10 FCM-PVC/V/C-F-31U3U3LG | 12233
|  | PVDF | EPDM | cerámica | 19/20 MM | 99437666 | DDA 60-10 AR-PV/E/C-F-31U3U3LG | 10353
|  | PVDF | EPDM | cerámica | 19/20 MM | 99437692 | DDA 60-10 FCM-PV/E/C-F-31U3U3LG | 13176
|  | PVDF | FKM | cerámica | 19/20 MM | 99437699 | DDA 60-10 AR-PV/V/C-F-31U3U3LG | 10353
|  | PVDF | FKM | cerámica | 19/20 MM | 99437695 | DDA 60-10 FCM-PV/V/C-F-31U3U3LG | 13176
|  | PVDF | PTFE | cerámica | 19/20 MM | 99437667 | DDA 60-10 AR-PV/T/C-F-31U3U3LG | 10655
|  | PVDF | PTFE | cerámica | 19/20 MM | 99305510 | DDA 60-10 FCM-PV/T/C-F-31U3U3LG | 13475
|  | SS | FKM | SS | Rp 3/4" | 99437668 | DDA 60-10 AR-SS/V/SS-F-31A1A1LG | 10791
|  | SS | FKM | SS | Rp 3/4" | 99437696 | DDA 60-10 FCM-SS/V/SS-F-31A1A1LG | 13614
|  | SS | PTFE | SS | Rp 3/4" | 99437700 | DDA 60-10 AR-SS/T/SS-F-31A1A1LG | 11094
|  | SS | PTFE | SS | Rp 3/4" | 99437697 | DDA 60-10 FCM-SS/T/SS-F-31A1A1LG | 13917
120 | 7 | PVC | EPDM | cerámica | 19/20 MM | 99437808 | DDA 120-7 AR-PVC/E/C-F-31U3U3LG | 10600
|  | PVC | EPDM | cerámica | 19/20 MM | 99438150 | DDA 120-7 FCM-PVC/E/C-F-31U3U3LG | 13427
|  | PVC | FKM | cerámica | 19/20 MM | 99437809 | DDA 120-7 AR-PVC/V/C-F-31U3U3LG | 10600
|  | PVC | FKM | cerámica | 19/20 MM | 99438151 | DDA 120-7 FCM-PVC/V/C-F-31U3U3LG | 13427
|  | PVDF | EPDM | cerámica | 19/20 MM | 99437812 | DDA 120-7 AR-PV/E/C-F-31U3U3LG | 11542
|  | PVDF | EPDM | cerámica | 19/20 MM | 99438152 | DDA 120-7 FCM-PV/E/C-F-31U3U3LG | 14366
|  | PVDF | FKM | cerámica | 19/20 MM | 99437814 | DDA 120-7 AR-PV/V/C-F-31U3U3LG | 11542
|  | PVDF | FKM | cerámica | 19/20 MM | 99438165 | DDA 120-7 FCM-PV/V/C-F-31U3U3LG | 14366
|  | PVDF | PTFE | cerámica | 19/20 MM | 99437813 | DDA 120-7 AR-PV/T/C-F-31U3U3LG | 11589
|  | PVDF | PTFE | cerámica | 19/20 MM | 99438164 | DDA 120-7 FCM-PV/T/C-F-31U3U3LG | 14669
|  | SS | FKM | SS | Rp 3/4" | 99437815 | DDA 120-7 AR-SS/V/SS-F-31A1A1LG | 11979
|  | SS | FKM | SS | Rp 3/4" | 99438166 | DDA 120-7 FCM-SS/V/SS-F-31A1A1LG | 14805
|  | SS | PTFE | SS | Rp 3/4" | 99437816 | DDA 120-7 AR-SS/T/SS-F-31A1A1LG | 12284
|  | SS | PTFE | SS | Rp 3/4" | 99438167 | DDA 120-7 FCM-SS/T/SS-F-31A1A1LG | 15106
200 | 4 | PVC | EPDM | cerámica | 19/20 MM | 99438168 | DDA 200-4 AR-PVC/E/C-F-31U3U3LG | 11234
|  | PVC | EPDM | cerámica | 19/20 MM | 99431900 | DDA 200-4 FCM-PVC/E/C-F-31U3U3LG | 14054
|  | PVC | FKM | cerámica | 19/20 MM | 99438169 | DDA 200-4 AR-PVC/V/C-F-31U3U3LG | 11234
|  | PVC | FKM | cerámica | 19/20 MM | 99438176 | DDA 200-4 FCM-PVC/V/C-F-31U3U3LG | 14054
|  | PVDF | EPDM | cerámica | 19/20 MM | 99438170 | DDA 200-4 AR-PV/E/C-F-31U3U3LG | 12170
|  | PVDF | EPDM | cerámica | 19/20 MM | 99438177 | DDA 200-4 FCM-PV/E/C-F-31U3U3LG | 14995
|  | PVDF | FKM | cerámica | 19/20 MM | 99438172 | DDA 200-4 AR-PV/V/C-F-31U3U3LG | 12170
|  | PVDF | FKM | cerámica | 19/20 MM | 99438183 | DDA 200-4 FCM-PV/V/C-F-31U3U3LG | 14995
|  | PVDF | PTFE | cerámica | 19/20 MM | 99438171 | DDA 200-4 AR-PV/T/C-F-31U3U3LG | 12471
|  | PVDF | PTFE | cerámica | 19/20 MM | 99431901 | DDA 200-4 FCM-PV/T/C-F-31U3U3LG | 15294
|  | SS | FKM | SS | Rp 3/4" | 99438173 | DDA 200-4 AR-SS/V/SS-F-31A1A1LG | 12607
|  | SS | FKM | SS | Rp 3/4" | 99438443 | DDA 200-4 FCM-SS/V/SS-F-31A1A1LG | 15435
|  | SS | PTFE | SS | Rp 3/4" | 99438174 | DDA 200-4 AR-SS/T/SS-F-31A1A1LG | 12912
|  | SS | PTFE | SS | Rp 3/4" | 99438186 | DDA 200-4 FCM-SS/T/SS-F-31A1A1LG | 15732
MODELOS DDE HASTA 200 LTS/H
CAUDAL MÁXIMO (l/h) | PRESIÓN MÁXIMA (bar) | CABEZAL | MATERIALES |  | CONEXIÓN | CÓDIGO | MODELO | PRECIO U$S
|  |  | JUNTAS | cerámica
60 | 10 | PVC | EPDM | cerámica | 19/20 MM | 99571550 | DDE 60-10 B-PVC/E/C-F-31U3U3LG | 5906
|  | PVC | EPDM | cerámica | 19/20 MM | 99438369 | DDE 60-10 AR-PVC/E/C-F-31U3U3LG | 7845
|  | PVC | FKM | cerámica | 19/20 MM | 99438188 | DDE 60-10 B-PVC/V/C-F-31U3U3LG | 6272
|  | PVC | FKM | cerámica | 19/20 MM | 99438370 | DDE 60-10 AR-PVC/V/C-F-31U3U3LG | 7845
|  | PVDF | EPDM | cerámica | 19/20 MM | 99438189 | DDE 60-10 B-PV/E/C-F-31U3U3LG | 7211
|  | PVDF | EPDM | cerámica | 19/20 MM | 99438372 | DDE 60-10 AR-PV/E/C-F-31U3U3LG | 8784
|  | PVDF | FKM | cerámica | 19/20 MM | 99438191 | DDE 60-10 B-PV/V/C-F-31U3U3LG | 7211
|  | PVDF | FKM | cerámica | 19/20 MM | 99438378 | DDE 60-10 AR-PV/V/C-F-31U3U3LG | 8784
|  | PVDF | PTFE | cerámica | 19/20 MM | 99438190 | DDE 60-10 B-PV/T/C-F-31U3U3LG | 7516
|  | PVDF | PTFE | cerámica | 19/20 MM | 99438376 | DDE 60-10 AR-PV/T/C-F-31U3U3LG | 9084
|  | SS | FKM | SS | Rp 3/4" | 99438192 | DDE 60-10 B-SS/V/SS-F-31A1A1LG | 7654
|  | SS | FKM | SS | Rp 3/4" | 99438380 | DDE 60-10 AR-SS/V/SS-F-31A1A1LG | 9226
|  | SS | PTFE | SS | Rp 3/4" | 99438204 | DDE 60-10 B-SS/T/SS-F-31A1A1LG | 7955
|  | SS | PTFE | SS | Rp 3/4" | 99438381 | DDE 60-10 AR-SS/T/SS-F-31A1A1LG | 9524
120 | 7 | PVC | EPDM | cerámica | 19/20 MM | 99438393 | DDE 120-7 B-PVC/E/C-F-31U3U3LG | 7468
|  | PVC | EPDM | cerámica | 19/20 MM | 99438406 | DDE 120-7 AR-PVC/E/C-F-31U3U3LG | 9035
|  | PVC | FKM | cerámica | 19/20 MM | 99438395 | DDE 120-7 B-PVC/V/C-F-31U3U3LG | 7468
|  | PVC | FKM | cerámica | 19/20 MM | 99438408 | DDE 120-7 AR-PVC/V/C-F-31U3U3LG | 9035
|  | PVDF | EPDM | cerámica | 19/20 MM | 99438397 | DDE 120-7 B-PV/E/C-F-31U3U3LG | 8407
|  | PVDF | EPDM | cerámica | 19/20 MM | 99438409 | DDE 120-7 AR-PV/E/C-F-31U3U3LG | 9976
|  | PVDF | FKM | cerámica | 19/20 MM | 99438399 | DDE 120-7 B-PV/V/C-F-31U3U3LG | 8407
|  | PVDF | FKM | cerámica | 19/20 MM | 99438411 | DDE 120-7 AR-PV/V/C-F-31U3U3LG | 9976
|  | PVDF | PTFE | cerámica | 19/20 MM | 99438398 | DDE 120-7 B-PV/T/C-F-31U3U3LG | 5577
|  | PVDF | PTFE | cerámica | 19/20 MM | 99438410 | DDE 120-7 AR-PV/T/C-F-31U3U3LG | 10277
|  | SS | FKM | SS | Rp 3/4" | 99438401 | DDE 120-7 B-SS/V/SS-F-31A1A1LG | 8845
|  | SS | FKM | SS | Rp 3/4" | 99438412 | DDE 120-7 AR-SS/V/SS-F-31A1A1LG | 10417
|  | SS | PTFE | SS | Rp 3/4" | 99438402 | DDE 120-7 B-SS/T/SS-F-31A1A1LG | 9149
|  | SS | PTFE | SS | Rp 3/4" | 99438423 | DDE 120-7 AR-SS/T/SS-F-31A1A1LG | 10714
200 | 4 | PVC | EPDM | cerámica | 19/20 MM | 99438187 | DDE 200-4 B-PVC/E/C-F-31U3U3LG | 8094
|  | PVC | EPDM | cerámica | 19/20 MM | 99438432 | DDE 200-4 AR-PVC/E/C-F-31U3U3LG | 9660
|  | PVC | FKM | cerámica | 19/20 MM | 99438425 | DDE 200-4 B-PVC/V/C-F-31U3U3LG | 8094
|  | PVC | FKM | cerámica | 19/20 MM | 99438433 | DDE 200-4 AR-PVC/V/C-F-31U3U3LG | 9660
|  | PVDF | EPDM | cerámica | 19/20 MM | 99438426 | DDE 200-4 B-PV/E/C-F-31U3U3LG | 9035
|  | PVDF | EPDM | cerámica | 19/20 MM | 99438434 | DDE 200-4 AR-PV/E/C-F-31U3U3LG | 10600
|  | PVDF | FKM | cerámica | 19/20 MM | 99438428 | DDE 200-4 B-PV/V/C-F-31U3U3LG | 9035
|  | PVDF | FKM | cerámica | 19/20 MM | 99438438 | DDE 200-4 AR-PV/V/C-F-31U3U3LG | 10600
|  | PVDF | PTFE | cerámica | 19/20 MM | 99438427 | DDE 200-4 B-PV/T/C-F-31U3U3LG | 9336
|  | PVDF | PTFE | cerámica | 19/20 MM | 99438436 | DDE 200-4 AR-PV/T/C-F-31U3U3LG | 10904
|  | SS | FKM | SS | Rp 3/4" | 99438429 | DDE 200-4 B-SS/V/SS-F-31A1A1LG | 9474
|  | SS | FKM | SS | Rp 3/4" | 99438439 | DDE 200-4 AR-SS/V/SS-F-31A1A1LG | 11042
|  | SS | PTFE | SS | Rp 3/4" | 99438430 | DDE 200-4 B-SS/T/SS-F-31A1A1LG | 9774
|  | SS | PTFE | SS | Rp 3/4" | 99438441 | DDE 200-4 AR-SS/T/SS-F-31A1A1LG | 11343

## Accesorios XL
Accesorios para bombas dosificadoras SMART XL |  |  | Volver al Índice
Cables de señal, control externo y relays de alarma con conector tipo M12
(Sirve para todas las bombas variante de control A, P, AR, FC, FCM aptos para señales digitales, analógicas (0/4...20mA), comando on / off, y salidas de señal analogica y relays de alarma)
DESCRIPCIÓN | PINS | CÓDIGO | PRECIO DE LISTA U$S
Entrada 0/4 a 20 mA, 2 mts de cable | 4 | 96609014 | 114
Entrada 0/4 a 20 mA, 5 mts de cable | 4 | 96609016 | 138
Salida Analógica, 5 mts de cable | 5 | 96632922 | 138
Salida Relay, 5 mts de cable | 4 | 96609019 | 136
Comunicación (CIU + CIM + cable)
Modulo Profibus DP, Modbus RTU y Ethernet, compatible solo con DDA
CIM | [5 empty] | CIU + cable
DESCRIPCIÓN |  | CÓDIGO | PRECIO DE LISTA U$S |  |  | DESCRIPCIÓN |  | CÓDIGO | PRECIO DE LISTA U$S
CIM 150 PROFI Add-on cpl. Packed |  | 96824793 | 784 |  |  | CIU 900 Interface unit |  | 99448387 | 707
CIM 200 MODBUS Add-on cpl. Packed |  | 96824796 | 712 |  |  | Acc. cable 3 m, GENibus, straight |  | 98589048 | 205
CIM500 ETHERNET Add-on cpl. Packed |  | 98301408 | 1793
Mangueras Flexibles
CAUDAL | MATERIAL | Max. Presión [bar] | Longitud [m] | Díametros int/ext [mm] |  |  | CÓDIGO | PRECIO DE LISTA U$S
200 | PVC, Reforzado | 15 | 3 | 13/20 |  |  | 96727423 | 106
|  |  | 50 |  |  |  | 96692592 | 1141
460 | PVC, Reforzado | 13 | 10 |  |  |  | 96696200 | 397
|  |  | 50 |  |  |  | 96695788 | 1880
Válvula de Inyección y de Pie
DESCRIPCIÓN | Materiales de las válvulas |  |  | Para Bombas de CONEXIÓN G5/4 |  |  | CÓDIGO | Precio Lista U$S
| Cuerpo | Junta | Bola | Tipo |  | Conexión FV/IV
Válvula de inyección | PVC | FKM | Cerámica | Manguera/Tubo |  | 20/25mm | 99168657 | 425
|  | EPDM |  | Manguera/Tubo |  | 20/25mm | 99168658 | 425
| PP | FKM | Cerámica | Manguera/Tubo |  | 20/25mm | 99169220 | 474
|  | EPDM |  | Manguera/Tubo |  | 20/25mm | 99169223 | 474
| PVDF | FKM | Cerámica | Manguera/Tubo | ** | 20/25mm | 99169227 | 866
|  | EPDM |  | Manguera/Tubo | ** | 20/25mm | 99169228 | 927
|  | PTFE |  | Manguera/Tubo | ** | 20/25mm | 99169229 | 989
Válvula de pie | PE | FKM/EPDM | Cerámica | Manguera/Tubo |  | 20/25mm | 99168633 | 457
|  | PTFE |  | Manguera/Tubo |  | 20/25mm | 99168635 | 547
| PVDF | FKM/EPDM | Cerámica | Manguera/Tubo | ** | 20/25mm | 99168636 | 679
|  | PTFE |  | Manguera/Tubo | ** | 20/25mm | 99168649 | 766
**Nota: Solo se trae a pedido bajo DDJJ (consultar)
Unidad de control de nivel FLEXIBLE* de dos posiciones
Materiales | Código | Lista de Precios en U$S
PE | 98375695 | 414 | [5 empty] | *UC Nivel FLEXIBLE
Se conecta mecanicamnte a la cañería de succión.
Lanza rígida con control de nivel de dos posiciones (hasta 460l/h)
MATERIALES |  | Tipo de Recipiente | CÓDIGO | PRECIO DE LISTA U$S
CUERPO | JUNTAS
PE | PTFE | IBC | 99161945 | 1073
Conexiones apra manguera 20mm int. Y caño plástico 25mm diametro exterior
Válvulas de contrapresión (PLV)
- Rango de presión: 3 a 10 bar
- Presión maxima de trabajo: 10 bar
CAUDAL MÁXIMO (l/h) | MAX. PRESIÓN [bar] | MATERIALES |  | CONEXIÓN |  |  | CÓDIGO | PRECIO DE LISTA U$S
|  | CUERPO | JUNTAS | ID Hose |  | ED Pipe
460 | 10 | PVC | FKM/ EPDM | 19 o 20 mm |  | 25 mm | 99132186 | 608
|  |  | PTFE | 19 o 20 mm |  | 25 mm | 99140593 | 679
|  | PP | FKM/ EPDM | 19 o 20 mm |  | 25 mm | 99140610 | 734
|  | PVDF | FKM/ EPDM | 19 o 20 mm | ** | 25 mm | 99140646 | 1338
|  |  | PTFE | 19 o 20 mm | ** | 25 mm | 99140651 | 1397
**Nota: Solo se trae a pedido bajo DDJJ (consultar)
Válvulas de alivio (PRV)
- Rango de presión: 3 a 10 bar
- Presión maxima de trabajo: 10 bar
CAUDAL MÁXIMO (l/h) | MAX. PRESIÓN [bar] | MATERIALES |  | CONEXIÓN |  |  | CÓDIGO | PRECIO DE LISTA U$S
|  | CUERPO | JUNTAS | ID Hose |  | ED Pipe
460 | 10 | PVC | FKM/ EPDM | 19 o 20 mm |  | 25 mm | 99131032 | 715
|  |  | PTFE | 19 o 20 mm |  | 25 mm | 99141139 | 811
|  | PP | FKM/ EPDM | 19 o 20 mm |  | 25 mm | 99141197 | 856
|  | PVDF | FKM/ EPDM | 19 o 20 mm | ** | 25 mm | 99141212 | 1564
|  |  | PTFE | 19 o 20 mm | ** | 25 mm | 99141224 | 1656
**Nota: Solo se trae a pedido bajo DDJJ (consultar)

## DME
DME | [7 empty] | Volver al Índice
Bombas dosificadoras para productos Químicos
STOCK (sujeto a venta)
MODELOS DME 375 Y 940 LTS/H
CAUDAL MÁXIMO | PRESIÓN MÁXIMA | Variante de control* | CABEZAL | MATERIALES |  | Conexión (mm) | Pos. Panel de control | CÓDIGO COMPLETO | CÓDIGO | Precio Lista U$S
|  |  |  | JUNTAS | BOLAS
375 | 10 | AR | PP | EPDM | Glass/Ceramic | RP 1 1/4" | Frontal | DME 375-10 AR-PP/E/G-F-31A2A2L** | 96825545 | 15820
[7 empty] | Frontal | DME 375-10 AR-PP/E/C-F-31A2A2L | 99374986 | 15926
|  |  |  | FKM | Glass/Ceramic | RP 1 1/4" | Frontal | DME 375-10 AR-PP/V/G-F-31A2A2L** | 96825546 | 15872
[7 empty] | Frontal | DME 375-10 AR-PP/V/C-F-31A2A2L | 99976697 | 15926
|  |  | PVDF | FKM | Glass | RP 1 1/4" | Frontal | DME 375-10 AR-PV/V/G-F-31A2A2L | 96825547 | 17780
|  |  | PVDF | PTFE | PTFE | RP 1 1/4" | Frontal | DME 375-10 AR-PV/T/T-F-31A2A2L | 97638426 | 19074
|  |  | SS | FKM | Ac. Inox. 1.4401 | RP 1 1/4" | Frontal | DME 375-10 AR-SS/V/SS-F-31A2A2L | 96982489 | 18062
| 10 | B | PP | EPDM | Glass | RP 1 1/4" | Frontal | DME 375-10 B-PP/E/G-F-31A2A2L | 96982533 | 13251
|  |  | PP | FKM | Glass | RP 1 1/4" | Frontal | DME 375-10 B-PP/V/G-F-31A2A2L | 96825548 | 13300
|  |  | PVDF | FKM | Glass | RP 1 1/4" | Frontal | DME 375-10 B-PV/V/G-F-31A2A2L | 96825549 | 15211
940 | 4 | AR | PP | EPDM | Glass/Ceramic | RP 1 1/4" | Frontal | DME 940-4 AR-PP/E/G-F-31A2A2L | 96825551 | 18802
[7 empty] | Frontal | DME 940-4 AR-PP/E/C-F-31A2A2L | 99010004 | 18636
|  |  | PP | FKM | Glass/Ceramic | RP 1 1/4" | Frontal | DME 940-4 AR-PP/V/G-F-31A2A2L** | 96825552 | 18856
[7 empty] | Frontal | DME 940-4 AR-PP/V/C-F-31A2A2L | 99976698 | 16749
|  |  | PVDF | FKM | Glass | RP 1 1/4" | Frontal | DME 940-4 AR-PV/V/G-F-31A2A2L | 96825553 | 21199
[7 empty] | Lateral | DME 940-4 AR-PV/V/G-S-31A2A2L | 96825554 | 20161
|  |  | PVDF | PTFE | PTFE | RP 1 1/4" | Frontal | DME 940-4 AR-PV/T/T-F-31A2A2L** | 97788940 | 23052
|  |  | SS | FKM | Ac. Inox 1.4401 | RP 1 1/4" | Frontal | DME 940-4 AR-SS/V/SS-F-31A2A2L | 96982541 | 22861
|  |  | SS | EPDM | Ac. Inox 1.4401 | RP 1 1/4" | Frontal | DME 940-4 AR-SS/E/SS-F-31A2A2L | 97896412 | 21487
|  |  | PP | FKM | Glass | RP 1 1/4" | Frontal | DME 940-4 B-PP/V/G-F-31A2A2L | 96982595 | 16298
* Comando: | Todos los modelos indicados con la variante de control AR son automáticos, sin embargo estos mismos modelos pueden operar en forma manual.
Accesorios y kits de instalación: Para ver información acerca de estos productos, ver lista de precios de accesorios
**Nota: Solo se trae a pedido bajo DDJJ (consultar)

## Accesorios DME
Accesorios para bombas dosificadoras DME |  |  |  | Volver al Índice
STOCK (sujeto a venta)
Cable de señal para comando a distancia con conector tipo M12
(Sirve para todas las bombas variante de control A aptos para señales digitales, analógicas (0/4...20mA) y comando on / off)
DESCRIPCIÓN | CÓDIGO | Lista de Precios en U$S
Con 2 mts de cable | 96440447 | 127
Entrada de señal (Analógica/Digital). 5 mts de cable | 96440448 | 151
Salida de señal (Analógica/Digital). 5 mts de cable | 96527111 | 156
Salida de Relay 5 mts | 96534215 | 241
Ficha con terminales s/ cable | 96440449 | 91
Válvula de Inyección y de Pie
DESCRIPCIÓN | Materiales de las válvulas |  |  | Para Bombas de CONEXIÓN G2 |  | CÓDIGO | Precio Lista U$S
| Cuerpo | Junta | Bola | Tipo | Conexión FV/IV
DME 375 / 940 Val. de pie | PP | EPDM | PTFE | Tubo plástico | Diámetro Ext.40mm | 99352900 | 788
DME 375 / 940 Val. de inyección | PP | EPDM | PTFE | Tubo plástico | Diámetro Ext.40mm | 99333904 | 1492
DME 375 / 940 Val. de pie | PVC | EPDM | PTFE | Tubo plástico | Diámetro Ext.40mm | 99352897 | 757
DME 375 / 940 Val. de inyección | PVC | EPDM | PTFE | Tubo plástico | Diámetro Ext.40mm | 99333838 | 1313
DME 375 / 940 Val. de pie | PVDF | PTFE | PTFE | Tubo plástico | Diámetro Ext.40mm | 99352903 | 1933
DME 375 / 940 Val. de inyección | PVDF | PTFE | PTFE | Tubo plástico | Diámetro Ext.40mm | 99333909 | 2773
DME 375 / 940 Val. de inyección | SS | FKM | SS | Caño SS | Rosca Rp 1 1/4 | 96534459 | 3882
Unidad de control de nivel FLEXIBLE* de dos posiciones
Materiales | Código | Lista de Precios en U$S | [5 empty] | *Esquma de UC Nivel Flexible
PE | 98375695 | 414
Lanza rígida con control de nivel de dos posiciones (hasta 1150l/h)
MATERIALES |  | Tipo de Recipiente | CÓDIGO | PRECIO DE LISTA U$S
CUERPO | JUNTAS
PVC/PVDF | FKM | IBC | 99328221 | 1298
Conexiones apra manguera 20mm int. Y caño plástico 25mm diametro exterior
Detector de ruptura de diafragma
Código | Lista de Precios en U$S
96534443 | 1294
Monitor de caudal, presión 10 bar.
Para Bomba | Materiales de monitor |  | Código | Lista de Precios en U$S
| Cuerpo | Sellos
DME 60-150 | PP | FKM | 96655231 | 1967
| PP | EPDM | 96655230 | 1967
DME 375-940 | PP | FKM | 96655233 | 2592
| PP | EPDM | 96655232 | 2592
Ensamble de alivio para PLV
Incluye Unión T con tuerca para la PLV
Incluye conexión para caño plástico diámetro ext. 40mm
Caudal máximo (l/h) | Tamaño Conx. Bomba | Materiales |  | Conexión |  | Código | Lista de Precios en U$S
|  | Cuerpo |  | Para | PLV con conexión
1500 | G2 | PVC |  | Cañería | cementada, 40mm | 99370957 | 251
|  | PP |  |  | cementada, 40mm | 99370958 | 477
|  | PVDF |  |  | cementada, 40mm | 96295896 | 2367 | **
**Nota: Solo se trae a pedido bajo DDJJ (consultar)
Válvulas de contrapresión (PLV)
- Rango de presión: 0 a 10bar
- Material del diafragma: PTFE
Caudal máximo (l/h) | Tamaño Conx. Bomba | Materiales |  | Conexión |  | Código | Lista de Precios en U$S
|  | Cuerpo | Juntas | Para | PLV con conexión
1500 | G2 | PP | FKM / EPDM | Cañería | cementada, 40mm | 99367200 | 1539
|  | PVC | FKM / EPDM |  | cementada, 40mm | 99367198 | 1057
|  | PVDF | PTFE |  | cementada, 40mm | 99367203 | 6322 | **
|  | SS | - |  | Rp 1 1/4¨ | 99367204 | 2459
**Nota: Solo se trae a pedido bajo DDJJ (consultar)

## UPS 100
UPS, serie 100 (50 Hz) | [5 empty] | Volver al Índice
Electrobombas Circuladoras para Calefacción y Refrigeración
Características
- Bombas circuladoras para calefacción y refrigeración
- Cojinetes radiales de cerámica lubricados por el líquido bombeado
- Cojinete de empuje en carbono
- Carcasa del rotor y soporte del cojinete en acero inoxidable
- Rotor encapsulado
- Motor de 3 velocidades
*ELECTROBOMBAS PARA RED ELÉCTRICA MONOFASICA 1 X 220V - 50 Hz, CONSULTAR PARA
OTRAS TENSIONES Y FRECUENCIA
CÓDIGO | MODELO | VELOCIDAD | LONGITUD | CONEXIÓN | Precio en U$D | Punto Nominal | Aplicación básica
[6 empty] | Caudal x Altura lts/h x m.c.a | P/Caldera de Kcal/h
C / t = 10 ° C
96281376 | UPS 25-40 | 3 Vel. | 130 mm | 1 1/2" | 367 | 1.700 x 2 | 17000
96281424 | UPS 25-50 | 3 Vel. | 130 mm |  | 406 | 1.800 x 2,5 | 18000
98494729 | UPS 25-60 | 3 Vel. | 180 mm |  | 439 | 2.000 x 3 | 20000
98494727 | UPS 25-80 | 3 Vel. | 180 mm |  | 888 | 4.300 x 5 | 43000
98494705 | UPS 32-80 | 3 Vel. | 180 mm | 2" | 1108 | 6.000 x 4,1 | 60000
Bombas circuladoras para instalaciones sanitarias
CÓDIGO | MODELO | VELOCIDAD | LONGITUD | CONEXIÓN | Precio en U$D | Punto Nominal | Aplicación básica
[6 empty] | Caudal x Altura lts/h x m.c.a | P/Caldera de Kcal/h
C / t = 10 ° C
95906448 | UPS 32-80N (Acero Inox.) | 3 Vel. | 180 mm | 2" | 1737 | 6.000 x 4,1 | 60000
95906472 | UP 20-45N (Acero Inox.) | 1 Vel. | 150 mm |  | 895 | 2.000 x 2,8 | 20000
#N/A
CÓDIGO | MODELO | TIPO | MEDIDA | PRECIO EN U$D
99888844 | UPS25 | Unión Doble | 3/4" | 33
99672022 | UPS25, UPE25 |  | 1" | 33
529924 | UPS25 |  | 1 1/4" | 45
99888863 | UPS32 |  | 1" | 45
99672033 | UPS32 |  | 1 1/4" | 45
529982 | UP20-(Bronce) N |  | 3/4" | 99
509971 | UPS32-(Bronce) N |  | 1 1/4" | 158

## UPS 200
UPS 200 | [6 empty] | Volver al Índice
Electrobombas Circuladoras para Calefacción y Refrigeración
Características
- Bombas circuladoras para calefacción y refrigeración > Motor de tres velocidades
- Cojinetes radiales de cerámica lubricados por el líquido bombeado
- Cojinete de empuje en carbono
- Carcasa del rotor y soporte del cojinete en acero inoxidable
- Rotor encapsulado
CÓDIGO | MODELO | VOLTAJE | VELOCIDAD | Potencia a veloc. #3 |  | Precio en U$D | JUEGO DE BRIDAS | Conexión | Qn | Hn
|  |  |  | (HP) | (KW) |  |  |  | Caudal m3/h | Altura m.c.a.
96401837 | UPS 32-120F | 1X220 V | 3 vel. | 0.51701 | 0.38 | 2021 | 539703 | Conexion 1 1/4" | 8 | 7.2
96401839 |  | 3x380 V | 3 vel. | 0.54422 | 0.4 | 1838 | 393 |  | 8 | 7
96401915 | UPS 40-60/2F | 1X220 V | 3 vel. | 0.38095 | 0.28 | 2003 |  |  | 11 | 4.1
96401942 | UPS 40-120F | 1X220 V | 3 vel. | 0.63946 | 0.47 | 2354 |  |  | 11 | 7
96401944 |  | 3X380 V | 3 vel. | 0.62585 | 0.46 | 2141 | 539701 | Conexion 1 1/2" | 11 | 7
96430299 | UPS 40-185F | 1X220 V | 3 vel. | 1.31 | 0.97 | 2948 | 270 |  | 12 | 9
96430296 |  | 3X380 V | 3 vel. | 1.31 | 0.97 | 2679 |  |  | 12 | 11
96402101 | UPS 50-120F | 1X220 V | 3 vel. | 1.034 | 0.76 | 2863 |  |  | 17 | 7.1
96402103 |  | 3X380 V | 3 vel. | 0.97959 | 0.72 | 2604 | 549801 | Conexion 2" | 17 | 7.3
96402134 | UPS 50-180F | 1X220 V | 3 vel. | 1.3605 | 1 | 3290 | 455 |  | 19 | 8.8
96402136 |  | 3X380 V | 3 vel. | 1.3605 | 1 | 2995 |  |  | 19 | 10
96402280 | UPS 65-120F | 3X380 V | 3 vel. | 1.5646 | 1.15 | 3059 | 559801 | Conexion 2 1/2" | 28 | 7.8
96430298 | UPS 65-185F | 3X380 V | 3 vel. | 2.31 | 1.71 | 3827 | 574 |  | 25 | 10
96402441 | UPS 80-120F | 3X380 V | 3 vel. | 2.0408 | 1.5 | 3980 | 569801 | Conexión 3" | 40 | 7.3
707
Nota: Todas las bombas se encuentran disponibles en versión doble. Favor consultar.

## AlphaComfort
Alpha 2 |  |  |  |  | Volver al Índice
Circuladora para calefacción y refrigeración autolimpiante con velocidad variable
Características
- Electrobomba circuladora automática
- Variador de frecuencia incorporado
- No requiere control externo de velocidad
- Sistema antibloqueo incorporado
- Lámpara testigo de control
- Enchufe desmontable
CÓDIGO | MODELO | LONGITUD | Precio de Lista sin IVA (U$S)
99411165 | alpha2 25-40 | 180 | 1058
99411150 | alpha2 25-60 | 130 | 1129
99411221 | alpha2 32-60 | 180 | 1227
Comfort
Circuladora programable para agua caliente sanitaria
Características
- Electrobomba circuladora para agua caliente sanitaria
- Opción con válvula de aislamiento y retención integradas (BXA)
- Función Auto-Adapt
- Sensor de temperatura
CÓDIGO | MODELO | VERSIÓN | CONEXIÓN | Precio de Lista sin IVA (U$S)
99164487 | COMFORT 15-14 BA PM | BA80 | 1/2" | 1136
99164488 | COMFORT 15-14 BXA PM | BXA110 | 1 1/4" | 1288
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | DIÁMETRO | Precio de Lista sin IVA (U$S)
98854455 | Juego de racor | 3/4 | 32

## TP Identificación
Volver al Índice
Bombas circuladoras en línea TP

## TP
TP | [6 empty] | Volver al Índice
Bombas de circulación en linea simples y dobles
Características
- Electrobombas circuladoras
- Tipo centrífugas monocelulares
- Poseen descarga y aspiración opuestas
- Con cierre mecánico
- Motor en 1450 rpm o 2900 rpm
- Cuerpo en hierro fundido
Codigo | Modelo | Valor de Lista en USD | Tipo de Sello | Impulsor | Maxima Presion de Trabajo (Bar) | Diámetro de conexiones | Tension | Kw | Hz
98282096 | TP 25-80/2 | 1850 | BQQE | Composite PES/PP 30% GF | PN 10 | G 1 1/2 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 0.18 | 50
98282133 | TP 25-90/2 | 2031 | BQQE | Composite PES/PP 30% GF | PN 10 | G 1 1/2 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 0.37 | 50
98282166 | TP 32-80/2 | 2118 | BQQE | Composite PES/PP 30% GF | PN 10 | G 2 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 0.25 | 50
97897469 | TP 32-150/2 | 2961 | BQQE | Acero inoxidable | PN 10 | DN 32 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 0.37 | 50
96086673 | TP 32-200/2 | 4968 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 32 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 1.1 | 50
98278909 | TP 32-230/2 | 3908 | BQQE | Acero inoxidable | PN 10 | DN 32 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 0.75 | 50
96086674 | TP 32-250/2 | 4826 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 32 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 1.5 | 50
96086675 | TP 32-320/2 | 5214 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 32 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 2.2 | 50
96086676 | TP 32-380/2 | 5655 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 32 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 3 | 50
96086677 | TP 32-460/2 | 5821 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 32 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 4 | 50
96086678 | TP 32-580/2 | 7209 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 32 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 5.5 | 50
98122409 | TP 40-60/2 | 2874 | BQQE | Acero inoxidable | PN 10 | DN 40 | 3 x 220-255D/380-440Y V | 0.25 | 50
96086883 | TP 40-100/4 | 4844 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 40 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 0.55 | 50
97851334 | TP 40-120/2 | 3545 | BQQE | Acero inoxidable | PN 10 | DN 40 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 0.37 | 50
98294231 | TP 40-190/2 | 4279 | BQQE | Acero inoxidable | PN 16 | DN 40 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 0.75 | 50
96086829 | TP 40-360/2 | 6764 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 40 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 4 | 50
98743278 | TP 40-430/2 | 8292 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 40 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 5.5 | 50
98743236 | TP 40-530/2 | 9353 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 40 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 7.5 | 50
98742972 | TP 50-80/4 | 5741 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 50 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 0.75 | 50
98742942 | TP 50-120/4 | 5837 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 50 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 1.1 | 50
98742912 | TP 50-140/4 | 5940 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 50 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 1.5 | 50
96086995 | TP 50-160/2 | 4967 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 50 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 1.1 | 50
98133648 | TP 50-180/2 | 4818 | BQQE | Acero inoxidable | PN 10 | DN 50 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 0.75 | 50
96086996 | TP 50-190/2 | 5380 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 50 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 1.5 | 50
96087121 | TP 50-190/4 | 5816 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 50 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 2.2 | 50
96087122 | TP 50-230/4 | 6735 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 50 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 3 | 50
96086997 | TP 50-240/2 | 5624 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 50 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 2.2 | 50
96086998 | TP 50-290/2 | 5993 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 50 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 3 | 50
98742873 | TP 50-420/2 | 9528 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 50 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 7.5 | 50
96087000 | TP 50-430/2 | 9123 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 50 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 5.5 | 50
96087004 | TP 50-830/2 | 17874 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 50 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 18.5 | 50
96087441 | TP 65-90/4 | 5765 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 65 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 0.75 | 50
96087442 | TP 65-110/4 | 5988 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 65 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 1.1 | 50
98742436 | TP 65-170/2 | 5591 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 65 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 2.2 | 50
96087445 | TP 65-170/4 | 7158 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 65 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 3 | 50
98420371 | TP 65-180/2 | 5800 | BQQE | Acero inoxidable | PN 10 | DN 65 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 1.5 | 50
98742394 | TP 65-210/2 | 5990 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 65 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 3 | 50
96087446 | TP 65-240/4 | 8218 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 65 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 4 | 50
98742329 | TP 65-250/2 | 6855 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 65 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 4 | 50
96087332 | TP 65-340/2 | 9204 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 65 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 5.5 | 50
96087333 | TP 65-410/2 | 9651 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 65 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 7.5 | 50
96087334 | TP 65-460/2 | 13697 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 65 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 11 | 50
96087335 | TP 65-550/2 | 15115 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 65 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 15 | 50
96087337 | TP 65-720/2 | 21042 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 65 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 22 | 50
96108603 | TP 80-110/4 | 6354 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 80 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 2.2 | 50
97851333 | TP 80-120/2 | 6318 | BQQE | Acero inoxidable | PN 10 | DN 80 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 1.5 | 50
96108465 | TP 80-140/2 | 5345 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 80 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 2.2 | 50
96108604 | TP 80-150/4 | 6655 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 80 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 3 | 50
96108605 | TP 80-170/4 | 8369 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 80 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 4 | 50
96108466 | TP 80-180/2 | 5848 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 80 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 3 | 50
96108468 | TP 80-240/2 | 6934 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 80 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 5.5 | 50
96108469 | TP 80-250/2 | 8976 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 80 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 7.5 | 50
96108607 | TP 80-270/4 | 10339 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 80 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 7.5 | 50
96108470 | TP 80-330/2 | 12750 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 80 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 11 | 50
96108608 | TP 80-340/4 | 12926 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 80 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 11 | 50
96108471 | TP 80-400/2 | 12793 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 80 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 15 | 50
99476439 | TP 100-65/4 | 8052 | BQQE | Acero inoxidable | PN 10 | DN 100 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 1.1 | 50
96109053 | TP 100-70/4 | 8269 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 100 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 1.5 | 50
96109056 | TP 100-130/4 | 10712 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 100 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 4 | 50
96108937 | TP 100-160/2 | 6845 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 100 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 4 | 50
96109057 | TP 100-170/4 | 12136 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 100 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 5.5 | 50
96109058 | TP 100-200/4 | 13483 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 100 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 7.5 | 50
96108939 | TP 100-240/2 | 8966 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 100 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 7.5 | 50
96108940 | TP 100-250/2 | 14469 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 100 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 11 | 50
96108941 | TP 100-310/2 | 15325 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 100 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 15 | 50
96109060 | TP 100-330/4 | 18861 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 100 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 15 | 50
96108942 | TP 100-360/2 | 19568 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 100 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 18.5 | 50
96109061 | TP 100-370/4 | 20798 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 100 | 3 x 220-240D/380-420Y V | 18.5 | 50
96108943 | TP 100-390/2 | 22234 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 100 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 22 | 50
96109062 | TP 100-410/4 | 24622 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 100 | 3 x 220-240D/380-420Y V | 22 | 50
96108944 | TP 100-480/2 | 25116 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 100 | 3 x 220-240D/380-420Y V | 30 | 50
98908156 | TP 125-60/4 | 8246 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 125 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 2.2 | 50
98915562 | TP 125-95/4 | 10462 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 125 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 4 | 50
97926985 | TP 125-100/4 | 10673 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 125 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 4 | 50
98742587 | TP 125-300/4 | 20713 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 125 | 3 x 220-240D/380-420Y V | 18.5 | 50
99122832 | TP 125-310/2 | 18062 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 125 | 3 x 220-240D/380-420Y V | 22 | 50
99122831 | TP 125-360/2 | 20656 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 125 | 3 x 220-240D/380-420Y V | 30 | 50
98742539 | TP 125-400/4 | 25169 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 125 | 3 x 220-240D/380-420Y V | 30 | 50
96109801 | TP 150-200/4 | 21856 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 150 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 15 | 50
96306242 | TP 150-340/4 | 31749 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 150 | 3 x 220-240D/380-420Y V | 30 | 50
96306150 | TP 150-390/4 | 37036 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 150 | 3 x 380-420D/660-725Y V | 37 | 50
97927149 | TP 150-450/4 | 43718 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 150 | 3 x 380-420D/660-725Y V | 45 | 50
97927147 | TP 150-660/4 | 54223 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 150 | 3 x 380-420D/660-725Y V | 75 | 50
97926991 | TP 200-150/4 | 23499 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 200 | 3 x 220-240D/380-415Y V | 15 | 50
97926997 | TP 200-200/4 | 25638 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 200 | 3 x 220-240D/380-420Y V | 22 | 50
96306158 | TP 200-270/4 | 40410 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 200 | 3 x 380-420D/660-725Y V | 45 | 50
97927155 | TP 200-290/4 | 38299 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 200 | 3 x 380-420D/660-725Y V | 37 | 50
96306170 | TP 200-330/4 | 39444 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 200 | 3 x 380-420D/660-725Y V | 37 | 50
96306156 | TP 200-410/4 | 49063 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 200 | 3 x 380-420D/660-725Y V | 75 | 50
96306167 | TP 200-470/4 | 50988 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 200 | 3 x 380-420D/660-725Y V | 75 | 50
96306164 | TP 200-660/4 | 83509 | BQQE | Fundición | PN 16 | DN 200 | 3 x 380-420D/660-725Y V | 132 | 50
CONSULTAR POR OTROS MODELOS "TP" : Caudales hasta 4.500 m3/h y presiones hasta 160 m.c.a. , bombas con
cuerpos de bronce, bombas dobles, y motores de dos, cuatro y seis polos

## KP
Unilift KP | [7 empty] | Volver al Índice
Bombas de achique totalmente en acero inoxidable
Características
- Aplicación: achique de agua subterránea, agua de superficie, agua de lluvia y líquidos similares.
- Impulsor semiabierto, tipo vortex
- Cuerpo e impulsor de acero inoxidable (DIN 1.4301 / tipo AISI 304).
- Protección del motor contra sobrecarga térmica
- Refrigeración continua del motor por líquido bombeado
- Motor: aislación clase F, IP68, 50 hz.
- Temperatura del fluido: 0°C-35°C
- Profundidad máxima de instalación: 10 mts.
CÓDIGO | MODELO | POTENCIA |  | Precio U$S sin IVA | ALTURA MANOMÉTRICA | [9 empty] | Descarga
|  | HP | Voltaje |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
011H6800 | KP150-A-1 | 0.5 | 1x220V | 790 | ALTURA MANOMÉTRICA 1: 8.3; ALTURA MANOMÉTRICA 2: 7.20; ALTURA MANOMÉTRICA 3: 5.40; ALTURA MANOMÉTRICA 4: 2.70; ALTURA MANOMÉTRICA 5: 0.50 | 1¼"
011H6300 | KP150-M-1 | 0.5 | 1x220V | 747 | 8.3 | 7.20 | 5.40 | 2.70 | 0.50 |  |  | Caudal (m3/h)
012H6800 | KP250-A-1 | 0.75 | 1x220V | 947 | 10.60 | 9.80 | 8.70 | 7.40 | 6.00 | 4.40 | 2.00
012H6300 | KP250-M-1 | 0.75 | 1x220V | 895 | 10.60 | 9.80 | 8.70 | 7.40 | 6.00 | 4.40 | 2.00
013N6600 | KP350-A-1 | 1.00 | 1x220V | 1176 | 14.00 | 13.00 | 11.90 | 10.60 | 9.20 | 7.50 | 5.30 | 2.90 | 0.20
013N6300 | KP350-M-1 | 1.00 | 1x220V | 1159 | 14.00 | 13.00 | 11.90 | 10.60 | 9.20 | 7.50 | 5.30 | 2.90 | 0.20

## AP
Unilift AP | [10 empty] | Volver al Índice
Bombas sumergibles para aguas residuales en acero inoxidable
Características
- Aplicación: achique de agua subterránea, de superficie, de lluvia y similares.
- Impulsor semiabierto vortex
- Cuerpo e impulsor de acero inoxidable (DIN 1.4301 / tipo AISI 304)
- Doble sello mecánico y cámara de aceite
- Refrigeración continua del motor por líquido bombeado
- Motor: aislación clase F, IP 68, 50 Hz
- Temperatura del fluído: 0°C-55°C
- Profundidad máxima de instalación: 10 mts.
CÓDIGO | MODELO | POTENCIA |  | Precio U$D sin IVA | ALTURA MANOMETRICA (Metros) | [14 empty] | Descarga
|  | HP | Voltaje |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
96404179 | AP 12.40.04.A1 | 0.5 | 1x220V | 1582 |  | 17 | 15.6 | 14.2 | 12.5 | 10.8 | 9.1 | 7.1 | 4.8 | 1.9
96011014 | AP 12.40.04.1 | 0.5 | 1x220V | 1458 |  | 17 | 15.6 | 14.2 | 12.5 | 10.8 | 9.1 | 7.1 | 4.8 | 1.9 | [5 empty] | 1 ½
96011025 | AP 12.40.04.A3 | 0.5 | 3x380V | 1748 |  | 17 | 15.6 | 14.2 | 12.5 | 10.8 | 9.1 | 7.1 | 4.8 | 1.9
96011024 | AP 12.40.04.3 | 0.5 | 3x380V | 1410 |  | 17 | 15.6 | 14.2 | 12.5 | 10.8 | 9.1 | 7.1 | 4.8 | 1.9
96404180 | AP 12.40.06.A1 | 0.75 | 1x220V | 1683 | 20.9 | 19.8 | 18.5 | 17.2 | 15.8 | 14.3 | 12.8 | 11.2 | 9.4 | 7.4 | 5.3 | 2.8
96001732 | AP 12.40.06.1 | 0.75 | 1x220V | 1525 | 20.9 | 19.8 | 18.5 | 17.2 | 15.8 | 14.3 | 12.8 | 11.2 | 9.4 | 7.4 | 5.3 | 2.8 |  |  |  | 1 ½"
96001652 | AP 12.40.06.3 | 0.75 | 3x380V | 1473 | 20.9 | 19.8 | 18.5 | 17.2 | 15.8 | 14.3 | 12.8 | 11.2 | 9.4 | 7.4 | 5.3 | 2.8
96404181 | AP 12.40.08.A1 | 1 | 1x220V | 1885 | 23.6 | 22.5 | 21.5 | 20.3 | 19 | 17.8 | 16.3 | 14.7 | 13.1 | 11.2 | 9.3 | 7 | 4.5 | 1.6
96001873 | AP 12.40.08.1 | 1 | 1x220V | 1725 | 23.6 | 22.5 | 21.5 | 20.3 | 19 | 17.8 | 16.3 | 14.7 | 13.1 | 11.2 | 9.3 | 7 | 4.5 | 1.6 |  | 1 ½"
96001791 | AP 12.40.08.3 | 1 | 3x380V | 1669 | 23.6 | 22.5 | 21.5 | 20.3 | 19 | 17.8 | 16.3 | 14.7 | 13.1 | 11.2 | 9.3 | 7 | 4.5 | 1.6
96404182 | AP 12.50.11.A1 | 1.5 | 1x220V | 2631 |  | 32.8 | 30.8 | 28.9 | 27 | 25.2 | 23.3 | 21.2 | 19.2 | 16.3 | 14.7 | 12.2 | 9.6 | 6.9 | 3.7
96001975 | AP 12.50.11.3 | 1.5 | 3x380V | 2354 |  | 32.8 | 30.8 | 28.9 | 27 | 25.2 | 23.3 | 21.2 | 19.2 | 16.3 | 14.7 | 12.2 | 9.6 | 6.9 | 3.7
96404183 | AP 35.40.06.A1 | 0.75 | 1x220V | 2272 | 18.7 | 16.8 | 14.8 | 12.8 | 10.7 | 8.5 | 6.2 | 4.1 | 1.7
96000169 | AP 35.40.06.3 | 0.75 | 3x380V | 1686 | 18.7 | 16.8 | 14.8 | 12.8 | 10.7 | 8.5 | 6.2 | 4.1 | 1.7
96404184 | AP 35.40.08.A1 | 1 | 1x220V | 2049 | 22.5 | 20.9 | 19.2 | 17.3 | 15.4 | 13.3 | 11.2 | 8.8 | 6.5 | 4 | 1.3
96001718 | AP 35.40.08.3 | 1 | 3x380V | 1841 | 22.5 | 20.9 | 19.2 | 17.3 | 15.4 | 13.3 | 11.2 | 8.8 | 6.5 | 4 | 1.3
96404185 | AP 50.50.08.A1 | 1 | 1x220V | 2728 | 28.6 | 24.5 | 21 | 18.1 | 15.2 | 12.2 | 9.2 | 5.6 | 1.1
96010599 | AP 50.50.08.1 | 1 | 1x220V | 2498 | 28.6 | 24.5 | 21 | 18.1 | 15.2 | 12.2 | 9.2 | 5.6 | 1.1 | [6 empty] | 2"
96010563 | AP 50.50.08.3 | 1 | 3x380V | 2418 | 28.6 | 24.5 | 21 | 18.1 | 15.2 | 12.2 | 9.2 | 5.6 | 1.1
96404186 | AP 50.50.11.A1 | 1.5 | 1x220V | 4004 | 32.9 | 30 | 27.3 | 24.5 | 21.8 | 19 | 15.9 | 12.9 | 9.8 | 6.7 | 3.1
96010581 | AP 50.50.11.1 | 1.5 | 1x220V | 3777 | 32.9 | 30 | 27.3 | 24.5 | 21.8 | 19 | 15.9 | 12.9 | 9.8 | 6.7 | 3.1 |  |  |  |  | 2"
96010562 | AP 50.50.11.3 | 1.5 | 3x380V | 3666 | 32.9 | 30 | 27.3 | 24.5 | 21.8 | 19 | 15.9 | 12.9 | 9.8 | 6.7 | 3.1

## APB
AP B | [11 empty] | Volver al Índice
Bombas sumergibles para aguas residuales en acero inoxidable
Características
- Aplicación: achique de agua subterránea, de superficie, de lluvia y similares.
- Impulsor tipo Vortex
- Cuerpo e impulsor de acero inoxidable (DIN 1.4301 / tipo AISI 304)
- Motor: aislación clase F, IP 68, 50 Hz
- Motor con cuerpo de acero inox. AISI 316
- Temperatura del fluido: 0°C-40°C
- Profundidad maxima de instalación: 10 mts.
- Altura máx: 17 m
- Caudal máx: 31 m3/h
- O rings de NBR
- PH del líquido: 4 a 9
- Densidad: 1,1 kg/m3
- Se suministra con 10 m de cable eléctrico
Los motores monofásicos incluyen el capacitor en la |  |  |  |  | CAUDAL
parte superior del motor |  |  |  |  | m3/h | -> | 3.6 | 7.2 | 10.8 | 14.4 | 18 | 21.6 | 25.2 | 28.8 | 32.4
[5 empty] | l/s | -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
CÓDIGO | MODELO | Precio U$S sin IVA | PASAJE | DESC. | l/min | -> | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540
|  |  | Canal [mm] |  | P2 |  | ALTURA [m] | [8 empty] | PESO kg
[5 empty] | KW | HP
96Z01661 | AP 35B.50.06.1 | 1254 |  |  | 0.6 | 0.81 | 8.4 | 6.9 | 5.2 | 3.2 | 1.6 |  |  |  |  | 8.5
96Z01909 | AP 35B.50.06.A1 | 1525 |  |  | 0.6 | o,8 | 8.3 | 6.9 | 5.2 | 3.2
96468190 | AP 35B.50.06.3 | 1295 | 35 | 2" | 0.6 | 0.81 | 8.5 | 7 | 5.4 | 3.4 | 1.8 |  |  |  |  | 7.4
96Z01662 | AP 35B.50.08.1 | 1499 |  |  | 0.8 | 1.08 | 10.4 | 8.9 | 7.4 | 5.4 | 3.3 |  |  |  |  | 10
96Z01234 | AP 35B.50.08.A1 | 1595 |  |  | 0.8 | 1.1 | 10.3 | 8.9 | 7.4 | 5.5 | 3.4
96468193 | AP 35B.50.08.3 | 1533 |  |  | 0.8 | 1.08 | 10.4 | 8.9 | 7.4 | 5.4 | 3.3 |  |  |  |  | 8.4
96Z01659 | AP 50B.50.08.1 | 1914 |  |  | 0.8 | 1.08 | 9.7 | 8.4 | 7.1 | 5.8 | 4.5 | 3.4 |  |  |  | 10.1
96Z01663 | AP 50B.50.08.A1 | 2048 |  |  | 0.8 | 1.1 | 9.7 | 8.4 | 7.1 | 5.8 | 4.5 | 3.4
96468194 | AP 50B.50.08.3 | 1801 |  |  | 0.8 | 1.08 | 9.6 | 8.4 | 7 | 5.7 | 4.5 | 3.4 |  |  |  | 8.4
96Z01660 | AP 50B.50.11.1 | 2390 | 50 | 2" | 1.1 | 1.485 | 12.4 | 11.2 | 9.9 | 8.6 | 7.2 | 5.8 | 4.4 |  |  | 10.2
99972805 | AP 50B.50.11.A1 | 2597 |  |  | 1.1 | 1.5 | 12.4 | 11.1 | 9.9 | 8.6 | 7.2 | 5.7 | 4.4
96468195 | AP 50B.50.11.3 | 2126 |  |  | 1.1 | 1.485 | 12.9 | 11.7 | 10.4 | 9 | 7.7 | 6.4 | 5 | 3.8 |  | 9.7
96468196 | AP 50B.50.15.3 | 2486 |  |  | 1.5 | 2.025 | 16.4 | 14.8 | 13.2 | 11.8 | 10.2 | 8.7 | 7 | 5.4 | 4 | 10
96000178 | Autoacoplamiento | 1140

## APG
APG (trituradora) | [11 empty] | Volver al Índice
Bombas sumergibles para aguas residuales en acero inoxidable
Características
- Aplicación: bombeo de aguas residuales domésticas. Equipada con un sistema triturador que muele los sólidos
destructibles en pequeños pedazos para conducirlos a través de tuberías con un diámetro relativamente pequeño.
- Cuerpo de bomba en fundicion de hierro
- Impulsor de acero inoxidable (DIN 1.4301 / tipo AISI 304)
- Motor: aislación clase F, IP 68, 50 Hz
- Temperatura del fluido: 0°C-40°C
- Profundidad maxima de instalación: 7 mts.
- Caudal máx: 12,6 m3/h
- PH del líquido: 4 a 9
- Densidad: 998,2 kg/m³
- Se suministra con 10 m de cable eléctrico
- Sello mecanico en carburo de silicio
- Capacitor incorporado en version monofasica
- Posee Flotante (version monofasica)
CÓDIGO | MODELO | POTENCIA |  | Precio U$D sin IVA |  | ALTURA MANOMETRICA (Metros) | [12 empty] | Descarga
|  | HP | Voltaje |  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26
92616898 | UNILIFT APG.40.10.A1 | 1.4 | 1 X 230 | 2567 | m3/h | 12.6 | 12.2 | 11.5 | 10 | 9.4 | 8.5 | 7.4 | 6.3 | 5.4 | 4.5 | 2.9 | 1.2 | 0.1 | DN 32" // DN 40"
92616913 | UNILIFT APG.40.10.3 | 1.4 | 1 X 380 | 2654 |  | 12.6 | 12.2 | 11.5 | 10 | 9.4 | 8.5 | 7.4 | 6.3 | 5.4 | 4.5 | 2.9 | 1.2 | 0.1 | DN 32" // DN 40"
CÓDIGO | ACCESORIOS APG |  |  |  |  | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 4: Precio U$S
96076063 | Autoacoplamiento |  |  |  |  | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 4: 597; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 6: #N/A; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 8: #N/A; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 10: #N/A

## SEG
SEG | [9 empty] | Volver al Índice
Bombas trituradoras
Características
- Aplicación: bombeo de aguas residuales y cloacales
- 30 arranques /hora
- Sensores de temperatura en los bobinados
- Sello mecánico doble tipo cartucho en cámara de aceite
- Instalación fija/estacionaria o portátil
- Cuerpo desarmable (con suncho) | [5 empty] | - Cortadora de acero endurecido en la aspiración
- Sistema original SmartTrim de ajuste del impulsor que permite compensar | [5 empty] | - Motor: aislación clase F, IP68, 50Hz
in situ su sobreuso ajustando 3 tornillos en la cámara del impulsor | [5 empty] | - Temperatura del fluido tolerada desde 0°C hasta 40°C
- Cuerpo e impulsor de fundición de hierro (DIN 0.6025) | [5 empty] | - 10 mts de cable sumergible
CÓDIGO | MODELO | POTENCIA |  | VOLTAJE | Precio lista U$D sin IVA |  |  | ALTURA MANOMÉTRICA | [17 empty] | Peso bruto (kg) | Ø Desc
|  | HP | Kw |  |  |  |  | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45
96075893 | SEG 40.09.2.1.502 | 1.215 | 0.9 | 1x220v * | 4358 | #N/A | #N/A |  | 3.2 | 2.4 | 1.6 | 0.77 | [13 empty] | 38 | DN40
96075897 | SEG 40.09.2.50B | 1.215 | 0.9 | 3x380v | 4358 | #N/A | #N/A |  |  | 2.6 | 1.8 | 0.9 | [9 empty] | Caudal (l/s) |  |  |  | 38 | DN40
96075901 | SEG 40.12.2.1.502 | 1.62 | 1.2 | 1x220v * | 4358 | #N/A | #N/A | [5 empty] | 2.3 | 1.6 | 0.7 | [10 empty] | 38 | DN40
96075905 | SEG 40.12.2.50B | 1.62 | 1.2 | 3x380v | 4358 | #N/A | #N/A | [5 empty] | 2.6 | 1.8 | 0.9 | [10 empty] | 38 | DN40
96075909 | SEG 40.15.2.50B | 2.025 | 1.5 | 3x380v | 4920 | #N/A | #N/A | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 4.6 | 4 | 3.6 | 2.87 | 2.3 | 1.3 | 1.6 | [8 empty] | 38 | DN40
96075913 | SEG 40.26.2.50B | 3.51 | 2.6 | 3x380v | 6112 | #N/A | #N/A |  |  | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 4.7 | 4.2 | 3.8 | 3.2 | 2.9 | 2.3 | 1.5 | 0.7 | [5 empty] | 57 | DN40
96075915 | SEG 40.31.2.50B | 4.185 | 3.1 | 3x380v | 6332 | #N/A | #N/A | [5 empty] | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 3.7 | 3.2 | 2.5 | 1.8 | 0.8 |  |  |  |  | 65 | DN40
96075917 | SEG 40.40.2.50B | 5.4 | 4 | 3x380v | 7389 | #N/A | #N/A | [13 empty] | 3.9 | 3.3 | 3 | 2.2 | 1.2 | 65 | DN40
CÓDIGO | ACCESORIOS SEG |  |  |  |  | Precio U$S
96076063 | Autoacoplamiento |  |  |  |  | 597
96076196 | 3 patas suplementarias para instalación portátil |  |  |  |  | 318
*: SEG 1x220V no incluyen capacitores

## DWK
DWK | [6 empty] | Volver al Índice
Electrobombas de achique para obras, túneles, agua subterránea, etc.
Características
- Cuerpo de hierro fundido, impulsor de acero inoxidable alto en Cromo y filtro canasto en acero inoxidable. Conexión de descarga para manguera.
- Impulsor semi abierto (Versión O) y/o cerrado (Versión E)
- Conexión de descarga con brida DIN como estandar
- Sensor de sello para monitoreo continuo de la caja del motor para detección de líquidos.
- Interruptor térmico bimetálico para detección de sobrecalentamiento del motor.
- Aislación del motor clase F, IP 68, 50 hZ
- 10 m. de cable electrico sumergible incluidos como estándar.
- Arranques/hora: 30 máx
- Temperatura del fluido: 0°C - 40°C
- PH del fluido: 4 a 10
Versión R | [13 empty] | version R
STOCK (sujeto a venta)
DWK
CÓDIGO | MODELO | POTENCIA |  | Arranque | Precio U$D sin IVA | Altura manométrica (en metros columna de agua) | [17 empty] | Peso kg
|  | kW | Voltaje |  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45
96922719 | DWK.O.6.50.075.5.0D.R | 0.75 | 3 x 380v | DOL | 3816 | Altura manométrica (en metros columna de agua) 4: 4.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 6: 4.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 8: 3.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 10: 2.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 12: 1.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 14: 0.4 | 39
96922721 | DWK.O.6.50.15.5.0D.R | 1.5 | 3 x 380v | DOL | 3958 | Altura manométrica (en metros columna de agua) 8: 7.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 10: 6.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 12: 5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 14: 3.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 16: 1.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 28: Caudal l/s | 41
96922725 | DWK.O.6.50.22.5.0D.R | 2.2 | 3 x 380v | DOL | 4237 | Altura manométrica (en metros columna de agua) 10: 9.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 12: 8.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 14: 7.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 16: 6.1; Altura manométrica (en metros columna de agua) 18: 4.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 20: 3.5; Altura manométrica (en metros columna de agua) 22: 1.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 24: 0.2 | 45
96922723 | DWK.O.6.80.15.5.0D.R | 1.5 | 3 x 380v | DOL | 4157 | Altura manométrica (en metros columna de agua) 8: 6.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 10: 5.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 12: 4.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 14: 3.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 16: 2.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 18: 0 | 41
96922727 | DWK.O.6.80.22.5.0D.R | 2.2 | 3 x 380v | DOL | 4447 | Altura manométrica (en metros columna de agua) 12: 7.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 14: 6.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 16: 5.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 18: 4.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 20: 2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 22: 0 | 45
96922731 | DWK.O.10.100.37.5.0D.R | 3.7 | 3 x 380v | DOL | 6464 | Altura manométrica (en metros columna de agua) 2: 24; Altura manométrica (en metros columna de agua) 4: 22.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 6: 20.7; Altura manométrica (en metros columna de agua) 8: 18.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 10: 16.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 12: 14.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 14: 11.6; Altura manométrica (en metros columna de agua) 16: 8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 18: 3 | 81
96922729 | DWK.O.10.80.37.5.0D.R | 3.7 | 3 x 380v | DOL | 6156 |  |  | 19.2 | 18.2 | 16.9 | 15.7 | 14.5 | 13 | 11.5 | 9.5 | 7.4 | 5.5 | 2 | [5 empty] | 81
96922735 | DWK.O.13.100.55.5.0D.R | 5.5 | 3 x 380v | DOL | 8550 | Altura manométrica (en metros columna de agua) 20: 15.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 22: 13.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 24: 9.8; Altura manométrica (en metros columna de agua) 26: 6.2; Altura manométrica (en metros columna de agua) 28: 2.1 | 110
96926082 | DWK.O.13.100.75.5.1D.R | 7.5 | 3 x 380v | Y/D | 8930 |  |  |  |  | 20.8 | 20.7 | 20.5 | 20.4 | 20.2 | 19.4 | 18.4 | 17.4 | 16.2 | 14.8 | 13 | 7.8 |  |  | 156
96926084 | DWK.O.13.150.75.5.1D.R | 7.5 | 3 x 380v | Y/D | 9372 | Altura manométrica (en metros columna de agua) 14: 30; Altura manométrica (en metros columna de agua) 16: 27.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 18: 24; Altura manométrica (en metros columna de agua) 20: 19.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 22: 13.4; Altura manométrica (en metros columna de agua) 24: 0.44 | 156
96926086 | DWK.O.13.100.110.5.1D.R | 11 | 3 x 380v | Y/D | 11680 | Altura manométrica (en metros columna de agua) 22: 30; Altura manométrica (en metros columna de agua) 24: 28.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 26: 27.3; Altura manométrica (en metros columna de agua) 28: 26; Altura manométrica (en metros columna de agua) 30: 24; Altura manométrica (en metros columna de agua) 35: 18; Altura manométrica (en metros columna de agua) 40: 8.66 | 190
96926090 | DWK.O.13.100.150.5.1D.R | 15 | 3 x 380v | Y/D | 12309 | Altura manométrica (en metros columna de agua) 28: 33; Altura manométrica (en metros columna de agua) 30: 31; Altura manométrica (en metros columna de agua) 35: 26; Altura manométrica (en metros columna de agua) 40: 18.9; Altura manométrica (en metros columna de agua) 45: 4 | 195
CONSULTAR POR OTROS MODELOS "DWK" : Caudales hasta 115 l/s y presiones hasta 90 m.c.a (DWK-E).
Garantía Grundfos: cubre 24 meses desde la fecha de compra del usuario final al canal de venta o, de no ser comprobable esa fecha, cubrirá 30 meses desde la fecha de fabricación.
Para más detalle, ver "Garantía".

## TABLEROS LC 231 LC 241
Volver al Índice
TABLEROS LC 231 / LC 241
Aplicación: Vaciado de pozo y llenado de tanque elevado
LC 231
Tablero de comando con protección de motor y medidor de corriente incorporado
Apto para bombas monofásicas o trifásicas
Modular en gabinete de plástico
Protección IP54
Para bombas de arranque DOL
El controlador LC 231 permite:
Control de una o dos bombas en función de las señales de entrada de sensor (analógica, 0-5 V, 0,5-3,5V, 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA o digital, interruptor de flotador)
Compatible con hasta cinco niveles de control para funcionamiento tanto de transmisor de nivel analógico como de interruptor de flotador
Compatible con aplicaciones sencillas donde solo hay presente un interruptor de flotador - funcionamiento de interruptor de flotador único.
Terminales de entrada/salida configurables que pueden utilizarse como entrada/salida digital, entrada analógica y entradas Pt 100/1000 para un uso flexible en la aplicación real
Impide mediante antibloqueo que las bombas se atasquen o bloqueen debido a la acumulación de piedra caliza u otros depósitos
Impide la sobrecarga de la red principal cuando se arrancan varias estaciones de bombeo al mismo tiempo mediante retardo de encendido.
Protección frente a golpes de ariete mediante el cual se bloquea y retrasa el reinicio rápido o simultáneo
Selección de restablecimiento de alarma automático
Ajuste de retardos de parada adaptado a las condiciones de funcionamiento reales
Muestra el nivel real de líquido
Indicación de alarma mediante un zumbador integrado
Completa integración a las distintas placas de comunicación de Grundfos para ajuste a cualquier sistema de supervisión
STOCK (sujeto a venta)
Código | Modelo | Cant. Bombas | I nominal por bomba - Rango [A] | Precio de lista en USD sin IVA
99369644 | LC 231 1x 1-12 DOL PI | 1 | 1 a 12 | 2138
99369650 | LC 231 2x 1-9 DOL PI | 2 | 1 a 9 | 2683
LC241
Tablero de comando con medidor de corriente para las bombas
Gabinete: Metálico o Plástico
Protección IP54
NO incluyen llave de corte principal ni protección por corto circuito
Para bombas de arranque DOL, S/D o SS
Capacidad integrar como adicionales:
Interruptor ON/OFF/AUTO manual (consultar)
Módulo IO241 para más opciones de entrada/salida
El controlador LC 241 permite:
Control de una o dos bombas en función de las señales de entrada de sensor (analógica, 0-5 V, 0,5-3,5V, 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA o digital, interruptor de flotador)
Compatible con hasta cinco niveles de control para funcionamiento tanto de transmisor de nivel analógico como de interruptor de flotador
Compatible con aplicaciones sencillas donde solo hay presente un interruptor de flotador - funcionamiento de interruptor de flotador único.
Terminales de entrada/salida configurables que pueden utilizarse como entrada/salida digital, entrada analógica y entradas Pt 100/1000 para un uso flexible en la aplicación real
Impide mediante antibloqueo que las bombas se atasquen o bloqueen debido a la acumulación de piedra caliza u otros depósitos
Impide la sobrecarga de la red principal cuando se arrancan varias estaciones de bombeo al mismo tiempo mediante retardo de encendido.
Protección frente a golpes de ariete mediante el cual se bloquea y retrasa el reinicio rápido o simultáneo
Selección de restablecimiento de alarma automático
Ajuste de retardos de parada adaptado a las condiciones de funcionamiento reales
Muestra el nivel real de líquido
Indicación de alarma mediante un zumbador integrado
Completa integración a las distintas placas de comunicación de Grundfos para ajuste a cualquier sistema de supervisión
Código | Modelo | N° de bombas | I nominal por bomba - Rango [A] | Arranque | Material del Gabinete | Precio de lista en USD sin IVA
99750262 | LC 241 1 x 9-23 DOL PI OPT | 1 | 9 a 23 | DOL | Plástico | 5407
Accesorios
IO 241
Código | Modelo | Precio de lista en USD sin IVA
96824796 | CIM200 Modbus RTU | 712
98301408 | CIM500 (Modbus TCP; PROFINET IO; BACnet IP) | 1793
96893770 | CIM 300 BACnet MS/TP | 743
96824793 | CIM 150 Profibus DP | 784

## SL1
SL1 | [8 empty] | Volver al Índice
Bombas para efluentes
Características
- Aplicación: efluentes domésticos, agua de lluvia, drenaje, efluentes |  |  |  |  | - Tensión: 3x380 y 1x220 volts (1x220v sin capacitores)
de edificios comerciales sin inodoros, barros. |  |  |  |  | - Cable sumergible 10 mts de longitud
- Instalación fija/estacionaria o portátil en "cámara húmeda" |  |  |  |  | - Cuerpo desarmable con suncho inoxidable
- Impusor de canal |  |  |  |  | - Cuerpo e impulsor en fundición de hierro
- Protección térmica en bobinado |  |  |  |  | - Motor aislación clase H, IP 68, 50 hZ
- Sello mecánico doble tipo cartucho en cámara de aceite |  |  |  |  | - Versión anti-explosiva disponible bajo consulta
- Temperatura del fluido de 0°C a 40°C
MODELO | CÓDIGO | Precio U$D | ALTURA MANOMETRICA (Metros)
|  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26
SL1.50.65.09.2.50B | 96106566 | 4177 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 4: 36.7; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 6: 24.45; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 8: 11.8; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 10: 3.9
SL1.50.65.09.2.1.502 | 96106562 | 5129 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 4: 37.3; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 6: 26.6; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 8: 12.1; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 10: 3.8; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 20: CAUDAL (m3/h)
SL1.50.65.11.2.50B | 96104129 | 4740 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 6: 36.1; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 8: 25.2; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 10: 16.95; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 12: 10
SL1.50.65.11.2.1.502 | 96104125 | 5816 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 6: 35.9; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 8: 25.2; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 10: 16.65; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 12: 10.15
SL1.50.65.15.2.50B | 96104118 | 5806 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 6: 44.7; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 8: 34.28; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 10: 24.5; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 12: 16.5; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 14: 9.3; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 16: 3.9
SL1.50.65.22.2.50D | 98624257 | 6434 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 10: 52.25; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 12: 38.4; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 14: 24.82; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 16: 11.45; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 18: 2.2
SL1.50.65.30.2.50D | 98624258 | 7257 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 14: 48.2; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 16: 24.75; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 18: 22.2; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 20: 10.54; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 22: 1.91
SL1.50.65.40.2.51D | 98624259 | 8570 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 18: 47.65; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 20: 32.55; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 22: 20.1; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 24: 9.1; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 26: 3.1
SL1.50.80.22.2.50D | 98617678 | 6564 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 12: 37.7; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 14: 23.25; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 16: 10.65; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 18: 1.73
SL1.50.80.30.2.50D | 98626076 | 7372 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 14: 47.35; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 16: 34.5; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 18: 20.88; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 20: 9.82; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 22: 1.16
SL1.50.80.40.2.51D | 98624260 | 8694 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 18: 47.7; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 20: 32.74; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 22: 19.55; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 24: 9.85; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 26: 3.47
SL1.80.80.15.4.50D | 98624693 | 7338 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 2: 122.3; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 4: 92.1; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 6: 53; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 8: 11.8
SL1.80.80.22.4.50D | 98624251 | 7895 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 6: 93.4; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 8: 61.7; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 10: 23.85; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 12: 3.1
SL1.80.80.30.4.50D | 98624669 | 10672 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 4: 148.1; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 6: 118.3; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 8: 87.6; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 10: 52.3; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 12: 15.95
SL1.80.80.40.4.51D | 98626052 | 12087 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 8: 124.3; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 10: 97.58; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 12: 68.62; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 14: 33.3; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 16: 6.88
SL1.80.80.55.4.51D | 98624697 | 13952 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 12: 111.8; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 14: 82.6; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 16: 52.66; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 18: 27.22; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 20: 8.56
SL1.80.80.75.4.51D | 98624703 | 15898 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 16: 110.2; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 18: 82.85; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 20: 52; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 22: 24.15; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 24: 6
SL1.80.100.15.4.50D | 98625977 | 7361 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 2: 125.5; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 4: 92.88; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 6: 54.88; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 8: 12.75
SL1.80.100.22.4.50D | 98624695 | 7934 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 4: 127.7; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 6: 96.25; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 8: 63.3; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 10: 25.4; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 12: 3.83
SL1.80.100.30.4.50D | 98625966 | 10740 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 6: 122.2; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 8: 90.16; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 10: 52.5; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 12: 16.25
SL1.80.100.40.4.51D | 98626053 | 12126 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 8: 126.5; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 10: 97.2; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 12: 63.95; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 14: 33.05; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 16: 10.3
SL1.80.100.55.4.51D | 98626028 | 13952 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 12: 115.9; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 14: 84.95; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 16: 54.75; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 18: 28.5; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 20: 10.12
SL1.80.100.75.4.51D | 98626066 | 16022 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 16: 114.1; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 18: 83.32; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 20: 52; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 22: 26.28; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 24: 6.43
SL1.100.100.40.4.51D | 98624701 | 13422 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 4: 201; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 6: 153.4; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 8: 99.6; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 10: 32.3
SL1.100.100.55.4.51D | 98626029 | 15294 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 8: 178.1; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 10: 135.8; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 12: 88.58; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 14: 39; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 16: 3.96
SL1.100.100.75.4.51D.A | 98626067 | 17168 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 12: 165.4; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 14: 126.2; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 16: 81.06; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 18: 38.14; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 20: 11.36
SL1.100.150.40.4.51D | 98626054 | 13628 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 4: 203; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 6: 152; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 8: 96.52; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 10: 25.86
SL1.100.150.55.4.51D | 98626030 | 15509 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 8: 179.6; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 10: 137.2; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 12: 90; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 14: 39.51; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 16: 1.79
SL1.85.150.100.4.52H.S.N.51D.A | 99622500 | 23176 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 10: 250.7; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 12: 219.5; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 14: 185.6; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 16: 152.1; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 18: 117.9
SL1.85.150.130.4.52H.S.N.51D.A | 99776108 | 25003 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 14: 247.3; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 16: 212.6; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 18: 179.7; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 20: 144.9; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 22: 110.5
SL1.110.200.220.4.52M.S.N.51D.A | 99776633 | 39920 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 14: 442.2; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 16: 381.2; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 18: 319.1; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 20: 259; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 22: 190

## SLV
SLV | [9 empty] | Volver al Índice
Bombas para efluentes
Características
- Aplicación: agua de superficie con partículas abrasivas, efluentes municipales, | [7 empty] | - Tensión: 3x380 y 1x220 volts (1x220v sin capacitores)
efluentes de edificios comerciales. Barros y efluentes con contenidos de fibras | [7 empty] | - Cable sumergible 10 mts de longitud
- Instalación fija/estacionaria o portátil para "cámara húmeda o seca" | [7 empty] | - Cuerpo desarmable con suncho inoxidable
- Impulsor vortex | [7 empty] | - Cuerpo e impulsor en fundición de hierro
- Protección térmica en bobinado | [7 empty] | - Motor aislación clase H, IP 68, 50 hZ
- Sello mecánico doble tipo cartucho en cámara de aceite | [7 empty] | - Versión anti-explosiva disponible bajo consulta
- Temperatura del fluido de 0°C a 40°C
MODELO | CÓDIGO | Precio U$D sin IVA | ALTURA MANOMETRICA (Metros)
|  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40
SLV.65.65.09.2.50B | 96115123 | 4118 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 2: 23.75; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 4: 13.69; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 6: 4.28
SLV.65.65.09.2.1.502 | 96115119 | 5058 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 2: 23.83; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 4: 13.5; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 6: 3.96; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 20: CAUDAL (m3/h)
SLV.65.65.11.2.50B | 96106577 | 4488 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 2: 31.75; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 4: 21.66; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 6: 14.45; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 8: 7.25
SLV.65.65.11.2.1.502 | 96106573 | 5675 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 2: 31.45; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 4: 21.28; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 6: 14.05; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 8: 7.12
SLV.65.65.15.2.50B | 96104192 | 5694 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 4: 24.98; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 6: 17.73; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 8: 11.36; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 10: 3.48
SLV.65.65.22.2.50D | 98624199 | 7409 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 8: 29.71; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 10: 24.85; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 12: 19.7; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 14: 14.13; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 16: 7.96
SLV.65.65.30.2.50D | 98624165 | 7680 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 12: 29.95; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 14: 24.9; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 16: 20; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 18: 13.85; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 20: 7.1
SLV.65.65.40.2.51D | 98624254 | 9054 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 18: 29.2; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 20: 24.7; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 22: 20.2; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 24: 14.48; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 26: 8.81; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 28: 0.77
SLV.80.80.15.4.50D | 98624694 | 7362 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 2: 69.18; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 4: 51.12; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 6: 39; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 8: 26.35
SLV.80.80.22.4.50D | 98624252 | 7500 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 6: 58.3; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 8: 47.7; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 10: 36.6; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 12: 6.84
SLV.65.80.40.2.51D | 98624699 | 9103 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 18: 30; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 20: 25.9; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 22: 21.37; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 24: 16.25; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 26: 9.23; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 28: 1.94
SLV.80.80.40.4.51D | 98624702 | 8479 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 8: 78.86; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 10: 64.4; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 12: 50.55; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 14: 35.06; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 16: 10.39
SLV.80.80.75.2.51D | 98624255 | 13440 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 20: 51.94; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 22: 47.64; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 24: 43.24; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 26: 38.56; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 28: 33.31; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 30: 25.55; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 32: 13.1
SLV.80.80.92.2.51D | 98626047 | 14165 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 24: 53.13; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 26: 48.16; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 28: 43.08; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 30: 37.28; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 32: 30.32; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 34: 20.28
SLV.80.80.110.2.51D | 98624700 | 15605 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 30: 54.84; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 32: 50.27; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 34: 45.4; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 36: 39.73; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 38: 31.68; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 40: 19.53
SLV.80.100.92.2.51D | 98626048 | 14322 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 24: 54.14; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 26: 49.42; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 28: 43.68; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 30: 37.91; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 32: 29.36; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 34: 14.36
SLV.100.100.40.4.51D | 98626056 | 10164 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 6: 86.6; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 8: 69.96; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 10: 54.14; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 12: 37.85; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 14: 5.17
SLV.100.100.75.4.51D | 98624704 | 14788 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 10: 123.3; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 12: 107.2; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 14: 91.26; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 16: 73; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 18: 44.92

## SE1
SE1 | [8 empty] | Volver al Índice
Bombas para efluentes
Características
- Aplicación: efluentes domésticos, agua de lluvia, drenaje, efluentes |  |  |  |  | - Tensión: 3x380 y 1x220 volts (1x220v sin capacitores)
de edificios comerciales sin inodoros, barros. |  |  |  |  | - Cable sumergible 10 mts de longitud
- Instalación fija/estacionaria o portátil en "cámara húmeda" |  |  |  |  | - Cuerpo desarmable con suncho inoxidable
- Impusor de canal |  |  |  |  | - Cuerpo e impulsor en fundición de hierro
- Protección térmica en bobinado |  |  |  |  | - Motor aislación clase H, IP 68, 50 hZ
- Sello mecánico doble tipo cartucho en cámara de aceite |  |  |  |  | - Versión anti-explosiva disponible bajo consulta
- Temperatura del fluido de 0°C a 40°C
Consultar por versiones especiales en distintos materiales para el bombeo de liquidos agresivos
MODELO | CÓDIGO | Precio U$D sin IVA | ALTURA MANOMETRICA (Metros)
|  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26
SE1.50.65.22.2.50D | 96047509 | 9114 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 8: 63.28; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 10: 49.11; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 12: 32.24; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 14: 14.72; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 16: 5.46
SE1.50.65.30.2.50D | 96047517 | 9863 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 12: 61.66; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 14: 47.03; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 16: 31.58; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 18: 17.89; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 20: 7.52
SE1.50.65.40.2.51D | 96047525 | 12102 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 18: 45.12; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 20: 31.27; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 22: 19.24; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 24: 9.58; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 26: 2.27
SE1.50.80.22.2.50D | 96047981 | 9268 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 8: 62.26; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 10: 48.63; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 12: 31.79; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 14: 14.69; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 16: 5.13
SE1.50.80.30.2.50D | 96047989 | 10012 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 12: 60.16; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 14: 46.21; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 16: 31.38; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 18: 17.57; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 20: 7.22
SE1.50.80.40.2.51D | 96047997 | 12251 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 18: 45.6; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 20: 31.51; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 22: 19.11; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 24: 9; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 26: 2.57
SE1.80.80.15.4.50D | 96047533 | 10080 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 2: 120.8; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 4: 89.43; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 6: 55.29; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 8: 18.65
SE1.80.80.22.4.50D | 96047549 | 10823 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 4: 110.3; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 6: 81.56; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 8: 52.55; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 10: 16.94; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 12: 1.9; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 20: CAUDAL (m3/h)
SE1.80.80.40.4.51D | 96047597 | 14841 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 8: 128.1; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 10: 100.1; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 12: 70.18; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 14: 37.03; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 16: 13.67
SE1.80.80.55.4.51D | 96047613 | 17123 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 12: 113.9; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 14: 88.56; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 16: 58.2; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 18: 30.22; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 20: 11.54
SE1.80.80.75.4.51D | 96047627 | 19513 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 16: 113.7; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 18: 90.59; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 20: 61.29; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 22: 32.92; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 24: 14.26
SE1.80.100.15.4.50D | 96048005 | 9265 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 2: 117.5; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 4: 89.65; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 6: 55.66; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 8: 21.76; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 10: 4.27
SE1.80.100.22.4.50D | 96048021 | 10012 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 4: 110.9; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 6: 83.86; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 8: 52.55; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 10: 19.54; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 12: 6.22
SE1.80.100.30.4.50D | 96048037 | 13229 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 6: 112; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 8: 85.77; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 10: 51.2; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 12: 17.79; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 14: 3.55
SE1.80.100.40.4.51D | 96048069 | 14878 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 8: 127; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 10: 100.9; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 12: 69.7; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 14: 31.16; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 16: 10.7
SE1.80.100.55.4.51D | 96048085 | 17123 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 14: 89.48; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 16: 58.1; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 18: 32.98; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 20: 17.24; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 22: 6.23
SE1.80.100.75.4.51D | 96048099 | 19678 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 18: 93.78; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 20: 66.37; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 22: 45; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 24: 25.4; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 26: 10.85
SE1.100.100.40.4.51D | 96047641 | 16539 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 4: 213.8; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 6: 163.3; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 8: 111.7; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 10: 51.39; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 12: 4.98
SE1.100.100.55.4.51D | 96047657 | 19025 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 10: 136.2; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 12: 88.43; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 14: 46.66; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 16: 22.5; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 18: 6.14
SE1.100.100.75.4.51D | 96047671 | 21391 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 14: 123.4; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 16: 72.47; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 18: 36.09; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 20: 19.2; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 22: 7.85
SE1.100.150.40.4.51D | 96048113 | 16963 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 4: 210.6; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 6: 159.8; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 8: 113.1; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 10: 42.61; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 12: 4.066
SE1.100.150.55.4.51D | 96048129 | 19270 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 10: 133.6; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 12: 88.27; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 14: 50.61; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 16: 27.34; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 18: 10.13
SE1.100.150.75.4.51D | 96048143 | 21647 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 14: 124.7; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 16: 67.29; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 18: 39.79; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 20: 20.65; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 22: 8.43

## SEV
SEV | [11 empty] | Volver al Índice
Bombas para efluentes
Características
- Aplicación: agua de superficie con partículas abrasivas, efluentes municipales, | [7 empty] | - Tensión: 3x380 y 1x220 volts (1x220v sin capacitores)
efluentes de edificios comerciales. Barros y efluentes con contenidos de fibras | [7 empty] | - Cable sumergible 10 mts de longitud
- Instalación fija/estacionaria o portátil para "cámara húmeda o seca" | [7 empty] | - Cuerpo desarmable con suncho inoxidable
- Impulsor vortex | [7 empty] | - Cuerpo e impulsor en fundición de hierro
- Protección térmica en bobinado | [7 empty] | - Motor aislación clase H, IP 68, 50 hZ
- Sello mecánico doble tipo cartucho en cámara de aceite | [7 empty] | - Versión anti-explosiva disponible bajo consulta
- Temperatura del fluido de 0°C a 40°C
Consultar por versiones especiales en distintos materiales para el bombeo de liquidos agresivos
MODELO | CÓDIGO | Precio U$D sin IVA | ALTURA MANOMETRICA (Metros)
|  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42
SEV.65.65.22.2.50D | 96047697 | 8962 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 8: 29.53; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 10: 24.65; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 12: 19.18; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 14: 13.8; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 16: 7.39
SEV.65.65.30.2.50D | 96047713 | 9711 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 12: 29; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 14: 24.21; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 16: 18.98; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 18: 12.9; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 20: 5.76
SEV.65.65.40.2.51D | 96047729 | 11952 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 18: 29.53; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 20: 25; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 22: 20; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 24: 15.22; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 26: 8.45; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 32: CAUDAL (m3/h)
SEV.65.80.22.2.50D | 96048169 | 9117 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 8: 70.12; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 10: 24.96; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 12: 19.58; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 14: 14.44; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 16: 8.27
SEV.65.80.30.2.50D | 96048185 | 9863 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 12: 29.18; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 14: 24.35; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 16: 18.9; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 18: 12.8; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 20: 5.65
SEV.65.80.40.2.51D | 96048201 | 12106 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 18: 30.94; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 20: 26.43; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 22: 21.91; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 24: 17; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 26: 10.65; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 28: 3.1
SEV.80.80.11.4.50D | 96047745 | 9214 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 2: 50.3; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 4: 34.04; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 6: 17.47
SEV.80.80.13.4.50D | 96047757 | 9372 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 2: 61.7; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 4: 44.75; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 6: 31.45; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 8: 14.46
SEV.80.80.15.4.50D | 96047769 | 9495 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 2: 70.45; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 4: 51.89; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 6: 39.94; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 8: 27.28
SEV.80.80.22.4.50D | 96047781 | 9668 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 4: 71.12; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 6: 57.05; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 8: 46.1; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 10: 34.54; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 12: 4.066
SEV.80.80.40.4.51D | 96047797 | 10988 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 8: 79.37; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 10: 64.69; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 12: 51.5; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 14: 36.3; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 16: 12.72
SEV.80.80.40.2.51D | 96047829 | 13241 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 14: 33.75; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 16: 28.2; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 18: 22.5; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 20: 15.41; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 22: 4.98
SEV.80.80.40.2.51D.Q | 97637760 | 11461 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 14: 33.52; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 16: 28.2; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 18: 22.83; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 20: 15.35; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 22: 5.16
SEV.80.80.60.2.51D | 96047845 | 14357 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 18: 38.5; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 20: 33.18; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 22: 27.07; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 24: 20.02; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 26: 8.67
SEV.80.80.75.2.51D | 96047861 | 18193 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 22: 47.15; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 24: 42.45; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 26: 38.1; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 28: 32.3; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 30: 24.63; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 32: 13.44
SEV80.80.75.2.51D.Q | 97637763 | 18701 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 10: 75; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 12: 70; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 14: 64; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 16: 60; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 18: 56; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 20: 51; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 22: 47; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 24: 43; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 26: 38; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 28: 32; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 30: 24
SEV.80.80.92.2.51D | 96047207 | 19116 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 26: 48.47; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 28: 43.55; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 30: 27.62; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 32: 31.55; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 34: 22.06; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 36: 7.28
SEV.80.80.110.2.51D | 96047877 | 19158 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 30: 56.87; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 32: 51.94; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 34: 47.02; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 36: 41.37; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 38: 34.23; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 40: 25.16; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 42: 10.38
SEV.100.100.30.4.50D | 96047893 | 12271 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 4: 79.96; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 6: 60.76; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 8: 44.3; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 10: 26.84
SEV.100.100.40.4.51D | 96047925 | 13087 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 6: 86.98; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 8: 70.07; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 10: 54.38; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 12: 37.66; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 14: 5.66
SEV.100.100.55.4.51D | 96047941 | 15704 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 8: 98.75; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 10: 82.53; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 12: 67.04; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 14: 49.9; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 16: 28.21
SEV.100.100.75.4.51D | 96047957 | 19050 | ALTURA MANOMETRICA (Metros) 10: 123.8; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 12: 107.1; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 14: 89.56; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 16: 68.75; ALTURA MANOMETRICA (Metros) 18: 30.34

## S-Pumps
S - Pumps |  | Volver al Índice
Bombas para efluentes
CÓDIGO | MODELO | Precio U$D sin IVA
95113239 | S1.100.125.300.4.62M.S.314.G.N.D.511 | 46264
95113224 | S2.100.200.400.4.62L.S.285.G.N.D.511 | 53386
95113227 | S2.100.200.500.4.62L.S.290.G.N.D.511 | 57305
95112756 | S2.110.250.650.4.66L.S.327.G.N.D.511 | 74319
Disponibilidad de stock, sujeto a venta
Precios indicados en dólares estadounidenses sin IVA

## Accesorios de montaje
Accesorios para instalación sumergida estacionaria y portátil (SL/SE) |  |  | Volver al Índice
Autoacoplamiento: codo base, soporte superior de barras, garra.
CÓDIGO | MODELO | Precio U$D sin IVA
96090992 | DN 65 | 1095
96090993 | DN 80 | 1254
96090994 | DN 100 | 2061
96090995 | DN 150 para SE/SL 0,9 a 11 kW | 3143
97695489 | DN 150 para rango SE/SL 9 a 30 kW | 3121
96782145 | DN150/125 para rango S | 4483
96641489 | DN200 para rango S y SE/SL | 4264
96782483 | DN250 para rango S | 3290
Adaptadores para autoacoplamiento Grundfos/Flygt
CÓDIGO | MODELO | Precio U$D sin IVA
96105765 | DN 80/DN80 | 374
96105790 | DN 80/DN100 | 452
96105782 | DN 100/DN100 | 441
96105787 | DN 100/DN150 | 652
96006638 | DN 150/DN150 | 1737
Portátil: Base de apoyo anular, codo bridado/espiga para manguera*
CÓDIGO | MODELO | Precio U$D sin IVA
96102253 | DN 65/DN 65 | 594
96102378 | DN 65/DN 80 | 574
96102254 | DN 80/DN 80 | 642
96102313 | DN 100/DN 80 | 649
96102255 | DN 100/DN100 | 743
96102314 | DN 150/DN 100 | 3576
96102256 | DN 150/DN 150 | 4315
Cadenas de Izaje
CÓDIGO | MODELO | Precio U$D sin IVA
98538177 | Cadena de izaje 6 metros (SE/SL 0,9 a 11kW) | 574
98538179 | Cadena de izaje 10 metros (SE/SL 0,9 a 11kW) | 726
Accesorios para instalación en cámara seca vertical y horizontal (SE)
Cámara seca horizontal
CÓDIGO | MODELO | Precio U$D sin IVA
96102261 | DN 65 - 2,2 a 3 kw, 2 polos | 807
96101912 | DN 80 - 1,1 a 2,2 kw, 4 polos | 825
96102200 | DN 80 - 4 a 7,5 kw, 4 polos y 4-7,5 2 polos | 832
96102201 | DN 100 - 1,5 a 2,2 kw, 4 polos | 888
96101917 | DN 100 - 3 a 5,5 kw, 4 polos | 890
96102202 | DN 100 - 7,5 kw, 4 polos | 802
96102263 | DN 150 - 4 a 5,5 kw, 4 polos | 1482
96102250 | DN 150 - 7,5 kw, 4 polos | 1492
96102386 | DN 80 - 9,2-11 kw 2 polos | 730
Cámara seca vertical: pedestal con codo de aspiración
CÓDIGO | MODELO | Precio U$D sin IVA
96102258 | DN 80 | 2235
96102259 | DN 100 | 3269
96102260 | DN 150 | 3882
* Los accesorios de instalación portátil anular se deben seleccionar a partir del diámetro de succión de la bomba, no del diámetro de descarga.
Para mayor seguridad utilizar el "Data Booklet.

## Tableros y acc. eléctricos
Tableros de control dedicado |  |  | Volver al Índice
Caracteristicas principales:
- Control de 1 a 6 bombas
- Arranque directo, estrella triangulo, suave
- Sensores de nivel analogicos o digitales
- Registro de eventos
- Medicion de caudal via trasmisor de presion
- Funcion antibloqueo y antiespuma
Opcional:
- MP 204 e IO113
- Función de Limpieza (Flush) mediante conexión de mixer
- SCADA/SMS/GRM Comunicación
- Arranque con variador de frecuencia
CÓDIGO | MODELO | NRO. DE BOMBAS | CORRIENTE MAX. (amp.) | TIPO DE ARRANQUE | Precio USD sin IVA
97900424 | Control DC 2x2,5-4,0 DOL 3x400 | 2 o (1+1)* | 4 | Directo | 14013
97900425 | Control DC 2x4,0-6,3 DOL 3x400 | 2 o (1+1)* | 6.3 | Directo | 11244
97900426 | Control DC 2x6,0-10,0 DOL 3x40 | 2 o (1+1)* | 10 | Directo | 11760
97900429 | Control DC 2x9,0-14 SD 3x400 I | 2 o (1+1)* | 14 | Estrella-triangulo | 12128
97900431 | Control DC 2x13-18 SD 3x400 IM | 2 o (1+1)* | 18 | Estrella-triangulo | 14772
97900433 | Control DC 2x17-23 SD 3x400 IM | 2 o (1+1)* | 23 | Estrella-triangulo | 14824
97900436 | Control DC 2x24-32 SD 3x400 IM | 2 o (1+1)* | 32 | Estrella-triangulo | 14968
97900439 | Control DC 2x28-41 SD 3x400 IM | 2 o (1+1)* | 41 | Estrella-triangulo | 15051
97900442 | Control DC 2x40-55 SD 3x400 V | 2 o (1+1)* | 55 | Estrella-triangulo | 17706
* (1+1): 1 bomba principal y 1 bomba stand by |  |  | Módulo de protección IO113 | Pera de nivel | Sensor de nivel analógico
Accesorios eléctricos
*Al hacer click en el código lo lleva directamente al product center
STOCK (sujeto a venta)
CÓDIGO | MODELO |  |  |  | Precio USD sin IVA
96003332 | Sensor tipo "Pera" sin mercurio con 10 m de cable |  |  |  | 297
96003695 | Sensor tipo "Pera" sin mercurio con 20 m de cable |  |  |  | 397
98991645 | Sensor de nivel presostático analógico con 10 m de cable |  |  |  | 1674
96377411 | Caja de conexión para cable de sensor analógico |  |  |  | 364
98097391 | Módulo de protección IO113 (montaje en tablero) |  |  |  | 1954

## Válvulas
Válvulas esclusa |  |  | Volver al Índice
STOCK (sujeto a venta)
CÓDIGO | MODELO | Precio USD sin IVA
96002010 | Isolating valve DN65 PN10/16 | 492
96002011 | Isolating valve DN80 PN10/16 | 608
96002012 | Isolating valve DN100 PN10/16 | 804
96003427 | Isolation valve DN150 PN10/16 | 1333
96003840 | Isolation valve DN200 PN10 | 1807
Válvulas de retención
CÓDIGO | MODELO | Precio USD sin IVA
96002008 | Non-return ball valve DN65/PN10 | 479
96002009 | Non-return ball valve DN80/PN10 | 458
96002085 | Non-return ball valve DN100/PN10 | 853
96003423 | Non-return ball valve DN150/PN10 | 1486
96003839 | Non-return ball valve DN200/PN10 | 2578

## SMD
Agitadores Sumergidos SMD |  |  |  | Volver al Índice
CÓDIGO | MODELO | Potencia P2 [kW] | Empuje axial [N] | Precio USD sin IVA
96113490 | AMD.07.18.1410 | 0.75 | 160 | 4640
98995953 | SMD.09.21.1478.5.0B | 0.9 | 170 | 10845
98995954 | SMD.11.25.1470.5.0B | 1.1 | 240 | 11839
98995955 | SMD.14.25.1460.5.0B | 1.4 | 310 | 12832
98995958 | SMD.23.37.980.5.1B | 2.3 | 560 | 17201

## Tabla de Seleccion VA-VB-VD
CIRCULADORES | [8 empty] | Volver al Índice
Tabla de selección numérica
Nota: Los valores hidráulicos están estimados a la mayor velocidad posible y corresponden a los modelos simples.
STOCK (sujeto a venta)
SIMPLE Monofase - trifase | DOBLE Monofase - trifase | P1 Max W | Q m3/h l/min | 0 0 | 0,6 10 | 1,2 20 | 1,8 30 | 2,4 40 | 3 50 | 4,2 70 | 5,4 90 | 7,2 120 | 9,6 160 | 12 200 | 14,4 240 | 18 300 | 24 400 | 30 500 | 36 600 | 42 700 | 54 900 | 72 1200 | 80 1333 | 120 2000
VA 25 | - | 57 | H (m) | 2.71 | 2.45 | 2.15 | 1.75 | 1.2 | 0.6
VA 35 - VSA 35 | - | 71 |  | 4.3 | 3.9 | 3.4 | 2.8 | 2.15 | 1.4
VA 55 - VSA 55 | VD 55/220.32 | 82 |  | 5.4 | 4.7 | 4.5 | 3.3 | 2.6 | 1.75 | 0.85
VA 65 - VSA 65 | - | 102 |  | 6.3 | 5.8 | 5.3 | 4.3 | 3.4 | 2.4
VB 35/120 | - | 71 |  | 4.3 | 3.9 | 3.4 | 2.8 | 2.15 | 1.4
VB 55/120 | - | 82 |  | 5.4 | 4.7 | 4 | 3.3 | 2.5 | 1.75 | 0.85
VB 65/120 | VD 65/220.32 | 102 |  | 6.3 | 5.8 | 5.3 | 4.3 | 3.4 | 2.4
VS 8/150 | - | 40 | H (m) | 0.83 | 0.75 | 0.52 | 0.22
VS 16/150 | - | 54 |  | 1.82 | 1.75 | 1.65 | 1.44 | 1.07 | 0.6
VS 35/150 | - | 71 |  | 4.1 | 3.7 | 3.3 | 2.82 | 2.2 | 1.6 | 1.05
VS 65/150 | - | 103 |  | 6 | 5.55 | 5.05 | 4.25 | 3.4 | 2.6 | 1.8 | 1.05
A 50/180 M - XM B 50/250.40 M | D 50/250.40 M | 184 | H (m) | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 4.8 | 4.2 |  | 2.6
A 56/180 M - XM | D 56/250.40 M | 271 |  | 6.35 | 6.3 | 6.2 | 6.18 | 6 | 5.9 | 5.5 |  | 4.2 |  | 1.2
B 56/250.40 M
A 80/180 M - XM | D 80/250.40 M | 256 |  | 8.25 | 8 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 6.9 | 6.3 |  | 3.8
B 80/250.40 M
A 110/180 XM | D 110/250.40 M | 410 |  | 11.3 | 11 | 10.8 | 10.5 | 10 | 9.8 | 9.2 |  | 7 |  | 1.7
B 110/250.40 M
A 50/180 XT | D 50/250.40 T | 201 |  | 5.9 | 5.85 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | 4.6 |  | 2.9
B 50/250.40 T
A 50/180 T | - | 197 |  | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.43 | 5.4 | 4.9 |  | 28
A 56/180 XT | D 56/250.40 T | 291 |  | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6 | 5.9 | 5.7 |  | 4.4
B 56/250.40 T
A 50/180 T | - | 297 |  | 6.42 | 6.42 | 6.41 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.1 |  | 4.8
A 80/180 XT | D 80/250.40 T | 272 |  | 8.2 | 7.9 | 7.6 | 7.3 | 7 | 6.8 | 6.1 |  | 3.7
B 80/250.40 T
A 80/180 T | - | 271 |  | 8.2 | 7.9 | 7.6 | 7.3 | 7 | 6.8 | 6.1 |  | 3.7
A 110/180 XT | D 110/250.40 T | 403 |  | 11.3 | 11 | 10.8 | 10.5 | 10 | 9.8 | 9.2 |  | 7 |  | 1.6
B 110/250.40 T

## VA-VB-VD
VA - VB - VD | [5 empty] | Volver al Índice
Circuladoras simples (sin juntas)
CIRCULADORES PARA INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO
Características
- Tres velocidades, motor de rotor húmedo
- Motor auto protegido contra resistencia
- No se requiere protección contra sobrecarga del motor
- Nivel de protección: IP 44
- Clase de aislamiento: F
- Rango de temperatura del líquido: de -10°C a +110°C.
- Líquido bombeado: limpio, libre de sustancias sólidas y aceites minerales, no
viscoso, químicamente neutro, con características similares al agua (máximo 30%
de glicol)
- Máxima presión de trabajo: 10 bar (1000 kPa)
STOCK (sujeto a venta)
MODELO | PRECIO LISTA USD | CODIGO | VOLTAJE 50 Hz 1X230 | In A | UNIONES | DISTANCIA CENTRO mm | VOLUMEN BRUTO Kg | Q m3/h | H m
VA 65/130 | 608 | 99220092 | • | 0.45 | 11/2” G | 130 | 2.7 | 0,4-3,4 | 6,0-2,0

## A-B
A - B | [7 empty] | Volver al Índice
Circuladores para instalaciones de calefacción y aire acondicionado
Características
- Motor de rotor húmedo de tres velocidades para circuladores monofásicos y dos
velocidades para circuladores trifásicos.
- La versión monofásica viene con protección térmica contra sobrecargas
incorporada
- Disyuntor de sobrecarga controlado electrónicamente, en la versión trifásica, no incluido
- Nivel de protección: IP 44 para motores monofásicos (IP 42 para motores
trifásicos)
- Clase de aislamiento: F
- Rango de temperatura del líquido: de -10°C a +110°C.
- Líquido bombeado: limpio, libre de sustancias sólidas y aceites minerales, no viscoso
y químicamente neutro, con características similares al agua (máximo 30% de glicol)
- Máxima presión de trabajo: 10 bar (1000 kPa)
STOCK (sujeto a venta)
BOMBAS SIMPLES (sin juntas)
MODELO | PRECIO LISTA USD | CÓDIGO | VOLTAJE 50 Hz |  | IN A | UNIONES | DISTANCIA CENTRO mm | VOLUMEN DE EMBALAJE m3
|  |  | 1x230 | 3x400
A 80/180 XM | 1227 | 99220089 | • |  | 1.12 | 2" G | 180 | 0.0066
ACCESORIOS: JUNTAS Y CONTRABRIDAS
DESCRIPCIÓN |  |  | MODELO |  | PRECIO LISTA USD |  | CODIGO
1” F KIT DE UNIONES |  |  | A 50/180 | A 80/180 | 45 | 45 | 509921
|  |  | A 56/180 | A 110/180 | #N/A | #N/A
1” 1/4 F KIT DE UNIONES |  |  | A 50/180 X | A 80/180 X | 45 | 45 | 509922
|  |  | A 56/180 X | A 110/180 X | #N/A | #N/A
Nota: El juego de contrabridas incluye: dos contrabridas, tuercas y tornillos
BOMBAS SIMPLES con bridas - ALUMINIO CARCAZA DEL MOTOR

## Tabla de Seleccion Jet´s
JET - JETINOX - JETCOM | [5 empty] | Volver al Índice
BOMBAS AUTOCEBADORAS JET - JETINOX - JETCOM
STOCK (sujeto a venta)
MODELO |  | P2 NOMINAL |  | Q (m3/h) | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 6 | 7.2 | 9 | 9.6 | 10.5
MONOFÁSICO | TRIFÁSICO | kW | HP | (l/min) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 150 | 160 | 175
JET 62 M | - | 0.44 | 0.6 | H (m) | 42 | 35 | 29.2 | 25.6 | 22.9 | 21.1
JET 82 M | JET 82 T | 0.6 | 0.8 |  | 47 | 40 | 34 | 30 | 26.2 | 23.5 | 20.3
JET 102 M | JET 102 T | 0.75 | 1 |  | 53.8 | 47 | 41 | 36.3 | 32.4 | 28.8 | 25.8
JET 112 M | JET 112 T | 1 | 1.36 |  | 61 | 54 | 47.8 | 42.8 | 38.8 | 34.8 | 20
JET 92 M | - | 0.75 | 1 |  | 36.2 | 33.5 | 31 | 28.4 | 26 | 24 | 21.8 | 19.6 | 17
JET 132 M | JET 132 T | 1 | 1.36 |  | 48.3 | 45.6 | 42.8 | 40 | 37.6 | 35 | 32.5 | 30 | 27.2
JETINOX 82 M | JETINOX 82 T | 0.6 | 0.8 |  | 47 | 40 | 34 | 30 | 26.2 | 23.5 | 20.3
JETINOX 102 M | JETINOX 102 T | 0.75 | 1 |  | 53.8 | 47 | 41 | 36.3 | 32.4 | 28.8 | 25.8
JETINOX 112 M | JETINOX 112 T | 1 | 1.36 |  | 61 | 54 | 47.8 | 42.8 | 38.8 | 34.8 | 20
JETINOX 92 M | - | 0.75 | 1 |  | 36.2 | 33.5 | 31 | 28.4 | 26 | 24 | 21.8 | 19.6 | 17.5
JETINOX 132 M | JETINOX 132 T | 1 | 1.36 |  | 48.3 | 45.6 | 42.8 | 40 | 37.6 | 35 | 32.5 | 30 | 27.2
JETCOM 62 M | - | 0.44 | 0.6 |  | 42 | 35 | 29.2 | 25.6 | 22.9 | 13
JETCOM 82 M | - | 0.6 | 0.8 |  | 47 | 40 | 34 | 30 | 26.2 | 23.5 | 20
JETCOM 102 M | JETCOM 102 T | 0.75 | 1 |  | 53.8 | 47 | 41 | 36.3 | 32.4 | 28.8 | 25.8
JETCOM 92 M | - | 0.75 | 1 |  | 36.2 | 33.5 | 31 | 28.4 | 26 | 24 | 21.8 | 19.6 | 17.5
JETCOM 132 M | JETCOM 132 T | 1 | 1.36 |  | 48.3 | 45.6 | 42.8 | 40 | 37.6 | 35 | 32.5 | 30 | 27.2
JET 151 M | JET 151 T | 1.1 | 1.5 |  | 61 | 58.2 | 56 | 53 | 50 | 46 | 43 | 36
JET 251 M | JET 251 T | 1.85 | 2.5 |  | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 51 | 48.5 | 46 | 43.5 | 39 | 34.2
JET 200 M | - | 1.5 | 2 |  | 41 |  |  | 37.5 | 36.5 | 35.2 | 34 | 33 | 31.8 | 29.5 | 27.2 | 24 | 22.8 | 21.3
- | JET 200 T | 1.5 | 2 |  | 46.5 |  |  | 43 | 41.8 | 40.5 | 39.2 | 38 | 37 | 34.2 | 31.8 | 28 | 26.8 | 25
JET 300 M | JET 300 T | 2.2 | 3 |  | 51 |  |  | 48 | 47 | 46 | 44.5 | 43 | 42 | 40 | 37 | 33 | 32 | 29

## JET-JETINOX-JETCOM
JET - JETINOX - JETCOM | [5 empty] | Volver al Índice
Bombas autocebadoras
Características
- Motor asíncrono cerrado, enfriado mediante ventilación externa
- Dispositivo de protección de corriente térmica incorporado y capacitor encendido
permanentemente en la versión monofásica
- Para proteger el motor trifásico se recomienda usar un arrancador magnético
con protección contra sobrecarga y subvoltaje en conformidad con las normas
vigentes
- Nivel de protección: IP 44
- Nivel de protección de la placa terminal: IP 55 para la versión monofásica
- Clase de aislamiento: F | [6 empty] | - Máxima presión de trabajo:
- Fabricado según las normas CEI 2-3 y CEI 61-69 (EN 60335-2-41) | [6 empty] | - JET 8 bar (800 kPa)
- Rango de temperatura del líquido: de -10°C a +35°C. | [6 empty] | - JETINOX 8 bar (800 kPa)
- Líquido bombeado: limpio, libre de sustancias sólidas y abrasivas, no corrosivo, no | [6 empty] | - JETCOM 6 bar (600 kPa)
viscoso, no cristalizado y químicamente neutro, con características similares al agua | [6 empty] | - JET 200-300-151-251 8 bar (800 kPa)
STOCK (sujeto a venta)
MODELO | PRECIO LISTA USD | CODIGO | VOLTAJE 50 Hz |  |  | P2 NOMINAL |  | In A | Ø |  | VOLUMEN DE EMBALAJE m3 | VOLUMEN BRUTO Kg | Q m3/h | H m
|  |  | 1x230 | 3x230 | 3x400 | kW | HP |  | DNA | DNM
JET 62 M | 690 | 99371820 | • |  |  | 0.44 | 0.6 | 3.12 | 1” | 1” | 0.027 | 10.5 | 0,4-2,7 | 36,5-21
JET 82 M | 711 | 99371821 | • |  |  | 0.6 | 0.8 | 3.8 | 1” | 1” | 0.027 | 10.7 | 0,6-3,6 | 40-20,3
JET 102 M | 831 | 99371819 | • |  |  | 0.75 | 1 | 5.1 | 1” | 1” | 0.027 | 12.5 | 0,6-3,6 | 47-25,8
JETINOX 82 M | 877 | 99371828 | • |  |  | 0.6 | 0.8 | 3.8 | 1” | 1” | 0.027 | 8.3 | 0,6-3,6 | 40-20,3
JETINOX 102 M | 1007 | 99371826 | • |  |  | 0.75 | 1 | 5.1 | 1” | 1” | 0.027 | 9.8 | 0,6-3,6 | 47-25,8
JETINOX 132 M | 1051 | 99371827 | • |  |  | 1 | 1.36 | 6.6 | 1” | 1” | 0.027 | 11 | 0,6-4,8 | 45,6-27,2
JETCOM 82 M | 743 | 99371824 | • |  |  | 0.6 | 0.8 | 3.8 | 1” | 1” | 0.027 | 7.7 | 0,4-3,6 | 41-20
JETCOM 102 M | 871 | 99371822 | • |  |  | 0.75 | 1 | 5.1 | 1” | 1” | 0.027 | 9.5 | 0,6-3,6 | 47-25,8
JETCOM 102 T | 847 | 99371851 |  | • | • | 0.75 | 1 | 3,3/1,9 | 1” | 1” | 0.027 | 9.5 | 0,6-3,6 | 47-25,8
JETCOM 92 M | 817 | 99371825 | • |  |  | 0.75 | 1 | 4.2 | 1” | 1” | 0.027 | 8.7 | 1-5 | 31,5-17
JETCOM 132 M | 921 | 99371823 | • |  |  | 1 | 1.36 | 6.6 | 1” | 1” | 0.027 | 10.5 | 1,2-4,8 | 42,8-27,2
JETCOM 132 T | 871 | 99371852 |  | • | • | 1 | 1.36 | 4,7/2,7 | 1” | 1” | 0.027 | 10.5 | 1,2-4,8 | 42,8-27,2

## Tabla de Seleccion Euro´s
EURO - EUROINOX - EUROCOM |  |  |  |  | Volver al Índice
Bombas horizontales multietapa
STOCK (sujeto a venta)
MODELO |  | P2 NOMINAL |  | Q (m3/h) | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 6 | 7.2
MONOFÁSICO | TRIFÁSICO | kW | HP | (l/min) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120
EURO 25/30 M | - | 0.37 | 0.5 | H (m) | 34.4 | 31.7 | 28.3 | 23.5 | 17.5 | 11
EURO 30/30 M | - | 0.45 | 0.6 |  | 46 | 42.2 | 37.8 | 31.2 | 23.3 | 14.3
EURO 40/30 M | - | 0.55 | 0.75 |  | 57 | 52.7 | 47 | 38.8 | 29 | 17.7
EURO 30/50 M | EURO 30/50 T | 0.55 | 0.75 |  | 42.5 | 40.2 | 38.2 | 36.2 | 33.8 | 30 | 24.8 | 19.5 | 14
EURO 40/50 M | EURO 40/50 T | 0.75 | 1 |  | 57.5 | 55.3 | 52.8 | 50.1 | 47.1 | 42.7 | 35.8 | 28 | 19
EURO 50/50 M | EURO 50/50 T | 1 | 1.36 |  | 72 | 68.5 | 65.5 | 62.1 | 58.2 | 52.2 | 43.6 | 34.5 | 26
EURO 25/80 M | - | 0.55 | 0.75 |  | 34 |  | 33 | 32 | 30.5 | 28.5 | 26 | 23.5 | 21 | 14.5 | 6.5
EURO 30/80 M | EURO 30/80 T | 0.8 | 1.1 |  | 47 |  | 46.5 | 45 | 43.5 | 41 | 38 | 34.5 | 31 | 23 | 12
EURO 40/80 M | EURO 40/80 T | 1 | 1.36 |  | 59 |  | 57 | 56 | 54 | 51 | 47 | 43.5 | 39 | 29.5 | 16.5
EUROINOX 25/30 M | EUROINOX 25/30 T | 0.37 | 0.5 |  | 34 | 31.7 | 28.3 | 23.5 | 17.5 | 11
EUROINOX 30/30 M | EUROINOX 30/30 T | 0.45 | 0.6 |  | 46 | 42.2 | 37.8 | 31.2 | 23.3 | 14.3
EUROINOX 40/30 M | EUROINOX 40/30 T | 0.55 | 0.75 |  | 57 | 52.7 | 47 | 38.8 | 29 | 17.7
EUROINOX 30/50 M | EUROINOX 30/50 T | 0.55 | 0.75 |  | 42 | 40.2 | 38.2 | 36.2 | 33.8 | 30 | 24.8 | 19.5 | 14
EUROINOX 40/50 M | EUROINOX 40/50 T | 0.75 | 1 |  | 58 | 55.3 | 52.8 | 50.1 | 47.1 | 42.7 | 35.8 | 28 | 19
EUROINOX 50/50 M | EUROINOX 50/50 T | 1 | 1.36 |  | 72 | 68.5 | 65.5 | 62.1 | 58.2 | 52.2 | 43.6 | 34.5 | 26
EUROINOX 25/80 M | EUROINOX 25/80 T | 0.55 | 0.75 |  | 34 |  | 33 | 32 | 30.5 | 28.5 | 26 | 23.5 | 21 | 14.5 | 6.5
EUROINOX 30/80 M | EUROINOX 30/80 T | 0.8 | 1.1 |  | 47 |  | 46.5 | 45 | 43.5 | 41 | 38 | 34.5 | 31 | 23 | 12
EUROINOX 40/80 M | EUROINOX 40/80 T | 1 | 1.36 |  | 59 |  | 57 | 56 | 54 | 51 | 47 | 43.5 | 39 | 29.5 | 16.5
EUROCOM 25/30 M | - | 0.37 | 0.5 |  | 34.4 | 31.7 | 28.3 | 23.5 | 17.5 | 11
EUROCOM 30/30 M | - | 0.45 | 0.6 |  | 46 | 42.2 | 37.8 | 31.2 | 23.3 | 14.3
EUROCOM 30/50 M | - | 0.55 | 0.75 |  | 42.2 | 40.2 | 38.2 | 36.2 | 33.8 | 30 | 24.8 | 19.5 | 14
EUROCOM 40/50 M | - | 0.8 | 1.1 |  | 57.7 | 55.3 | 52.8 | 50.1 | 47.1 | 42.7 | 35.8 | 28 | 19.2
EUROCOM 25/80 M | - | 0.55 | 0.75 |  | 34 |  | 33 | 32 | 30.5 | 28.5 | 26 | 23.5 | 21 | 14.5 | 6.5
EUROCOM 30/80 M | - | 0.8 | 1.1 |  | 47 |  | 46.5 | 45 | 43.5 | 41 | 38 | 34.5 | 31 | 23 | 12

## EURO-EUROINOX-EUROCOM
EURO - EUROINOX - EUROCOM |  |  |  | Volver al Índice
Bombas horizontales multietapa
Características
- Motor asíncrono de servicio continuo
- Protección de corriente térmica incorporada y capacitor permanentemente
conectado en la versión monofásica.
- El usuario debe agregar protección contra sobrecarga para la versión
trifásica.
- Nivel de protección del motor: IP 44
- Nivel de protección de la placa terminal: IP 55
- Clase de aislamiento: F
- Rango de operación: de 10 a 120 l/min., con un cabezal de hasta 72 m.
- Líquido bombeado: limpio, libre de sustancias sólidas y abrasivas, no corrosivo, no viscoso, no cristalizado y químicamente neutro, con características similares al agua
- Máxima temperatura ambiente: +40°C
- Máxima presión de trabajo: 8 bar (6 bar para Eurocom)
STOCK (sujeto a venta)
MODELO | PRECIO LISTA USD | CODIGO | N° IMPULSORES | VOLTAJE 50 Hz |  |  | P2 NOMINAL |  | In A | Ø |  | VOLUMEN DE EMBALAJE m3 | VOLUMEN BRUTO Kg | Q m3/h | H m
|  |  |  | 1x230 | 3x230 | 3x400 | kW | HP |  | DNA | DNM
EURO 25/30 M 220-240/50-01 | 871 | 99371852 | 3 | • |  |  | 0.37 | 0.5 | 2.4 | 1” | 1” | 0.025 | 10.9 | 0,6-3,3 | 31,7-8
EURO 30/30 M | 1089 | 99371787 | 4 | • |  |  | 0.45 | 0.6 | 3.2 | 1” | 1” | 0.031 | 12.9 | 0,6-3,3 | 44-10
EURO 40/30 M | 1235 | 99371790 | 5 | • |  |  | 0.55 | 0.75 | 3.9 | 1” | 1” | 0.031 | 13 | 0,6-3,3 | 53-11
EURO 30/50 M | 1161 | 99371788 | 3 | • |  |  | 0.55 | 0.75 | 3.9 | 1” | 1” | 0.025 | 11.7 | 0,6-4,8 | 40-14
EURO 40/50 M | 1384 | 99371791 | 4 | • |  |  | 0.75 | 1 | 5.3 | 1” | 1” | 0.031 | 15.6 | 0,6-4,8 | 55-19
EURO 50/50 M | 1441 | 99371803 | 5 | • |  |  | 1 | 1.36 | 6.3 | 1” | 1” | 0.031 | 16.2 | 0,6-4,8 | 68-26,5
EURO 50/50 T | 1421 | 99371839 | 5 |  | • | • | 1 | 1.36 | 4,4/2,5 | 1” | 1” | 0.031 | 16.2 | 0,6-4,8 | 68-26,5
EURO 25/80 M | 1290 | 99371786 | 3 | • |  |  | 0.55 | 0.75 | 3.9 | 1” | 1” | 0.025 | 11.8 | 0,6-7,2 | 33,7-6,3
EURO 30/80 M | 1531 | 99371789 | 4 | • |  |  | 0.8 | 1.1 | 5.3 | 1” | 1” | 0.031 | 15.6 | 0,6-7,2 | 47-12
EURO 30/80 T | 1507 | 99371837 | 4 |  | • | • | 0.8 | 1.1 | 3,8/2,2 | 1” | 1” | 0.031 | 15.6 | 0,6-7,2 | 47-12
EURO 40/80 M | 1597 | 99371792 | 5 | • |  |  | 1 | 1.36 | 6.3 | 1” | 1” | 0.031 | 16.2 | 0,6-7,2 | 58-16
EURO 40/80 T | 1577 | 99371838 | 5 |  | • | • | 1 | 1.36 | 4,4/2,5 | 1” | 1” | 0.031 | 16.2 | 0,6-7,2 | 58-16
EUROINOX 25/30 M | 1126 | 99371810 | 3 | • |  |  | 0.37 | 0.5 | 2.4 | 1” | 1” | 0.025 | 9.7 | 0,6-3,3 | 31,7-8
EUROINOX 25/30 T | 1107 | 99371840 | 3 |  | • | • | 0.37 | 0.5 | 1,9/1,1 | 1” | 1” | 0.025 | 9.7 | 0,6-3,3 | 31,7-8
EUROINOX 30/30 M 220-240/50-01 | 1224 | 99371812 | 4 | • |  |  | 0.45 | 0.6 | 3.2 | 1” | 1” | 0.031 | 11.7 | 0,6-3,3 | 44-10
EUROINOX 30/30 T | 1208 | 99371842 | 4 |  | • | • | 0.45 | 0.6 | 2,2/1,3 | 1” | 1” | 0.031 | 11.7 | 0,6-3,3 | 44-10
EUROINOX 40/30 M | 1368 | 99371815 | 5 | • |  |  | 0.55 | 0.75 | 3.9 | 1” | 1” | 0.031 | 11.9 | 0,6-3,3 | 52,7-12
EUROINOX 40/30 T | 1346 | 99371845 | 5 |  | • | • | 0.55 | 0.75 | 2,8/1,6 | 1” | 1” | 0.031 | 11.9 | 0,6-3,3 | 52,7-12
EUROINOX 30/50 M 220-240/50-01 | 1301 | 99371813 | 3 | • |  |  | 0.55 | 0.75 | 3.9 | 1” | 1” | 0.025 | 10.5 | 0,6-4,8 | 40,2-14
EUROINOX 30/50 T | 1274 | 99371843 | 3 |  | • | • | 0.55 | 0.75 | 2,8/1,6 | 1” | 1” | 0.025 | 10.5 | 0,6-4,8 | 40,2-14
EUROINOX 40/50 M | 1510 | 99371816 | 4 | • |  |  | 0.75 | 1 | 5.3 | 1” | 1” | 0.031 | 14.6 | 0,6-4,8 | 55-19
EUROINOX 40/50 T | 1487 | 99371846 | 4 |  | • | • | 0.75 | 1 | 3,8/2,2 | 1” | 1” | 0.031 | 14.6 | 0,6-4,8 | 55-19
EUROINOX 50/50 M | 1574 | 99371818 | 5 | • |  |  | 1 | 1.36 | 6.3 | 1” | 1” | 0.031 | 15.1 | 0,6-4,8 | 68,5-26
EUROINOX 50/50 T | 1546 | 99371848 | 5 |  | • | • | 1 | 1.36 | 4,4/2,5 | 1” | 1” | 0.031 | 15.1 | 0,6-4,8 | 68,5-26
EUROINOX 25/80 M 220-240/50-01 | 1419 | 99371811 | 3 | • |  |  | 0.55 | 0.75 | 3.9 | 1” | 1” | 0.025 | 10.5 | 0,6-7,2 | 33,5-6,3
EUROINOX 25/80 T | 1397 | 99371841 | 3 |  | • | • | 0.55 | 0.75 | 2,8/1,6 | 1” | 1” | 0.025 | 10.5 | 0,6-7,2 | 33,5-6,3
EUROINOX 30/80 M | 1656 | 99371814 | 4 | • |  |  | 0.8 | 1.1 | 5.3 | 1” | 1” | 0.031 | 14.6 | 0,6-7,2 | 47-12
EUROINOX 30/80 T | 1638 | 99371844 | 4 |  | • | • | 0.8 | 1.1 | 3,8/2,2 | 1” | 1” | 0.031 | 14.6 | 0,6-7,2 | 47-12
EUROINOX 40/80 M | 1720 | 99371817 | 5 | • |  |  | 1 | 1.36 | 6.3 | 1” | 1” | 0.031 | 15.1 | 0,6-7,2 | 58-14
EUROCOM 25/30 M | 1000 | 99371804 | 3 | • |  |  | 0.37 | 0.5 | 2.4 | 1” | 1” | 0.027 | 8 | 0,6-3,3 | 32-8
EUROCOM 30/30 M | 1104 | 99371806 | 4 | • |  |  | 0.45 | 0.6 | 3.2 | 1” | 1” | 0.027 | 8.8 | 0,6-3,3 | 44-10
EUROCOM 30/50 M | 1186 | 99371807 | 3 | • |  |  | 0.55 | 0.75 | 3.9 | 1” | 1” | 0.027 | 8.8 | 0,6-4,8 | 40-14
EUROCOM 40/50 M | 1405 | 99371809 | 4 | • |  |  | 0.75 | 1 | 5.3 | 1” | 1” | 0.027 | 11 | 0,6-4,8 | 55-19
EUROCOM 25/80 M | 1310 | 99371805 | 3 | • |  |  | 0.55 | 0.75 | 3.9 | 1” | 1” | 0.027 | 8.8 | 0,6-7,2 | 33-6
EUROCOM 30/80 M | 1570 | 99371808 | 4 | • |  |  | 0.8 | 1.1 | 5.3 | 1” | 1” | 0.027 | 11 | 0,6-7,2 | 46,3-12

## Tabla de Seleccion KPS-F & K
| KPF - KPS - K |  |  |  | Volver al Índice
Bombas centrífugas
STOCK (sujeto a venta)
| MODELO |  | P2 NOMINAL |  | Q m3/h | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 9 | 9.6 | 10.8 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 60 | 72 | 84 | 96
PERIFERICAS | MONOFÁSICO | TRIFÁSICO | kW | HP | l/min | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600
| KPA 40/20 M | KPA 40/20 T | 0.75 | 1 | H (m) | 53 | 51 | 48 | 43 | 38 | 27 | 16
| KPS 30/16 M | KPS 30/16 T | 0.3 | 0.4 |  | 32.5 | 31 | 25 | 22 | 17.5 | 10
| KPF 30/16 M | KPF 30/16 T | 0.37 | 0.5 |  | 32.5 | 31 | 25 | 22 | 17.5 | 10
| KP 38/18 M | KP 38/18 T | 0.6 | 0.8 |  | 54 | 50 | 46 | 41 | 36 | 27.5 | 17.5
| KP 60/6 M | KP 60/6 T | 0.37 | 0.5 |  | 87 | 57 | 33 | 13
| KP 60/12 M | KP 60/12 T | 0.75 | 1 |  | 107 | 91 | 74 | 58 | 43 | 17
SIMPLE IMPULSOR | K 20/41M | K 20/41 T | 0.37 | 0.5 | H (m) | 22 |  |  |  |  | 20.2 | 19.4 | 17 | 13.5 | 8
| K 30/70 M | K 30/70 T | 0.75 | 1 |  | 31.8 |  |  |  |  | 29.5 | 28.9 | 27 | 24.2 | 19.8 | 13.5
| K 30/100 M | K 30/100 T | 1.1 | 1.5 |  | 29.2 | [5 empty] | 29 | 28.8 | 28 | 26.8 | 25.3 | 22.5 | 21.5 | 18.5
| K 36/100 M | K 36/100 T | 1.85 | 2.5 |  | 34.9 | [5 empty] | 34.8 | 34.6 | 34 | 33 | 32 | 29.8 | 29 | 26.5
| K 12/200 M | K 12/200 T | 0.75 | 1 |  | 18.4 | [5 empty] | 17.2 | 16.5 | 16 | 15.3 | 14.7 | 13.5 | 13.1 | 12.3 | 11.4 | 8.9 | 5.5
|  | K 36/200 T | 2.2 | 3 | H (m) | 36.6 | [7 empty] | 36 | 35.5 | 35 | 34 | 33.3 | 32.5 | 31.5 | 28 | 23.5
|  | K 40/200 T | 3 | 4 |  | 41.3 | [7 empty] | 41 | 40.5 | 40 | 39 | 38.8 | 38 | 37 | 33.5 | 29
|  | K 55/200 T | 4 | 5.5 |  | 54 | [8 empty] | 54 | 53.9 | 53.2 | 53 | 52 | 51.5 | 48.5 | 45
| K 14/400 M | K 14/400 T | 1.85 | 2.5 |  | 19 | [13 empty] | 18.8 | 18.5 | 18 | 16.3 | 13.8 | 10
|  | K 11/500 T | 2.2 | 3 |  | 24.5 | [13 empty] | 22.5 | 21.5 | 20 | 16.5 | 11.5 | 6.5
|  | K 18/500 T | 3 | 4 |  | 29.6 | [13 empty] | 29.2 | 28.5 | 27.4 | 24 | 19.5 | 13.8
|  | K 28/500 T | 4 | 5.5 |  | 35 | [13 empty] | 34.5 | 34 | 32.8 | 29.3 | 25.2 | 20
|  | K 40/400 T | 5.5 | 7.5 |  | 50.5 | [13 empty] | 49 | 48 | 45 | 37 | 24
|  | K 50/400 T | 7.5 | 10 |  | 62 | [13 empty] | 61 | 60 | 59 | 54.5 | 46
|  | K 30/800 T | 7.5 | 10 |  | 44 | [16 empty] | 42 | 40 | 38 | 35 | 21.5
|  | K 40/800 T | 9.2 | 12.5 |  | 51.5 | [16 empty] | 50 | 48 | 47 | 43.5 | 32.5 | 21
|  | K 50/800 T | 11 | 15 |  | 58 | [16 empty] | 56.5 | 55 | 53.5 | 51 | 41 | 31
|  | K 20/1200 T | 7.5 | 10 |  | 37.5 | [16 empty] | 36.5 | 36 | 35 | 34 | 30 | 26 | 21 | 15
|  | K 25/1200 T | 9.2 | 12.5 |  | 40.7 | [16 empty] | 39 | 38.5 | 38 | 37 | 33.5 | 30 | 25 | 18
|  | K 35/1200 T | 11 | 15 |  | 45 | [18 empty] | 43 | 42.5 | 38.5 | 35 | 31.5 | 27
DOBLE IMPULSOR | K 35/40 M | K 35/40 T | 0.75 | 1 | H (m) | 43.5 |  |  |  | 41.5 | 40 | 38 | 33 | 23.5
| K 45/50 M | K 45/50 T | 1.1 | 1.5 |  | 51 |  |  |  | 49 | 47.5 | 46 | 42 | 37 | 30
| K 55/50 M | K 55/50 T | 1.85 | 2.5 |  | 62 |  |  |  | 60 | 58 | 57 | 52 | 45 | 34
| K 35/100 M | K 35/100 T | 1.1 | 1.5 |  | 38.5 | [5 empty] | 37.5 | 36.5 | 35 | 32 | 28.5 | 18.5 | 17.5
| K 40/100 M | K 40/100 T | 1.85 | 2.5 |  | 44 | [5 empty] | 43.4 | 42.5 | 41 | 39 | 35.7 | 29 | 26 | 18.5
|  | K 55/100 T | 2.2 | 3 | H (m) | 62 | [5 empty] | 59.5 | 57 | 54.5 | 51 | 47 | 39 | 36
|  | K 66/100 T | 3 | 4 |  | 73 | [5 empty] | 70 | 67.5 | 64 | 60.5 | 57 | 49 | 47
|  | K 90/100 T | 4 | 5.5 |  | 83.5 | [5 empty] | 82 | 79.5 | 76.5 | 72.5 | 68 | 61 | 58
|  | K 70/300 T | 5.5 | 7.5 |  | 76 | [8 empty] | 74 | 73 | 72 | 71.5 | 70 | 69 | 65 | 60.5 | 43.5
|  | K 80/300 T | 7.5 | 10 |  | 95 | [8 empty] | 93 | 92.2 | 91 | 90.5 | 90 | 89.5 | 87 | 82 | 68
|  | K 70/400 T | 9.2 | 12.5 |  | 86 | [10 empty] | 84 | 83.2 | 82.5 | 82 | 79 | 76 | 65 | 47
|  | K 80/400 T | 11 | 15 |  | 97 | [11 empty] | 95 | 94.5 | 94 | 92 | 89 | 80 | 64

## KPF-KPS-KP
KPF - KPS | [5 empty] | Volver al Índice
Bombas periféricas
Características
- Motor asíncrono cerrado, enfriado mediante ventilación externa
- Dispositivo de protección de corriente térmica incorporado y capacitor encendido permanentemente en la versión monofásica
- Para proteger el motor trifásico se recomienda usar un arrancador magnético con protección contra sobrecarga y subvoltaje
en conformidad con las normas vigentes
- Nivel de protección: IP 44
- Clase de aislamiento: F
- Rango de temperatura del líquido: de - 10°C a + 50°C (KPS 30/16 y 30/18)
- Líquido bombeado: limpio, libre de sustancias sólidas y abrasivas, no corrosivo, no viscoso, no cristalizado y químicamente neutro, con características similares al agua
- Máxima presión de trabajo:
- 6 bar (1600 kPa) para KP 30/16
- 10 bar (1000 kPA) para KP 38/18 – KP 60/6 – KP 60/12
STOCK (sujeto a venta)
MODELO | PRECIO LISTA USD | CODIGO | VOLTAJE 50 Hz |  |  | P2 NOMINAL |  | In A | Ø |  | VOLUMEN DE EMBALAJE m3 | VOLUMEN BRUTO Kg | Q m3/h | H m
|  |  | 1x230 | 3x230 | 3x400 | kW | HP |  | DNA | DNM
KPF 30/16 M | 329 | 96958042 | • |  |  | 0.37 | 0.5 | 2.37 | 1” G | 1” G | 0.0083 | 5.4 | 0,6-2,1 | 25-6
KPS 30/16 M | 329 | 97569647 | • |  |  | 0.3 | 0.4 | 2 | 1” G | 1” G | 0.0084 | 5.5 | 0,6-2,1 | 25-6
* equipada con KPS
Bomba equipada con barómetro, interruptor activado por presión, cable de alimentación eléctrica con enchufe y adaptador de cinco vías para su conexión a un tanque.

## K
K | [5 empty] | Volver al Índice
Bombas centrífugas con un solo impulsor
Características
- Motor asíncrono cerrado, enfriado mediante ventilación externa
- Dispositivo de protección de corriente térmica incorporado y capacitor encendido permanentemente en la versión monofásica
- Para proteger el motor trifásico se recomienda usar un arrancador magnético con protección contra sobrecarga y subvoltaje
en conformidad con las normas vigentes
- Nivel de protección del motor: IP 44
- Nivel de protección de la placa terminal: IP 55 (por encima de 4 kW)
- Clase de aislamiento: F
- Fabricado en conformidad con las normas CEI 2-3
- Rango de temperatura del líquido:
de -10°C a +50°C (K 20/41 - K 30/70 - K 30/100 - K 36/100 - K 12/200 - K36/200 -K 40/200)
de -15°C a +110°C (para el resto del rango)
STOCK (sujeto a venta)
MODELO | PRECIO LISTA USD | CODIGO | VOLTAJE 50 Hz |  |  | P2 NOMINAL |  | In A | Ø |  | VOLUMEN DE EMBALAJE m3 | VOLUMEN BRUTO Kg | Q m3/h | H m
|  |  | 1x230 | 3x230 | 3x400 | kW | HP |  | DNA | DNM
K 20/41 M | 640 | 97667276 | • |  |  | 0.37 | 0.5 | 3 | 1” G | 1” G | 0.0436 | 10 | 1,8-6 | 20,2-8
K 30/70 M | 792 | 97569770 | • |  |  | 0.75 | 1 | 6 | 1” G | 1” G | 0.0213 | 13.9 | 1,8-7,2 | 29,5-13,5
K 30/70 T | 971 | 99371859 |  | • | • | 0.75 | 1 | 4,3/2,5 | 1” G | 1” G | 0.0213 | 13.7 | 1,8-7,2 | 29,5-13,5
K 30/100 M | 1352 | 99371830 | • |  |  | 1.1 | 1.5 | 7.1 | 11/2” G | 1” G | 0.0322 | 18.5 | 1,1-10,6 | 28-18
K 30/100 T | 1310 | 92604192 |  | • | • | 1.1 | 1.5 | 5,5/3 | 11/2” G | 1” G | 0.0322 | 18.2 | 1,1-10,6 | 28-18
K 36/100 M | 1539 | 99371831 | • |  |  | 1.85 | 2.5 | 8.8 | 11/2” G | 1” G | 0.0322 | 23.3 | 4 – 10,8 | 34,5 –26,5
K 36/100 T | 1346 | 92604191 |  | • | • | 1.85 | 2.5 | 6,9/4 | 11/2” G | 1” G | 0.0322 | 19.7 | 4 – 10,8 | 34,5 –26,5
K 12/200 T | 1112 | 99371854 |  | • | • | 0.75 | 1 | 3,6/2,1 | 11/2” G | 11/2” G | 0.0213 | 13.8 | 3,6-17 | 16-6,5
K 36/200 T | 2545 | 99577238 |  | • | • | 2.2 | 3 | 9/5,2 | 2” G | 11/4” G | 0.0488 | 33.1 | 5,0-18 | 36 - 23,5
K 40/200 T | 2632 | 99371862 |  | • | • | 3 | 4 | 11,1/6,4 | 2” G | 11/4” G | 0.0488 | 34.9 | 5 - 18,6 | 40 - 29
K 55/200 T | 3078 | 99371865 |  | • | • | 4 | 5.5 | 16,3/9,4 | 2” G | 11/4” G | 0.0488 | 39 | 6,0-20 | 54 - 42
K 14/400 M | 2134 | 99371829 | • |  |  | 1.85 | 2.5 | 9.5 | 2” G | 2” G | 0.0322 | 24.5 | 12,0-37 | 18-9,0
K 14/400 T | 1903 | 92737968 |  | • | • | 1.85 | 2.5 | 7/4 | 2” G | 2” G | 0.0322 | 22 | 12,0-37 | 18-9,0
K 11/500 T | 2808 | 99371853 |  | • | • | 2.2 | 3 | 9,1/5,3 | 21/2” G | 2” G | 0.0488 | 34.2 | 9,0-33 | 23-8,0
K 18/500 T | 2883 | 99371856 |  | • | • | 3 | 4 | 10,2/5,9 | 21/2” G | 2” G | 0.0488 | 36.6 | 12,0-36 | 29 - 13,5
K 28/500 T | 3226 | 99371857 |  | • | • | 4 | 5.5 | 14,7/8,5 | 21/2” G | 2” G | 0.0488 | 40.6 | 12,0-39 | 35 - 14
K 40/400 T * (1) | 6994 | 99323146 |  |  | • | 5.5 | 7.5 | 11.5 | 65 | 50 | 0.1284 | 79 | 12,0-30 | 49 - 25
K 50/400 T - IE3 | 7289 | 98870421 |  |  | • | 7.5 | 10 | 15 | 65 | 50 | 0.1284 | 87 | 13 - 34 | 61 - 36
K 30/800 T - IE3 | 7421 | 98876615 |  |  | • | 7.5 | 10 | 14 | 80 | 65 | 0.1284 | 91 | 18 - 63 | 43 - 18
K 40/800 T - IE3 | 9053 | 98870422 |  |  | • | 9.2 | 12.5 | 18 | 80 | 65 | 0.1284 | 95 | 24 - 66 | 50 - 27
K 50/800 T - IE3 | 9403 | 98870423 |  |  | • | 11 | 15 | 20.5 | 80 | 65 | 0.1284 | 105 | 24 - 78 | 56,7 - 25
K 20/1200 T - IE3 | 8815 | 98870424 |  |  | • | 7.5 | 10 | 15.4 | 80 | 65 | 0.1284 | 88 | 30 - 92 | 36 - 17
K 25/1200 T - IE3 | 9317 | 98870425 |  |  | • | 9.2 | 12.5 | 18 | 80 | 65 | 0.1284 | 94 | 32 - 94 | 39 - 19
K 35/1200 T - IE3 | 9684 | 98870426 |  |  | • | 11 | 15 | 19.3 | 80 | 65 | 0.1284 | 100 | 34-96 | 43 - 27
* Permite arranque en estrella ()
** Bomba equipada con barómetro, interruptor activado por presión, cable de alimentación eléctrica con enchufe y adaptador de cinco vías para su conexión a un tanque. (1) Este modelo será reemplazado por la serie NKP
K BOMBAS CENTRÍFUGAS CON UN DOBLE IMPULSOR
MODELO | PRECIO LISTA USD | CODIGO | VOLTAJE 50 Hz |  |  | P2 NOMINAL |  | In A | Ø |  | VOLUMEN DE EMBALAJE m3 | VOLUMEN BRUTO Kg | Q m3/h | H m
|  |  | 1x230 | 3x230 | 3x400 | kW | HP |  | DNA | DNM
K 45/50 M | 1606 | 99371832 | • |  |  | 1.1 | 1.5 | 8.3 | 11/4” G | 1” G | 0.0322 | 23.3 | 1,2-6,6 | 49-25
K 45/50 T | 1555 | 92604187 |  | • | • | 1.1 | 1.5 | 6-3,5 | 11/4” G | 1” G | 0.0322 | 22.5 | 1,2-6,6 | 49-25
K 55/50 M | 1906 | 99371833 | • |  |  | 1.85 | 2.5 | 12.8 | 11/2” G | 1” G | 0.0322 | 27.2 | 2,0-6,0 | 58-34
K 55/50 T | 1718 | 92604184 |  | • | • | 1.85 | 2.5 | 8,4-4,8 | 11/2” G | 1” G | 0.0322 | 23.9 | 2,0-6,0 | 58-34
K 55/100 T | 2787 | 99371864 |  | • | • | 2.2 | 3 | 11,6-6,7 | 11/2” G | 1” G | 0.0488 | 38.1 | 1,8-9,6 | 60-36
K 66/100 T | 3150 | 99371867 |  | • | • | 3 | 4 | 14,6-8,4 | 11/2” G | 1” G | 0.0488 | 40.7 | 1,8-9,6 | 71-47
K 90/100 T | 3269 | 99371868 |  | • | • | 4 | 5.5 | 16,5-9,5 | 11/2” G | 1” G | 0.0488 | 44 | 1,8-9,6 | 83-58
K 70/300 T | 7340 | 99323136 |  |  | • | 5.5 | 7.5 | 12.9 | 2” G | 11/4” G | 0.1284 | 72 | 6,0-24 | 72,6-46
K 80/300 T IE3 | 7642 | 98860247 |  |  | • | 7.5 | 10 | 15 | 2” G | 11/4” G | 0.1284 | 79 | 6,0-24 | 93-68
K 70/400 T - IE3 | 9387 | 98876617 |  |  | • | 9.2 | 12.5 | 18 | 2” G | 11/4” G | 0.1284 | 75 | 9,0-31 | 83-43
K 80/400 T - IE3 | 9753 | 98876618 |  |  | • | 11 | 15 | 21 | 2” G | 11/4” G | 0.1284 | 79 | 10,0-32 | 95-57
* Permite arranque en estrella ( )
** Bomba equipada con barómetro, interruptor activado por presión, cable de alimentación eléctrica con enchufe y adaptador de cinco vías para su conexión a un tanque.
(1) Bomba eléctrica equipada con barómetro, interruptor activado por presión, disyuntor de sobrecarga y adaptador de cinco vías para su conexión al tanque.

## Smart Press
SMART PRESS |  |  | Volver al Índice
MODELO | PRECIO LISTA USD | CODIGO | PRESIÓN DE TRABAJO bar
SMART PRESS WG (AUT. RESET) 1,5 HP – SIN CABLES | 393 | 99220087 | 1.5
SMART PRESS WG (AUT. RESET) 1,5 HP – SIN CABLES | 393 | 99220087 | 2.2

## K HA
K 40/19 HA | [9 empty] | Volver al Índice
Equipo de presurización instalaciones domésticas
Características
- Bombas para aumento de presión desde tanque elevado
- Necesita una presión de entrada de 0,5 mca (tiene que colocarse 50 cm por debajo del tanque como minimo)
- Sensor de flujo integrados
- Equipado con protección contra trabajo en seco
- Válvula de no-retorno incorporada
- Fácil de instalar
- Alta confiabilidad
STOCK (sujeto a venta)
CÓDIGO | Cant. Orientativa de duchas | MODELO | Potencia |  |  | Voltaje | ALTURA MANOMÉTRICA (EN METRO COLUMNA DE AGUA) | [10 empty] | Peso | Precio de lista USD sin IVA
|  |  | watt | kw | HP |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22
99371836 | 5 | K 40/19 HA | 470 | 0.47 | 0.6 | 1x220v-50Hz | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 2.8 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 1 | 0.3 |  |  | 8,9 kg | 1013
99455417 | 6 | K 40/22 HA | 470 | 0.57 | 0.6 | 1x220v-50Hz |  | 4.3 | 4 | 3.7 | 3.3 | 2.9 | 2.7 | 2.2 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | 8,9 kg | 1209

## HYDRO PRESS
HYDRO PRESS | [6 empty] | Volver al Índice
Equipo de presurización automático para instalaciones domésticas.
Características
- Bomba centrífuga horizontal DAB modelo K 20/41 o K 30/70
- Dispositivo de control Smart press
- Unión doble de bronce |  |  |  | - Equipo robusto
- Cableado de interconexión |  |  |  | - Automático
- Hasta 6 o 10 duchas |  |  |  | - Temperatura del líquido: hasta 45°
- Altura máxima: 20 o 30 metros |  |  |  | - Presión de arranque regulable
- Para agua limpia |  |  |  | - Re-inicio automático
- Menor consumo eléctrico |  |  |  | - Protección contra marcha en seco
STOCK (sujeto a venta)
CODIGO | Modelo | Cant. Orientativa de duchas | Tipo de presion | Potencia |  |  | Voltaje | Altura manométrica (en m.c.a.) | [6 empty] | Precio de lista USD sin IVA
|  |  |  | Watt | kw | HP |  | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30
99285714 | Hydro press 20 | 6 | MEDIA | 370 | 0.37 | 0.5 | 1x220v-50Hz | 6 | 5.7 | 5 | 4.3 | 2 | Caudal (m3/h) |  | 1272
99293002 | Hydro press 30 | 10 | ALTA | 750 | 0.75 | 1 | 1x220v-50Hz | 8.2 | 7.9 | 7.4 | 7 | 5.8 | 4.3 | 1 | 1455

## PWM
PWM |  |  |  |  | Volver al Índice
Variador de frecuencia
STOCK (sujeto a venta)
MODELO | PRECIO LISTA USD | CODIGO | VOLTAJE | TENSIÓN | A MAX
PWM 230 1-Basic 4.3 (0,55 kw) | 1893 | 97569768 | 1x230 V | 1x230 V | 4.3 A rms
PWM 400 D/7.5 (3 kw) | 6719 | 91851039 | 3x400 V | 3x400 V | 7.5 A rms
Caudal máximo recomendado = 15 m3/h

## E.Sytwin
E.SYTWIN | [10 empty] | Volver al Índice
EQUIPO ELECTRÓNICO DE PRESURIZACIÓN PROGRAMABLE DOBLE
Características
Equipo de bombeo compuesto por dos E.SYBOX conectados en paralelo en forma inalámbrica ("Bluetooth").
Ambas salidas descargan a un colector común. Funcionamiento en cascada y con alternancia en los arranques.
Continuación de funcionamiento en caso de falla o alarma de una de las bombas.
Los módulos se comunican entre sí sin ningún cable, simplemente utilizando la unidad de conexión del inversor.
La variacion de velocidad incorporada en las bombas permite mantener siempre la presión constante deseada,
programable de a 100 g/cm2 , sea cual fuere el consumo del caudal instantáneo.
Ideal para complejos de viviendas, vestuarios, clubes, fábricas, etc.
Incluye base, colectores de aspiración y descarga, tanque hidroneumático en cada bomba, sensores de presión
y de caudal, y posee válvula de retención.
Aplicación: líquidos limpios, libres de sólidos o abrasivos, no agresivos, no viscosos, no cristalizados y químicamente neutros.
Grado de protección: IPX4 (no adecuado para la intemperie) | [7 empty] | Clase de aislamiento: F
Máxima temperatura del líquido: 40 °C | [7 empty] | Temperatura ambiente máxima: 50 °C
Profundidad máxima de aspiración: autocebado hasta 8 metros. | [7 empty] | Presión máxima de trabajo: 8 bar (800 Kpa)
Peso: 61 Kg
DATOS TÉCNICOS:
Datos Eléctricos: Monofásico 1 x 220 V - 50 Hz - Potencia: 3,1 KW / 4,2 HP - Corriente Nominal: 20 A
MODELO | CODIGO | PRECIO | DATOS HIDRAÚLICOS | [14 empty] | BOCAS
E.SYTWIN (ARMADO) | 92502779 | 15093 | Caudales | m3/ h | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | DNA | DNA
|  |  |  | l / min | 0 | 16.7 | 33.3 | 50 | 66.7 | 83.3 | 100 | 116.7 | 133.3 | 150 | 166.7 | 183.3 | 200 | GAS | GAS
|  |  | Alturas | m.c.a. | 65 | 63 | 62 | 60.5 | 58 | 55 | 51 | 45 | 39 | 32 | 24 | 15 | 6 | 1 1/4" | 1 1/4"
COMPONENTES SUELTOS:
MODELOS | CODIGOS | CANTIDAD | PRECIOS
E.SYBOX | 98602697 | 2 | 6394
BASE | 98609182 | 1 | 1746

## E.Sybox
E.SYBOX | [13 empty] | Volver al Índice
EQUIPO ELECTRÓNICO DE PRESURIZACIÓN PROGRAMABLE
Características
E.SYBOX es el nuevo sistema integrado de DAB para |  |  |  |  | presurización en áreas domésticas y residenciales.
E.SYBOX no requiere ningún componente adicional para su instalación. Consiste en una bomba gradual de a 100 g/cm2 ,
autocebante, con inversor electrónico incorporado, con sensores de presión y caudal internos, pantalla LCD giratoria de
alta resolución y un tanque hidroneumático. El dispostitivo inalámbrico ("bluetooth") posibilita la creación de unidades
de presurización y la conectividad con otros equipos DAB ("E.Sytwin").
Grado de protección: IP X4 (no adecuado para la intemperie)
Clase de aislamiento: F
Líquido bombeado: limpio, libre de sólidos o abrasivos, no agresivo, no viscoso, no cristalizado y quimicamente neutro.
Máxima temperatura del líquido: 40 ° C
Temperatura ambiente máxima: 50 ° C
Profundidad máxima aspiración: auto cebado hasta 8 metros.
Presión máxima de trabajo: 8 bar (800 kPa)
Peso: 27 Kg - Medidas: 265 mm x 370 mm x 565 mm
DATOS TÉCNICOS:
Datos Eléctricos: Monofásico 1 x 220 V - 50 Hz - Potencia: 1,55 KW / 2,1 HP - Corriente Nominal: 10 A
MODELO | CODIGO | PRECIO USD | DATOS HIDRAÚLICOS | [14 empty] | BOCAS
E.SYBOX | 98602697 | 6394 | Caudales | m3/ h | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | 6.6 | 7.2 | DNA | DNA
|  |  |  | l / min | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | GAS | GAS
|  |  | Alturas | m.c.a. | 65 | 63.5 | 61.5 | 59.5 | 57 | 53 | 48 | 41.5 | 35 | 27.5 | 19 | 10 | 2 | 1" | 1"

## Mini E.Sybox
E.SYBOX MINI | [7 empty] | Volver al Índice
EQUIPO ELECTRÓNICO DE PRESURIZACIÓN
Características
- MINI E. SYBOX es el nuevo sistema integrado de DAB para presurización en áreas domésticas y residenciales.
- MINI E. SYBOX no requiere ningún componente adicional para su instalación. Consiste en una bomba gradual
autocebante, con inversor electrónico incorporado, con sensores de presión y caudal, pantalla LCD giratoria de
alta resolución y un tanque.
- Grado de protección: IP X4
- Clase de aislamiento: F
- Líquido bombeado: limpio, libre de sólidos o abrasivos, no agresivo, no viscoso, no cristalizado y químicamente neutro
- Máxima temperatura del líquido: 35 ° C
- Temperatura ambiente máxima: 50 ° C
- Profundidad máxima aspiración: auto cebado hasta 8 metros
- Presión máxima de trabajo: 7,5 bar
CODIGO | Cant. Orientativa de duchas |  |  | Voltaje | Altura manométrica (en m.c.a.) | [9 empty] | Precio de lista USD sin IVA
|  | kw | HP |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50
99455416 | 6 | 0.8 | 1.07 | 1x220v-50Hz | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 2890

## E.syBox Max
E.SYBOX MAX |  |  | Volver al Índice | [11 empty] | Volver al Índice
Sistema Electrónico de Presurización
Características
* Bomba electrónica vertical multicelular, con display, sensores de presión en aspiración e impulsión, válvula antirretorno en impulsión y vaso de expansión integrado.
* Cuerpo de bomba e impulsores en tecnopolímero con camisa de acero inoxidable.
* Funcionamiento silencioso, motor de imán permanente de bajo consumo refrigerado por agua.
* Sus reducidas dimensiones permiten fácil Instalacion, si se desea se pueden instalar primero las bases y luego montando el resto del equipo, facilitando el conexionado.
* Los equipos se entregan armados, es decir montados sobre su base correspondiente: existen cuatro opciones de entrada y salida del agua, que el cliente puede seleccionar previamente)
* Aplica para instalaciones Residenciales, Civiles y Comerciales (por ahora unicamente en la versión con alimentación eléctrica trifásica).
Datos Técnicos:
Grado de protección: | IP X5
Clase de aislamiento: | F
Líquido bombeado: | Limpio, libre de sólidos o sustancias abrasivas, no viscoso, no agresivo, no cristalizado y químicamente neutro
Máxima temperatura del líquido: | +50°C
Temperatura ambiente máxima: | +55°C
Profundidad máxima aspiración: | 4 metros | [5 empty] | NOMENCLATURA (punto nominal), ejemplo:
Presión máxima de trabajo: | 12 bar / 1200 kPa | [5 empty] | E.SYBOX MAX 60/120 T = 60 mca con 120 l/min
Peso: | 30 Kg (cada bomba)
Instalaciones Posibles: | Fija, Vertical
Datos Eléctricos: | Alimentacion Trifásica: 3 x 380 V - 50Hz
|  |  |  | DATOS HIDRAÚLICOS | [12 empty] | BOCAS
MODELO | CODIGO | PRECIO USD | Potencia | Q=m3/h | 0 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12.6 | 14.4 | 17.4
|  |  |  | Q=l/min | 0 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 210 | 240 | 290 | ENT | SAL
E.SYBOX MAX 60/120 T | 92785854 | 10764 | 3,5 HP | m.c.a. | 80 | 79.5 | 77.1 | 73.4 | 68.5 | 62 | 55.5 | 48.2 | 41 | 30.5 | 21 | 4 | 2" | 2"
E.SYBOX MAX 85/120 T | 92785853 | 12835 | 4,7 HP |  | 113 | 110 | 106.5 | 101 | 93 | 84 | 75 | 65.5 | 56.7 | 43.5 | 31 | 8.5 | 2" | 2"
|  |  |  | DATOS HIDRAÚLICOS | [12 empty] | BOCAS
MODELO | CODIGO | PRECIO USD | Potencia | Q=m3/h | 0 | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 12 | 14.4 | 16.8 | 19.2 | 21.6 | 25.2 | 28.8 | 34.8
|  |  |  | Q=l/min | 0 | 80 | 120 | 160 | 200 | 140 | 180 | 320 | 360 | 420 | 480 | 580 | ENT | SAL
2 E.SYBOX MAX 60/120 T | 92754003 | 20298 | 2 x 3,5 HP | m.c.a. | 80 | 79.5 | 77.1 | 73.4 | 68.5 | 62 | 55.5 | 48.2 | 41 | 30.5 | 21 | 4 | 2" | 2"
2 E.SYBOX MAX 85/120 T | 92754000 | 24066 | 2 x 4,7 HP |  | 113 | 110 | 106.5 | 101 | 93 | 84 | 75 | 65.5 | 56.7 | 43.5 | 31 | 8.5 | 2" | 2"
Al momento del pedido es importante determinar el punto de trabajo seleccionado.

## Tabla de Seleccion NOVA-FEKA
NOVA - FEKA | [5 empty] | Volver al Índice
Bombas sumergibles
STOCK (sujeto a venta)
MODELO |  | P2 NOMINAL |  | Q | 0 | 1 | 2 | 3 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 36
MONOFÁSICO | TRIFÁSICO | kW | HP | m3/h l/min | 0 | 16.6 | 33.3 | 50 | 75 | 83.3 | 100 | 116.6 | 125 | 150 | 166.6 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600
NOVA 180 M-A | – | 0.22 | 0.3 | H (m) | 4.95 | 4.45 | 3.9 | 3.15 | 1.7 | 1.15
NOVA 180 M-NA | – | 0.22 | 0.3 |  | 4.95 | 4.45 | 3.9 | 3.15 | 1.7 | 1.15
NOVA 200 M-NA | – | 0.22 | 0.3 |  | 7.1 | 6.6 | 6.1 | 5.6 | 4.9 | 4.7 | 4.2 | 3.7 | 3.5 | 2.8 | 2.35 | 1.5
NOVA 300 M-A | – | 0.22 | 0.3 |  | 7.18 | 6.7 | 6.23 | 5.8 | 5.2 | 5 | 4.6 | 4.2 | 4 | 3.42 | 3 | 2.2
NOVA 600 M-A | – | 0.55 | 0.75 |  | 10.2 | 9.7 | 9.3 | 8.9 | 8.3 | 8.1 | 7.8 | 7.4 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5 | 3.1
NOVA 600 M-NA | NOVA 600 T-NA | 0.55 | 0.75 |  | 10.2 | 9.7 | 9.3 | 8.9 | 8.3 | 8.1 | 7.8 | 7.4 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5 | 3.1
FEKA 600 M-A | – | 0.55 | 0.75 |  | 7.45 | 7.1 | 6.75 | 6.45 | 6.1 | 5.95 | 5.7 | 5.45 | 5.35 | 4.95 | 4.7 | 4.1 | 2.8
FEKA 600 M-NA | FEKA 600 T-NA | 0.55 | 0.75 |  | 7.45 | 7.1 | 6.75 | 6.45 | 6.1 | 5.95 | 5.7 | 5.45 | 5.35 | 4.95 | 4.7 | 4.1 | 2.8
FEKA VS-VX 550 M-A | – | 0.55 | 0.75 |  | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 6.9 | 6.7 | 6.6 | 6.2 | 6 | 5.9 | 5.6 | 5.2 | 4.1 | 3.2 | 1.8
FEKA VS-VX 550 M-NA | FEKA VS-VX 550 T-NA | 0.55 | 0.75 |  | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 6.9 | 6.7 | 6.6 | 6.2 | 6 | 5.9 | 5.6 | 5.2 | 4.1 | 3.2 | 1.8
FEKA VS-VX 750 M-A | – | 0.75 | 1 |  | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.2 | 9 | 8.9 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 7.6 | 7.2 | 6.7 | 5.6 | 4.3 | 1.9
FEKA VS-VX 750 M-NA | FEKA VS-VX 750 T-NA | 0.75 | 1 |  | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.2 | 9 | 8.9 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 7.6 | 7.2 | 6.7 | 5.6 | 4.3 | 1.9
FEKA VS-VX 1000 M-A | – | 1 | 1.36 |  | 11.8 | 11.7 | 11.6 | 11.3 | 11.1 | 11 | 10.5 | 10.3 | 10.2 | 9.8 | 9.4 | 9 | 8 | 6.8 | 4.1
FEKA VS-VX 1000 M-NA | FEKA VS-VX 1000 T-NA | 1 | 1.36 |  | 11.8 | 11.7 | 11.6 | 11.3 | 11.1 | 11 | 10.5 | 10.3 | 10.2 | 9.8 | 9.4 | 9 | 8 | 6.8 | 4.1
FEKA VS-VX 1200 M-A | – | 1.2 | 1.6 |  | 14 | 13.9 | 13.8 | 13.4 | 13.2 | 13 | 12.8 | 12.6 | 12.5 | 12 | 11.6 | 11.2 | 10.1 | 9 | 6.7
FEKA VS-VX 1200 M-NA | FEKA VS-VX 1200 T-NA | 1.2 | 1.6 |  | 14 | 13.9 | 13.8 | 13.4 | 13.2 | 13 | 12.8 | 12.6 | 12.5 | 12 | 11.6 | 11.2 | 10.1 | 9 | 6.7
DRENAG 1000 M-A / M-NA | DRENAG 1000 T-NA | 1 | 1.36 |  | 15.3 |  |  | 13.7 | 13.2 | 13 | 12.1 | 11.5 | 11.2 | 10.5 | 10 | 8.7 | 6.8 | 4.7
DRENAG 1200 M-A / M-NA | DRENAG 1200 T-NA | 1.2 | 1.6 |  | 17 |  |  | 15.4 | 14.7 | 14.5 | 13.8 | 13.4 | 13 | 12.4 | 11.8 | 10.7 | 9 | 7.3 | 3.3
DRENAG 1400 M | – | 1.1 | 1.5 |  | 19.2 | [5 empty] | 17 | 16.5 | 16.3 | 15.9 | 15.6 | 14.6 | 13.5 | 12.1 | 9 | 5.5
– | DRENAG 1800 T | 1.5 | 2 |  | 21.5 | [5 empty] | 20 | 19.8 | 19.6 | 19 | 18.9 | 18 | 16.5 | 15.2 | 12 | 8.5 | 4.5
FEKA 1400 M | – | 1.1 | 1.5 |  | 13.9 | [5 empty] | 12 | 11.6 | 11.4 | 11 | 10.8 | 9.9 | 8.9 | 7.8 | 5.7 | 3.4
– | FEKA 1800 T | 1.5 | 2 |  | 15.5 | [5 empty] | 13.7 | 13.3 | 13.1 | 12.8 | 12 | 11.8 | 10.7 | 9.7 | 7.3 | 4.5
GRINDER 1400 M | – | 1.1 | 1.5 |  | 24.5 | 23.8 | 22.8 | 22.3 | 20.8 | 20.6 | 19 | 17.4 | 16.8 | 14.1 | 13
– | GRINDER 1800 T | 1.5 | 2 |  | 25.3 |  |  | 25 | 24 | 22.9 | 22.3 | 21.6 | 20.3 | 19.9 | 17 | 16

## NOVA-FEKA
NOVA - FEKA | [5 empty] | Volver al Índice
Bombas sumergibles
Características
- Motor sumergible, asíncrono, de servicio continuo
- Dispositivo de protección de corriente térmica incorporado y capacitor encendido
permanentemente en la versión monofásica
- Para proteger el motor trifásico se recomienda usar un arrancador magnético con
protección contra sobrecarga y subvoltaje en conformidad con las normas vigentes
- Nivel de protección: IP 68
- Clase de aislamiento: F
- Fabricado según las normas CEI 2-3 y CEI 61-69 (EN 60335 - 2 - 41)
- Rango de temperatura del líquido: de 0°C a + 35°C (EN 60335-2-41 para aplicación doméstica)
- Líquido bombeado: NOVA agua turbia sin fibras
- Enchufe eléctrico incluido con la versión monofásica estándar: SCHUKO CEE 7 – VII– UNEL 47166-68
- Profundidad máxima de inmersión: 7 metros
STOCK (sujeto a venta)
MODELO | PRECIO LISTA USD | CODIGO | VOLTAJE 50 Hz |  | P2 NOMINAL |  | Ø | LONGITUD DE CABLE Y TIPO | VOLUMEN DE EMBALAJE m3 | VOLUMEN BRUTO Kg | Q m3/h | H m
|  |  | 1x230 | 3x400 | kW | HP
NOVA 180 M-A | 541 | 99797596 | • |  | 0.22 | 0.3 | 11/4” G | 5 mt. H05 | 0.019 | 4.6 | 0,5-4,8 | 4,6-1,4
NOVA 300 M-A | 677 | 99797580 | • |  | 0.22 | 0.3 | 11/4” G | 5 mt. H05 | 0.019 | 4.6 | 1,3-13 | 6,3-1,7
NOVA 600 M-A | 1036 | 99797595 | • |  | 0.55 | 0.75 | 11/4” G | 5 mt. H05 | 0.025 | 7 | 1,6-16,2 | 9,5-3,2
FEKA 300 M-A | 726 | 99925972 | • |  | 0.35 | 0.41 | 11/4” G |  | 0.014 | 4.5 | 0,5-9 | 5-1
FEKA 600 M-A | 947 | 99797477 | • |  | 0.55 | 0.75 | 11/4” G | 5 mt. H05 | 0.025 | 6.9 | 1,6-15,8 | 6,8-2,2
A= automático con flotador NA= no automático sin flotador

## VERTY NOVA
VERTY NOVA | [5 empty] | Volver al Índice
Bombas para agua limpia con flotador incorporado
Características
- Bombas sumergibles diseñadas específicamente para usos en pozos
angostos con dimensiones de hasta 20 cm x 20 cm. Aptas para bombear
agua limpia con partículas de un diámetro máximo de 5 mm.
- Materiales anticorrosivos y a prueba de óxido
- Interruptor de flotador integrado
- Capacidad de succión baja: 2 – 3 mm
- Cebado muy bajo y nivel de arranque de la bomba: 10 – 15 mm
- Palanca para operación manual o automática
- Fácil acceso al interruptor de flotador a través de la cubierta deslizante para su limpieza
- Motor con protección térmica contra sobrecarga
- Excelente refrigeración del motor que permite que la bomba opera incluso
cuando está parcialmente sumergida
- Viene con cable de alimentación eléctrica con enchufe, válvula de no retorno y conexión de 4 pasos
MODELO | PRECIO LISTA USD | CODIGO | VOLTAJE 50 Hz | P2 NOMINAL |  | Ø | LONGITUD DEL CABLE | VOLUMEN DE EMBALAJE m3 | VOLUMEN BRUTO Kg | Q m3/h | H m
|  |  | 1x230 | kW | HP
VERTY NOVA 400 M | 664 | 97784015 | • | 0.4 | 0.55 | 11/4” | 10 | 0.013 | 5.1 | 0,5-10,8 | 8,8-1,4

## FEKA VS-VX
FEKA VS - VX | [6 empty] | Volver al Índice
Bombas Sumergibles
Características
- Bombas sumergibles de acero inoxidable para tratamiento de aguas residuales con impulsor Vortex para líquidos hecho de fundición de precisión,
aptas para bombear aguas servidas y aguas residuales en general con sustancias sólidas de un tamaño máximo de 50 mm.
- Viene con 10 metros de cable H07 RN-F con enchufe Shuko para la versión monofásica y 10 metros de cable H07 RN-F para la versión trifásica.
- Rango de operación: de 0 a 32 m3/h con altura piezométrica de hasta 14 metros
- Líquido bombeado: agua servida y aguas residuales en general y líquidos no corrosivos
- Rango de temperatura del líquido:
- de 0°C hasta + 35 °C para uso doméstico (EN 60335-2-41)
- de 0°C hasta + 50 °C para otros usos
- Temperatura ambiente máxima para operación de la bomba con el motor parcialmente sumergido: + 40 °C
- Profundidad máxima de inmersión: 10 metros
- Instalación: Fija o portátil, vertical
- Motor: Seco, asíncrono, sellado y refrigerado por el líquido bombeado
- Sello mecánico doble con cámara de aceite intermedia
STOCK (sujeto a venta)
MODELO | PRECIO LISTA USD | CODIGO | VOLTAJE 50 Hz |  | P2 NOMINAL |  | In A | Ø | LONGITUD DEL CABLE | VOLUMEN DE EMBALAJE m3 | VOLUMEN BRUTO Kg | Q m3/h | H m
|  |  | 1x230 | 3x400 | kW | HP
FEKA VS 550 M-A | 1966 | 97569795 | • |  | 0.55 | 0.75 | 4.2 | 2" F | 10m - H07 | 0.035 | 16.3 | 3-20 | 6,9-1,6
FEKA VS 750 M-A | 2312 | 97569796 | • |  | 0.75 | 1 | 5.13 | 2" F | 10m - H07 | 0.035 | 17.5 | 3-24 | 9,2-1,9
FEKA VS 1000 M-A | 2762 | 97569797 | • |  | 1 | 1.36 | 6.63 | 2" F | 10m - H07 | 0.035 | 19.3 | 3-27 | 11,3-2,7
FEKA VS 1000T | 2651 | 99371849 |  | • | 1 | 1.36 | 2.51 | 2" F | 10m - H07 | 0.035 | 19.3 | 3-27 | 11,3-2,7
FEKA VS 1200 M-A | 3103 | 97569799 | • |  | 1.2 | 1.6 | 8.63 | 2" F | 10m - H07 | 0.035 | 20.8 | 3-32 | 13,4-3
FEKA VS 1200 T-NA | 2995 | 99371850 |  | • | 1.2 | 1.6 | 3.44 | 2" F | 10m - H07 | 0.035 | 20.8 | 3-32 | 13,4-3

## S4
NUEVA LINEA DAB - S4 | [7 empty] | Volver al Índice
Electrobombas sumergibles para pozos de 4"
Características
- Impulsores en tecnopolimero. Boca de salida y soporte bomba/motor en acero inox.
- La solución más económica en bombas sumergibles
- Bajo consumo de energía
- Motor totalmente construido en acero inoxidable
- Fácil instalación
- Bajo mantenimiento
- Máxima tolerancia a la arena: 150 gr/m3
- Máxima temp. del líquido: 40 °C
- Arranques/hora: 20 máx
- Brida: NEMA 4”
- Motor rebobinable
- Versiones monofásicas y trifásicas
- En la versión monofásica se proveen con tablero de arranque y protección
CODIGO SOLO BOMBA | HP | MODELO | Modelo equivalente MK | Q | USD |  |  |  |  | ALTURA MANOMETRICA (Metros) | [24 empty] | Desc.
[5 empty] | Cuerpo de Bomba sin Motor | Cpo+Motor Monof. con tablero | CODIGO | Cpo+Motor Trif. 3x380V | CODIGO
m3/h
[10 empty] | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | Mat. | Ø
99725192 | 1.5 | S4 2/20 | MKB24 | 2 | 1067 | 2550 | 99932331 | 2138 | 99895525 | [8 empty] | 3 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | Inox | 11/4"
99725196 | 2 | S4 3/25 | MKC25 | 3 | 1178 | 3051 | 99819749 | 2400 | 99819754 | [9 empty] | 4.2 | 4 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | Inox | 11/4"
99725197 | 0.75 | S4 4/7 | MK4D6 | 4 | 521 | 1730 | 99819755 |  |  |  | 5.5 | 5 | 4.4 | 4 | 3.1 | 2.4 | 1.6 | [17 empty] | Inox | 11/4"
99725198 | 1 | S4 4/9 | MK4D8 | 4 | 606 | 1880 | 99819756 | 1657 | 99819757 |  |  | 5.4 | 5 | 4.8 | 4.3 | 3.6 | 3.2 | 2.5 | 1.8 | [15 empty] | Inox | 11/4"
99725199 | 1.5 | S4 4/14 | MK4D13 | 4 | 789 | 2276 | 99819758 | 1860 | 99819759 |  |  |  |  | 5.4 | 5.3 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 3.9 | 3.5 | 3.2 | 3 | 2.4 | 1.8 | [9 empty] | Inox | 11/4"
99725200 | 2 | S4 4/19 | MK4D17 | 4 | 1296 | 3170 | 99819761 | 2517 | 99819763 | [7 empty] | 5.3 | 5.2 | 5 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4 | 3.63 | 3.4 | 3.2 | 3 | 2.7 | 2.4 | 1.8 |  |  |  | Inox | 11/4"
99859895 | 0.75 | S4 6/5 |  | 6 | 615 | 1818 | 99934231 |  |  | 8.4 | 7.2 | 5.4 | 3.1 | 0 | [20 empty] | Inox | 11/4"
99859898 | 1 | S4 6/7 |  | 6 | 661 | 1937 | 99934232 | 1714 | 99934253 |  | 8.3 | 7.2 | 6.1 | 4.6 | 3.1 | 1.8 | [18 empty] | Inox | 11/4"
99859900 | 1.5 | S4 6/10 |  | 6 | 725 | 2212 | 99934254 | 1796 | 99934256 |  |  | 8.4 | 7.8 | 7.2 | 5.8 | 5.4 | 4 | 3.2 | 2.4 | [15 empty] | Inox | 11/4"
99860238 | 2 | S4 6/14 |  | 6 | 821 | 2687 | 99934257 | 2038 | 99934271 |  |  |  |  | 8.4 | 8 | 7.4 | 7 | 6.2 | 5.5 | 4.5 | 4.3 | 3.2 | 2.5 | [11 empty] | Inox | 11/4"
99860241 | 3 | S4 6/21 |  | 6 | 1564 | 3858 | 99934272 | 2915 | 99934283 | [6 empty] | 8.4 | 8.2 | 7.8 | 7.5 | 7.3 | 6.9 | 6.7 | 6.4 | 5.8 | 5.4 | 5 | 4.5 | 4.1 | 3.2 | 3.1 | 2.5 |  |  |  | Inox | 11/4"
99725201 | 1 | S4 8/4 | MKE6 | 8 | 1055 | 2322 | 99944875 | 2107 | 99934303 | 10.8 | 9.6 | 7.2 | 3 | [21 empty] | Inox | 2"
99725202 | 1.5 | S4 8/6 | MKE8 | 8 | 1196 | 2683 | 99819764 | 2267 | 99819766 |  | 10.8 | 10 | 8.5 | 7.1 | 4.2 | [19 empty] | Inox | 2"
99725213 | 2 | S4 8/8 | MKE12 | 8 | 1263 | 3135 | 99819768 | 2477 | 99819771 |  |  | 10.8 | 10.5 | 9.4 | 8.5 | 7.2 | 5.4 | 2.4 | [16 empty] | Inox | 2"
99725214 | 3 | S4 8/13 | MKE17 | 8 | 1619 | 3912 | 99819772 | 2968 | 99819783 | [5 empty] | 10.8 | 10.6 | 9.5 | 9 | 8.4 | 7.4 | 7 | 5.4 | 4.2 | 2.4 | [10 empty] | Inox | 2"
99725215 | 4 | S4 8/17 | MKE20 | 8 | 1883 |  |  | 3868 | 99819788 | [8 empty] | 10.8 | 10 | 9.8 | 9.4 | 8.6 | 8 | 7.2 | 6.8 | 6 | 5.2 | 4.2 | 3 | [5 empty] | Inox | 2"
99860242 | 2 | S4 12/8 |  | 12 | 1108 | 2974 | 99934284 | 2322 | 99934286 |  | 14 | 12 | 11 | 9.8 | 8.3 | 6.2 | 4 | [17 empty] | Inox | 2"
99860267 | 3 | S4 12/11 |  | 12 | 1337 | 3629 | 99934287 | 2683 | 99934288 |  |  |  | 14 | 13 | 12 | 11.4 | 10.3 | 9 | 7.4 | 6 | [14 empty] | Inox | 2"
99860283 | 4 | S4 12/15 |  | 12 | 1844 |  |  | 3828 | 99934289 |  |  |  |  | 15 | 14 | 13 | 12.5 | 12 | 11.4 | 10.8 | 9.6 | 8.5 | 7.2 | 6.2 | 4 | [9 empty] | Inox | 2"
99860284 | 5.5 | S4 12/20 |  | 12 | 2232 |  |  | 4457 | 99934290 | [5 empty] | 14.8 | 14.2 | 13.8 | 13.4 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 11 | 10.5 | 9.6 | 9 | 8.4 | 7.8 | 7.2 | 6.5 | 5.5 | 3 |  |  |  | Inox | 2"
99860285 | 7.5 | S4 12/27 |  | 12 | 2856 |  |  | 5719 | 99934291 | [8 empty] | 14.5 | 14.2 | 13.8 | 13.5 | 13.2 | 12.8 | 12.5 | 12.2 | 11.6 | 11.4 | 11 | 10.6 | 10 | 9.6 | 8.8 | 8.4 | 7.8 | Inox | 2"
99725495 | 3 | S4 16/8 | MKF7 | 16 | 1460 |  |  | 2808 | 99819789 |  | 20.5 | 19 | 16.5 | 13.5 | 11 | 8.2 | 3 | [17 empty] | Inox | 2"
99725498 | 4 | S4 16/11 | MKF10 | 16 | 1843 |  |  | 3823 | 99819791 |  |  | 21.5 | 19 | 17.5 | 16 | 13.5 | 11.6 | 9.7 | 8 | [15 empty] | Inox | 2"
99725508 | 5.5 | S4 16/15 | MKF13 | 16 | 2070 |  |  | 4296 | 99819794 |  |  | 21 | 20.5 | 19 | 17 | 15.5 | 14.7 | 12 | 9.8 | 12 | 8.2 | 7.5 | [12 empty] | Inox | 2"
99725525 | 7.5 | S4 16/20 | MKF18 | 16 | 2731 |  |  | 5594 | 99819795 |  |  |  | 21.8 | 21.3 | 20 | 18.6 | 18.2 | 17.8 | 16.5 | 15.2 | 14.7 | 12.4 | 11.8 | 10.8 | 9.5 | 8.2 | 6 | [7 empty] | Inox | 2"
99860287 | 10 | S4 16/28 |  | 16 | 3235 |  |  | 6381 | 99934292 | [6 empty] | 21.6 | 21 | 19.4 | 19 | 18.5 | 18.2 | 17.7 | 16.5 | 15.8 | 15.3 | 14.8 | 13.5 | 12.2 | 11.8 | 11 | 10 | 9.3 | 8.2 | 6 | Inox | 2"
*Con válvula de retención incorporada

## Motores DAB 4"
Motores sumergibles DAB 4" rebobinables | [5 empty] | Volver al Índice
Arranque directo
CODIGO | Motor sumergible DAB para pozo de 4"MONOFASICO |  |  |  | Precio U$S sin IVA
(incluye tablero de arranque )
| HP | Modelo | KW | Voltaje
99620812 | 0.75 | DAB 0,75 M | 0.55 | 1x220V | 1296
99620826 | 1 | DAB 1 M | 0.75 | 1x220V | 1374
99620828 | 1.5 | DAB 1,5 M | 1.1 | 1x220V | 1602
99620829 | 2 | DAB 2 M | 1.5 | 1x220V | 2015
99596721 | 3 | DAB 3 M | 2.2 | 1x220V | 2464
CODIGO | Motor sumergible DAB para pozo de 4" TRIFÁSICO |  |  |  | Precio U$S sin IVA
(NO incluye tablero de arranque )
| HP | Modelo | KW | Voltaje
99620851 | 1 | DAB 1 T | 0.75 | 3x380V | 1139
99620856 | 1.5 | DAB 1,5 T | 1.1 | 3x380V | 1153
99620873 | 2 | DAB 2 T | 1.5 | 3x380V | 1312
99620943 | 3 | DAB 3 T | 2 | 3x380V | 1448
99620951 | 4 | DAB 4 T | 3 | 3x380V | 2138
99620964 | 5.5 | DAB 5,5 T | 4 | 3x380V | 2389
99620976 | 7.5 | DAB 7,5 T | 5,5, | 3x380V | 3076
99596730 | 10 | DAB 10 T 4" | 7.5 | 3x380V | 3388
CODIGO | Tablero de aranque para motores monofásicos |  |  |  | Precio U$S sin IVA
| HP | Modelo
99620994 | 0.75 | Tab 0,75 |  |  | 305
99620998 | 1 | Tab 1 |  |  | 305
99620999 | 1.5 | Tab 1,5 |  |  | 369
99596671 | 2 | Tab 2 |  |  | 394
99596664 | 3 | Tab 3 |  |  | 394
Motores sumergibles DAB 6" encapsulados
Arranque directo
CODIGO | Motor sumergible DAB para pozo de 6" |  |  |  | Precio U$S sin IVA
TRIFASICO (NO incluye tablero de arranque )
| HP | Modelo | KW | Voltaje
97992699 | 7.5 | MKGF 7,5T | 5.5 | 3x380V | 4149
97992700 | 10 | MKGF 10T | 7.5 | 3x380V | 4419
97992722 | 15 | MKGF 15T | 11 | 3x380V | 4935
97992723 | 20 | MKGF 20T | 15 | 3x380V | 6028
97992724 | 25 | MKGF 25T | 18.5 | 3x380V | 6828
97992725 | 30 | MKGF 30T | 22 | 3x380V | 7872
97992726 | 40 | MKGF 40T | 30 | 3x380V | 9538
97992727 | 50 | MKGF 50T | 37 | 3x380V | 12613
Por versiones en arranque estrella-triángulo consultar

## SS6
SS6 | [7 empty] | Volver al índice
Bombas Sumergibles de 6"
Caracteristicas:
- Bombas semiaxiales con difusores, impulsores, soportes, secciones de succión y de salida
hechas enteramente de acero inoxidable
- Impulsores balanceados y fijados al eje mediante acoplamientos cónicos
- Eje guiado mediante cojinetes lubricados por agua
- Válvula antirretorno integrada para reducir las pérdidas de carga localizadas
- Filtro de acero inoxidable aplicado a la boca de succión para evitar la entrada de sólidos disueltos
- Boca roscada roscada según el estándar GAS (estándar NPT bajo pedido).
STOCK (salvo venta)
CUERPO SOLO |  |  | MOTOR TESLA |  |  |  | BOMBA COMPLETA |  | CAUDAL | [9 empty] | Salida
CÓDIGO DE LA BOMBA | MODELO | PRECIO EN U$D | POTENCIA HP | TENSION V | CODIGO | PRECIO EN U$D | CÓDIGO | PRECIO EN U$D | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17
| SS6A 03 |  | 2 | 380 | 99620873 | 1312 |  |  | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 24 | 22 | 19 | 15 | 13 | 2 1/2"
| SS6A 06 |  | 3 | 380 | 99620943 | 1448 |  |  | 56 | 56 | 56 | 54 | 52 | 49 | 44 | 38 | 31 | 27 | 2 1/2"
| SS6A 10 |  | 5.5 | 380 |  | no hay 6" |  |  | 93 | 94 | 93 | 91 | 87 | 81 | 73 | 63 | 51 | 44 | 2 1/2"
| SS6A 15 |  | 7,5 6" | 380 | 97992699 | 4149 |  |  | 140 | 140 | 139 | 136 | 130 | 122 | 110 | 95 | 77 | 67 | 2 1/2"
| SS6A 21 |  | 10 | 380 | 97992700 | 4419 |  |  | 196 | 197 | 195 | 191 | 182 | 170 | 154 | 133 | 108 | 93 | 2 1/2"
| SS6A 26 |  | 15 | 380 | 97992722 | 4935 |  |  | 243 | 244 | 242 | 236 | 226 | 211 | 190 | 165 | 133 | 116 | 2 1/2"
| SS6A 30 |  | 15 | 380 | 97992722 | 4935 |  |  | 280 | 281 | 279 | 272 | 261 | 243 | 220 | 190 | 154 | 133 | 2 1/2"
| SS6A 37 |  | 20 | 380 | 97992723 | 6028 |  |  | 345 | 347 | 344 | 336 | 321 | 300 | 271 | 234 | 190 | 164 | 2 1/2"
| SS6A 41 |  | 20 | 380 | 97992723 | 6028 |  |  | 382 | 384 | 381 | 372 | 356 | 332 | 300 | 259 | 210 | 182 | 2 1/2"
| SS6A 49 |  | 25 | 380 | 97992724 | 6828 |  |  | 457 | 459 | 455 | 445 | 426 | 397 | 359 | 310 | 251 | 218 | 2 1/2"
CUERPO SOLO |  |  | MOTOR TESLA |  |  |  | BOMBA COMPLETA |  | CAUDAL 0: CAUDAL | Salida
CÓDIGO DE LA BOMBA | MODELO | PRECIO EN U$D | POTENCIA HP | TENSION V | CODIGO | PRECIO EN U$D | CÓDIGO | PRECIO EN U$D | 0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20
| SS6B 02 |  | 2 | 380 | 99620873 | 1312 |  |  | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 2 1/2"
| SS6B 03 |  | 3 | 380 | 99620943 | 1448 |  |  | 34 | 33 | 33 | 31 | 30 | 28 | 27 | 26 | 23 | 19 | 2 1/2"
| SS6B 05 |  | 4 | 380 | 99620951 | 2138 |  |  | 56 | 55 | 54 | 52 | 50 | 47 | 45 | 43 | 38 | 32 | 2 1/2"
| SS6B 07 |  | 5.5 | 380 | 99620964 | 2389 |  |  | 79 | 77 | 76 | 73 | 70 | 65 | 63 | 60 | 53 | 45 | 2 1/2"
| SS6B 10 |  | 7,5 6" | 380 | 97992699 | 4149 |  |  | 113 | 111 | 108 | 105 | 100 | 93 | 89 | 85 | 76 | 65 | 2 1/2"
| SS6B 14 |  | 10 | 380 | 97992700 | 4419 |  |  | 158 | 155 | 152 | 147 | 140 | 130 | 125 | 119 | 106 | 91 | 2 1/2"
| SS6B 17 |  | 15 | 380 | 97992722 | 4935 |  |  | 192 | 188 | 184 | 178 | 170 | 158 | 152 | 145 | 128 | 110 | 2 1/2"
| SS6B 20 |  | 15 | 380 | 97992722 | 4935 |  |  | 226 | 221 | 217 | 210 | 199 | 186 | 179 | 170 | 151 | 129 | 2 1/2"
| SS6B 24 |  | 20 | 380 | 97992723 | 6028 |  |  | 271 | 266 | 260 | 251 | 239 | 224 | 214 | 204 | 181 | 155 | 2 1/2"
| SS6B 28 |  | 20 | 380 | 97992723 | 6028 |  |  | 316 | 310 | 303 | 293 | 279 | 261 | 250 | 238 | 211 | 181 | 2 1/2"
| SS6B 34 |  | 25 | 380 | 97992724 | 6828 |  |  | 384 | 376 | 368 | 356 | 339 | 317 | 304 | 289 | 257 | 220 | 2 1/2"
| SS6B 41 |  | 30 | 380 | 97992725 | 7872 |  |  | 463 | 454 | 444 | 430 | 409 | 382 | 366 | 349 | 310 | 265 | 2 1/2"
CUERPO SOLO |  |  | MOTOR TESLA |  |  |  | BOMBA COMPLETA |  | CAUDAL 0: CAUDAL | Salida
CÓDIGO DE LA BOMBA | MODELO | PRECIO EN U$D | POTENCIA HP | TENSION V | CODIGO | PRECIO EN U$D | CÓDIGO | PRECIO EN U$D | 0 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38
99338826 | SS6C 02 | 1244 | 3 | 380 | 99620943 | 1448 | 99355360 | 2467 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3"
99338827 | SS6C 03 | 1357 | 4 | 380 | 99620951 | 2138 | 99355373 | 3167 | 35 | 34 | 33 | 32 | 30 | 28 | 25 | 22 | 19 | 15 | 3"
| SS6C 04 |  | 5.5 | 380 | 99620964 | 2389 |  |  | 47 | 46 | 44 | 43 | 40 | 37 | 34 | 30 | 25 | 20 | 3"
99048125 | SS6C 06 | 1877 | 7,5 6" | 380 | 97992699 | 4149 | 99355376 | 5647 | 70 | 69 | 67 | 64 | 60 | 56 | 51 | 45 | 38 | 30 | 3"
99094792 | SS6C 08 | 2302 | 10 | 380 | 97992700 | 4419 | 99357146 | 6315 | 94 | 92 | 89 | 85 | 80 | 75 | 68 | 60 | 51 | 40 | 3"
| SS6C 10 |  | 15 | 380 | 97992722 | 4935 |  |  | 117 | 114 | 111 | 106 | 100 | 93 | 85 | 75 | 63 | 50 | 3"
99338822 | SS6C 12 | 3144 | 15 | 380 | 97992722 | 4935 | 99357149 | 7635 | 141 | 137 | 133 | 128 | 120 | 112 | 102 | 90 | 76 | 60 | 3"
99338823 | SS6C 14 | 3549 | 20 | 380 | 97992723 | 6028 | 99357163 | 9031 | 164 | 160 | 155 | 149 | 141 | 131 | 119 | 105 | 89 | 70 | 3"
99338824 | SS6C 16 | 3944 | 20 | 380 | 97992723 | 6028 | 99357164 | 9423 | 187 | 183 | 178 | 170 | 161 | 149 | 136 | 120 | 101 | 80 | 3"
| SS6C 18 |  | 25 | 380 | 97992724 | 6828 |  |  | 211 | 206 | 200 | 191 | 181 | 168 | 153 | 135 | 114 | 90 | 3"
| SS6C 24 |  | 30 | 380 | 97992725 | 7872 |  |  | 281 | 275 | 266 | 255 | 241 | 224 | 203 | 180 | 152 | 120 | 3"
| SS6C 28 |  | 40 | 380 | 97992726 | 9538 |  |  | 328 | 320 | 311 | 298 | 281 | 261 | 237 | 210 | 178 | 141 | 3"
| SS6C 32 |  | 40 | 380 | 97992726 | 9538 |  |  | 375 | 366 | 355 | 340 | 321 | 298 | 271 | 240 | 203 | 161 | 3"
| SS6C 37 |  | 50 | 380 | 97992727 | 12613 |  |  | 433 | 423 | 411 | 393 | 371 | 345 | 314 | 277 | 235 | 186 | 3"
| SS6C 39 |  | 50 | 380 | 97992727 | 12613 |  |  | 457 | 446 | 433 | 415 | 392 | 364 | 331 | 292 | 247 | 196 | 3"
| SS6C 42 |  | 50 | 380 | 97992727 | 12613 |  |  | 492 | 481 | 466 | 446 | 422 | 392 | 356 | 315 | 266 | 211 | 3"
CUERPO SOLO |  |  | MOTOR TESLA |  |  |  | BOMBA COMPLETA |  | CAUDAL 0: CAUDAL | Salida
CÓDIGO DE LA BOMBA | MODELO | PRECIO EN U$D | POTENCIA HP | TENSION V | CODIGO | PRECIO EN U$D | CÓDIGO | PRECIO EN U$D | 0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60
99338828 | SS6D 01 | 1164 | 3 | 380 | 99620943 | 1448 | 99355361 | 2388 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4"
| SS6D 02 |  | 5.5 | 380 |  | no hay 6" |  |  | 28 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 18 | 16 | 14 | 10 | 4"
99338831 | SS6D 03 | 1461 | 7,5 6" | 380 | 97992699 | 4149 | 99357145 | 5226 | 42 | 38 | 36 | 33 | 31 | 29 | 26 | 24 | 20 | 16 | 4"
99338832 | SS6D 05 | 1974 | 10 | 380 | 97992700 | 4419 | 99357147 | 5988 | 70 | 63 | 59 | 56 | 52 | 48 | 44 | 39 | 34 | 26 | 4"
99293402 | SS6D 07 | 2512 | 15 | 380 | 97992722 | 4935 | 99357150 | 7000 | 98 | 88 | 83 | 78 | 72 | 67 | 61 | 55 | 47 | 36 | 4"
99338833 | SS6D 09 | 3053 | 20 | 380 | 97992723 | 6028 | 99357165 | 8537 | 126 | 113 | 107 | 100 | 93 | 86 | 79 | 71 | 61 | 47 | 4"
99338834 | SS6D 11 | 3569 | 25 | 380 | 97992724 | 6828 | 99357166 | 9776 | 154 | 138 | 130 | 122 | 114 | 105 | 97 | 87 | 74 | 57 | 4"
| SS6D 14 |  | 30 | 380 | 97992725 | 7872 |  |  | 196 | 176 | 166 | 155 | 145 | 134 | 123 | 110 | 95 | 73 | 4"
| SS6D 16 |  | 40 | 380 | 97992726 | 9538 |  |  | 224 | 201 | 190 | 178 | 165 | 153 | 141 | 126 | 108 | 83 | 4"
| SS6D 18 |  | 40 | 380 | 97992726 | 9538 |  |  | 252 | 226 | 213 | 200 | 186 | 172 | 158 | 142 | 122 | 93 | 4"
| SS6D 20 |  | 50 | 380 | 97992727 | 12613 |  |  | 280 | 251 | 237 | 222 | 207 | 192 | 176 | 158 | 135 | 104 | 4"
| SS6D 23 |  | 50 | 380 | 97992727 | 12613 |  |  | 322 | 289 | 273 | 255 | 238 | 220 | 202 | 181 | 155 | 119 | 4"
CUERPO SOLO |  |  | MOTOR TESLA |  |  |  | BOMBA COMPLETA |  | CAUDAL 0: CAUDAL | Salida
CÓDIGO DE LA BOMBA | MODELO | PRECIO EN U$D | POTENCIA HP | TENSION V | CODIGO | PRECIO EN U$D | CÓDIGO | PRECIO EN U$D | 0 | 20 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75
| SS6E 01 |  | 3 | 380 | 99620943 | 1448 |  |  | 15 | 13 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4"
| SS6E 02 |  | 5.5 | 380 |  | no hay 6" |  |  | 30 | 26 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 11 | 4"
99338836 | SS6E 03 | 1527 | 7,5 6" | 380 | 97992699 | 4149 | 99357132 | 5292 | 45 | 38 | 31 | 30 | 28 | 27 | 25 | 23 | 20 | 17 | 4"
99338837 | SS6E 04 | 1766 | 10 | 380 | 97992700 | 4419 | 99357148 | 5780 | 60 | 51 | 42 | 40 | 38 | 36 | 33 | 31 | 27 | 23 | 4"
| SS6E 05 |  | 15 | 380 | 97992722 | 4935 |  |  | 75 | 64 | 52 | 50 | 47 | 45 | 42 | 38 | 34 | 28 | 4"
99338838 | SS6E 06 | 2325 | 15 | 380 | 97992722 | 4935 | 99357151 | 6813 | 90 | 77 | 62 | 59 | 57 | 54 | 50 | 46 | 41 | 34 | 4"
99338839 | SS6E 08 | 2869 | 20 | 380 | 97992723 | 6028 | 99357152 | 8350 | 120 | 103 | 83 | 79 | 75 | 71 | 67 | 61 | 54 | 45 | 4"
99338840 | SS6E 09 | 3193 | 25 | 380 | 97992724 | 6828 | 99357169 | 9401 | 135 | 115 | 94 | 89 | 85 | 80 | 75 | 69 | 61 | 51 | 4"
| SS6E 10 |  | 25 | 380 | 97992724 | 6828 |  |  | 150 | 128 | 104 | 99 | 94 | 89 | 84 | 77 | 68 | 56 | 4"
99338841 | SS6E 12 | 4159 | 30 | 380 | 97992725 | 7872 | 99357170 | 11319 | 180 | 154 | 125 | 119 | 113 | 107 | 100 | 92 | 82 | 68 | 4"
| SS6E 14 |  | 40 | 380 | 97992726 | 9538 |  |  | 210 | 180 | 146 | 139 | 132 | 125 | 117 | 108 | 95 | 79 | 4"
99338843 | SS6E 16 | 5262 | 40 | 380 | 97992726 | 9538 | 99357171 | 13931 | 240 | 205 | 167 | 159 | 151 | 143 | 134 | 123 | 109 | 90 | 4"
| SS6E 18 |  | 50 | 380 | 97992727 | 12613 |  |  | 270 | 231 | 187 | 178 | 170 | 161 | 151 | 138 | 122 | 102 | 4"
| SS6E 21 |  | 50 | 380 | 97992727 | 12613 |  |  | 315 | 269 | 219 | 208 | 198 | 188 | 176 | 161 | 143 | 119 | 4"

## Guardian
GUARDIAN |  |  |  | Volver al Índice
Para Bombas Sumergibles
PARA | CÓDIGO | MODELO | RANGO | PRECIO LISTA USD
4" - 6" | 98387477 | Guardian ME | 1 x 230 V 0.5 HP / 3 HP | 1122
| 98184226 | Guardian 1E | 3 x 400 V 0.5 HP / 3 HP | 1335
| 98387479 | Guardian 2E | 3 x 400 V 4 HP / 10 HP | 1760

## EUROSWIM
EUROSWIM | [5 empty] | Volver al Índice
Bombas profesionales para piscinas
Características
- Bomba con motor de funcionamiento silencioso y alta confiabilidad
- Disponible con salidas de 0.5 HP a 3 HP, con motor monofásico y trifásico
- Cuenta con un prefiltro para reducir el riesgo de atascamiento gracias a la capacidad de filtración óptima,
lo cual reduce la frecuencia de obras de mantenimiento
- Temperatura del líquido: hasta 60°C; temperatura ambiente: hasta 50°C
- Motor de funcionamiento silencioso con nivel de ruido reducido de 53 a 64 (LpA)
- La cubierta de la tapa prefiltro de aspiración está fabricada en policarbonato para garantizar la visibilidad continua a largo plazo
- Prefiltro de alta capacidad. Hasta 1.5 HP 4 litros y hasta 3 HP de 5 litros
- Succión y descarga de 2” reforzados con anillos de acero inoxidable
STOCK (sujeto a venta)
MODELO | P2 NOMINAL |  | Q (m3/h) | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 42
| kW | HP | (l/min) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700
EUROSWIM 50 M | 0.33 | 0.5 | H (m) | 12 | 11.7 | 11.2 | 10.5 | 9.3 | 5.3
EUROSWIM 75 M-T | 0.5 | 0.75 |  | 13.8 | 13.5 | 13.1 | 12.4 | 11.1 | 7.5 | 5
EUROSWIM 100 M-T | 0.75 | 1 |  | 15.4 | 15.4 | 15 | 14.2 | 13.1 | 10 | 7.8 | 5.6
EUROSWIM 150 M-T | 1.1 | 1.5 |  | 16.2 | 15.9 | 15.4 | 14.9 | 14.2 | 12.4 | 11.1 | 9.3 | 5.3
EUROSWIM 200 M-T | 1.5 | 2 |  | 18.6 | 18.2 | 17.7 | 17.1 | 16.5 | 15 | 14.1 | 12.8 | 9 | 4
EUROSWIM 300 M-T | 2.2 | 3 |  | 21.8 | 21.5 | 21.3 | 20.8 | 20.2 | 19.2 | 18.6 | 17.8 | 15.3 | 11.6 | 7.4
Bombas profesionales para aplicación en piscinas
MODELO | PRECIO LISTA USD | CODIGO | P2 NOMINAL |  | Q (m3/h) (l/min) | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 42 | Voltaje 50 Hz |  | Ø
|  |  | kW | HP |  | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 1x230 | 3x400 | DNA | DNM
EUROSWIM 50 M | 1189 | 99220085 | 0.33 | 0.5 | H (m) | 12 | 11.7 | 11.2 | 10.5 | 9.3 | 5.3 | [5 empty] | x |  | 2” | 2”
EUROSWIM 75 M | 1232 | 99220086 | 0.5 | 0.75 |  | 13.8 | 13.5 | 13.1 | 12.4 | 11.1 | 7.5 | 5 |  |  |  |  | x |  | 2” | 2”
EUROSWIM 75 T | 1232 | 92574540 | 0.5 | 0.75 |  | 13.8 | 13.5 | 13.1 | 12.4 | 11.1 | 7.5 | 5 | [5 empty] | x | 2” | 2”
EUROSWIM 100 M | 1256 | 99220071 | 0.75 | 1 |  | 15.4 | 15.4 | 15 | 14.2 | 13.1 | 10 | 7.8 | 5.6 |  |  |  | x |  | 2” | 2”
EUROSWIM 100 T | 1256 | 92574529 | 0.75 | 1 |  | 15.4 | 15.4 | 15 | 14.2 | 13.1 | 10 | 7.8 | 5.6 |  |  |  |  | x | 2” | 2”
EUROSWIM 150 M | 1673 | 99220072 | 1.1 | 1.5 |  | 16.2 | 15.9 | 15.4 | 14.9 | 14.2 | 12.4 | 11.1 | 9.3 | 5.3 |  |  | x |  | 2” | 2”
EUROSWIM 150 T | 1673 | 92574564 | 1.1 | 1.5 |  | 16.2 | 15.9 | 15.4 | 14.9 | 14.2 | 12.4 | 11.1 | 9.3 | 5.3 |  |  |  | x | 2” | 2”
EUROSWIM 200 M | 1826 | 99220083 | 1.5 | 2 |  | 18.6 | 18.2 | 17.7 | 17.1 | 16.5 | 15 | 14.1 | 12.8 | 9 | 4 |  | x |  | 2” | 2”
EUROSWIM 200 T | 1826 | 92574560 | 1.5 | 2 |  | 18.6 | 18.2 | 17.7 | 17.1 | 16.5 | 15 | 14.1 | 12.8 | 9 | 4 |  |  | x | 2” | 2”
EUROSWIM 300 M | 2225 | 99220084 | 2.2 | 3 |  | 21.8 | 21.5 | 21.3 | 20.8 | 20.2 | 19.2 | 18.6 | 17.8 | 15.3 | 11.6 | 7.4 | x |  | 2” | 2”
EUROSWIM 300 T | 2225 | 92574562 | 2.2 | 3 |  | 21.8 | 21.5 | 21.3 | 20.8 | 20.2 | 19.2 | 18.6 | 17.8 | 15.3 | 11.6 | 7.4 |  | x | 2” | 2”